Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: 186/20

ZP/RB-01/20	 Częstochowa dnia: 2020-02-21

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ, przesunięcie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa czterech klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia auli 011 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 udziela odpowiedzi oraz zmienia SIWZ. Poniżej treść pytań i odpowiedzi.

1)      W umowie w § 11 jest informacja, że w cenie oferty Wykonawca ma ująć przeglądy. Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

Odp: Wykonanie przeglądów należy ująć w ilości określonej w warunkach gwarancji producenta

2)      W przedmiarze robót w pozycji 4 jest informacja, że klimatyzatory należy zasilić z istniejącego zabezpieczenia w skrzynce bezpiecznikowej auli 011. Czy zabezpieczenie bezpiecznikowe do nowych klimatyzatorów jest już zamontowane w skrzynce bezpiecznikowej auli 011 czy zadaniem Wykonawcy jest montaż zabezpieczeń w skrzynce bezpiecznikowej auli 011 na potrzeby nowej klimatyzacji?

Odp: W rozdzielni elektrycznej na zapleczu auli 011 znajdują się pola rezerwowe w postaci podstaw bezpiecznikowych na bezpieczniki topikowe. Po stronie Wykonawcy leży właściwy dobór zabezpieczenia oraz jego montaż w istniejącej rozdzielni elektrycznej.

3)      W przedmiarze robót w pozycji 3 jest informacja, że skropliny należy odprowadzić na zewnątrz budynku.  Odprowadzenie skroplin na zewnętrz budynku z czterech kaset możliwe jest grawitacyjnie czy trzeba wykorzystać pompki skroplin ?

Odp: Na schemacie podłączenia zaznaczono miejsce na sekcję skraplaczy dla 4 klimatyzatorów. Po stronie Wykonawcy leży właściwy dobór sposobu odprowadzenia skroplin, zapewniający prawidłowe działanie instalacji klimatyzacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

4)      Czy jednostki wewnętrzne kasetonowe należy obudować płytami gips- karton w suficie podwieszanym z płyt karton gips na ruszcie?

Odp: Jednostki klimatyzatorów mają być wpuszczone w sufi podwieszony. Należy także ująć w ofercie oraz wykonać wszelkie prace rozbiórkowe oraz po montażu – wykończeniowe w tym zakresie. Zakres i sposób wykonania prac wykończeniowych winien zapewniać uzyskanie istniejącej estetyki pomieszczenia.

5)      Proszę podać oznaczenie istniejącego bezpiecznika w istniejącej skrzynce bezpiecznikowej, który należy wykorzystać do zasilania nowych klimatyzatorów.

Odp: W rozdzielni elektrycznej na zapleczu auli 011 znajdują się pola rezerwowe w postaci podstaw bezpiecznikowych na bezpieczniki topikowe. Po stronie Wykonawcy leży właściwy dobór zabezpieczenia oraz jego montaż w istniejącej rozdzielni elektrycznej.

6)      W OPZ jest informacja, że gwarancja na klimatyzatory powinna wynosić min. 36 miesięcy, a w SIWZ wymagany jest gwarancja na klimatyzatory min. 12 miesięcy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp: Zamawiający zmienia zapis w  SIWZ oraz w projekcje umowy nadając mu brzmienie „Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres min. 36 miesięcy na przedmiot zamówienia z wyłączeniem systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których gwarancji udziela producent.  W przypadku systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia obowiązuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy.”

7)      Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie auli 011?

Odp: Zgodnie  z przekrojem załączonym siwz – na parterze.

8)      Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla każdego z 4 klimatyzatorów ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany  na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.

Odp: Miejsce montażu jednostki zewnętrznej – zgodnie ze wskazaniem miejsca montażu sekcji skraplaczy w załączonym do siwz Schemacie podłączenia

9)      Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 4  klimatyzatorów

Odp: W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia, Zamawiający załączył do siwz Schemat podłączenia i Rzut auli 011 na którym są wszystkie niezbędne wymiary. Obliczenie długości potrzebnych instalacji leży po stronie Wykonawcy.

10)   Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin  dla każdego z 4  klimatyzatorów

Odp: W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia, Zamawiający załączył do siwz Schemat podłączenia i Rzut auli 011 na którym są wszystkie niezbędne wymiary. Obliczenie długości potrzebnych instalacji leży po stronie Wykonawcy.

11)   Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 4  klimatyzatorów (relacji źródło zasilania   - jednostka  wewnętrzna i relacji źródło zasilania   -  jednostka zewnętrzna).

Odp: W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia, Zamawiający załączył do siwz Schemat podłączenia i Rzut auli 011 na którym są wszystkie niezbędne wymiary. Obliczenie długości potrzebnych instalacji leży po stronie Wykonawcy.

12)   Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach czy w zabudowie G-K?

Odp: Wykonawca powinien poprowadzić wszelkie instalacje w strefie sufitu podwieszonego – gr podwieszenia 30,0 cm

13)   Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach czy w zabudowie G-K?

Odp: Wykonawca powinien poprowadzić wszelkie instalacje w strefie sufitu podwieszonego – gr podwieszenia 30,0 cm

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.03.2020r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:15 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski