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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 06

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

W opisie dotyczącym wentylacji mechanicznej jest informacja, że centrale N1W1, N2W2,  N3W3 mają być "z atestem higienicznym". Czy należy przez to rozumieć, że są to centrale 
w wykonaniu higienicznym ?
Odpowiedź: W wykonaniu higienicznym ma być centrala N2W2, pozostałe centrale dopuszcza się  wykonaniu nie higienicznym z atestem higienicznym.
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