ZAŁĄCZNIK NR 2

do Kontraktu ……………….

Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach

o wysokosprawny blok kogeneracyjny

oparty na silnikach gazowych

GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

- Zakres gwarancji Wykonawcy

  - Gwarancje Wykonawcy obejmują kompletną Instalację ze wszelkimi układami wchodzącymi w zakres Przedmiotu Kontraktu w Okresie Gwarancji.

  - Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje:

    - Dokumentację formalno-prawną,

    - Dokumentację projektową zgodną z obowiązującymi przepisami,

    - Zapewnienie kompletności dokumentacji, urządzeń i instalacji oraz materiałów,

    - Demontaże, rozbiórki, przekładki, budowę, montaż, Rozruch i Ruch Próbny,

    - Zapewnienie wymaganej kontroli demontażu, rozbiórek, budowy, montażu i eksploatacji,

    - Zapewnienie dyspozycyjności na poziomie określonym w Kontrakcie,

    - Realizację całego zakresu prac objętych Przedmiotem Kontraktu w sposób niepowodujący zakłóceń pracy istniejących urządzeń i umożliwiający realizację innych zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie EC Skierniewice,

    - Osiągnięcie przez Instalację deklarowanych Parametrów Gwarantowanych.

- Okres gwarancji

  - Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Kontraktu na okres określony w Kontrakcie.

  - Na niżej wymienione elementy instalacji Wykonawca udziela wydłużonych okresów gwarancji:

    - na wykładziny chemoodporne i zabezpieczenia antykorozyjne,

    - na izolację termiczną i akustyczną,

    - na roboty budowlane.

- Warunki określające postępowanie w przypadku wystąpienia wad i zasady przedłużenia okresu Gwarancji na wymienione elementy, określono w Kontrakcie.

  - Gwarancje ogólne

    - Wykonawca opracuje i dostarczy ocenę potwierdzającą, że zastosowane rozwiązania są zgodne z unijnym kryterium BAT. Ocena będzie zawierać analizę, która potwierdzi, że oferowane rozwiązanie jest Najlepszą Dostępną Techniką w myśl obowiązujących przepisów, gdzie wybór technologii dla danego obiektu uzależniony jest od kryteriów gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz specyfiki uwarunkowań lokalnych.

    - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że zrealizowany Przedmiot Kontraktu, będzie wolny od wad w zakresie przeznaczenia, rozwiązań projektowych (w zakresie projektu zamiennego), materiałowych i wykonania oraz gwarantuje poprawną pracę w Okresie Gwarancji, pod warunkiem prowadzenia obsługi i konserwacji zgodnie z instrukcjami Wykonawcy.

    - Po otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia w formie pisemnej, o trwałej wadzie lub niepoprawnej pracy Instalacji w Okresie Gwarancji, zgodnie z zapisami Kontraktu, Wykonawca w ramach gwarancji musi dokonać przeprojektowania i zastosowania rozwiązania zamiennego, naprawy lub wymiany wadliwego elementu w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wykonawca jest zobowiązany wykonać próby dla wykazania Zamawiającemu, że przeprojektowana, naprawiona lub wymieniona część Instalacji odpowiada wymaganiom. Wszystkie koszty związane z takim przeprojektowaniem, naprawami, wymianą, próbami wraz z kosztami niezbędnych prac i materiałów będą poniesione przez Wykonawcę.

    - Wykonawca gwarantuje, że Roboty Budowlane i montażowe objęte Kontraktem będą wykonane w sposób fachowy, zgodnie z przepisami i przyjętymi standardami budowlanymi. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wszystkich prac nieodpowiadających wymaganym standardom w trakcie realizacji prac lub w Okresie Gwarancji, jeżeli wada zostanie ujawniona w trakcie Okresu Gwarancji.

    - Dostarczone w ramach Kontraktu urządzenia, materiały będą nowe oraz będą posiadać certyfikaty, atesty i dokumentację techniczną dopuszczającą do stosowania na terenie Polski.

    - Wykonawca gwarantuje, że jego personel będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia wymagane polskimi przepisami, dla realizacji wszelkich prac wynikających z realizacji Kontraktu.

    - Wykonawca odpowiada za jakość wykonania, w tym zgodność z wymaganiami technicznymi zawartymi w Kontrakcie. Wykonawca zapewnia, że przyjęte rozwiązania techniczne Instalacji gwarantują jej prawidłowe funkcjonowanie w powiązaniu z instalacjami Zamawiającego, bez negatywnego wpływu na ich układ technologiczny.

    - Wykonawca zapewnia, że zastosowane będą rozwiązania sprawdzone i niezawodne w eksploatacji.

  - Wykonawca gwarantuje:

    - użycie do produkcji materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych,

    - wysoką jakość obróbki i wykonawstwa technicznego.

  - Gwarancjom Wykonawcy nie podlegają wady, usterki i uszkodzenia spowodowane przez materiały i rozwiązania wprowadzone przez Zamawiającego bez porozumienia z Wykonawcą, wady i uszkodzenia spowodowane przez układy nieobjęte zakresem Wykonawcy. Ponadto gwarancje nie obejmują wad i usterek powstałych wskutek jednoznacznego stwierdzenia:

    - prowadzenia eksploatacji niezgodnie z dostarczonymi przez Wykonawcę Instrukcjami Eksploatacji,

    - niedotrzymania parametrów materiałów eksploatacyjnych, określonych w instrukcjach i DTR.

- Warunki dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu poprawną pracę i parametry urządzeń wchodzących w zakres kontraktu określone poniżej w Okresie Gwarancji, jeżeli nie określono inaczej przy zachowaniu poniższych warunków:

  - Gwarantowane Parametry Techniczne określone poniżej przez Wykonawcę będą osiągane bezwzględnie bez żadnych wielkości tolerancji. Niedokładności pomiarów konieczne do uwzględnienia, a także inne niepewności pomiarów muszą być uwzględnione w wartościach parametrów gwarantowanych.

- Szczegółową procedurę wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych opracuje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Instalacja będzie obsługiwana, naprawiana i utrzymywana w ruchu przez wykwalifikowany i przeszkolony personel stosownie do Instrukcji Eksploatacji przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez odpowiednie służby Zamawiającego.

- Do oceny Gwarantowanych Parametrów Technicznych Wykonawca zabuduje osobne króćce z możliwością podłączenia i odłączenia urządzeń pomiarowych w trakcie ruchu Instalacji.

- Parametry gwarantowane grupy A

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emisje zanieczyszczeń |  |  |
|  | Stężenie tlenków azotu (NOx) | mg/m3u | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów |
|  | Stężenie tlenków węgla (CO) | mg/m3u |  |
|  | Poziom hałasu na terenach normowanych |  |  |
|  | W odniesieniu do pory dnia (w godzinach 6.00-22.00) | dB(A) | <50 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
|  | W odniesieniu do pory nocy (w godzinach 22.00-6.00) | dB(A) | <40 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
|  | Przekroczenie poziomu drgań urządzeń i budowli w zakresie Umowy mierzonego wg polskich norm |  | Zgodnie z obowiązującymi przepisami |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1 | Nominalna moc cieplna (moc zainstalowana w paliwie) | MW | <19,5 |
| 4.2 | Sumaryczna moc elektryczna brutto | MW | ≥ 7,9 |

- Parametry gwarantowane grupy B – deklarowane przez Wykonawcę

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości minimalne | Wartość z oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sumaryczna Moc elektryczna netto Pn | MWe | ≥ 7,6 |  |
|  | Sprawność elektryczna netto - wg. pkt 4.2 - dla cosφ=1 | % | ηe > 40 |  |
|  | Moc cieplna układu kogeneracji mierzona w strumieniu wody sieciowej 3- Pc | MWt | ≥ 7,5 |  |
|  | Sprawność ogólna układu kogeneracji netto3 | % | ηo > 82 |  |
|  | Dyspozycyjność w Okresie Gwarancji2 | % | Dr B ≥ 93 |  |

Poniżej omówiono szczegółowe wymagania określonych powyżej parametrów Grupy B.

- Moc elektryczna netto

Wykonawca gwarantuje osiągnięcie przez Układ Kogeneracyjny trwałej mocy elektrycznej netto określonej w tabeli w Punkcie 9, poz. 1 wyznaczonej, jako moc na zaciskach generatora z uwzględnieniem mocy wzbudzenia, po zsynchronizowaniu z siecią dystrybucyjną i przy nominalnej produkcji ciepła,  z uwzględnieniem potrzeb własnych agregatu tj. zużycia energii pomp glikolu, układów wentylacyjnych i układów sprężarkowych.

- Sprawność elektryczna netto

Wykonawca gwarantuje osiągniecie przez Układ Kogeneracyjny sprawności produkcji energii elektrycznej netto, określoną w tabeli w Punkcie 9, poz. 2, liczonej jako wykorzystanie energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej netto wyznaczoną zgodnie z poniższym wzorem:

ηe   =Pn B×Wu3600[%]

Pn	– moc netto wyrażoną w [MWe] (poz. 1 w tabeli w Punkcie 9),

B	– zużycie paliwa gazowego przez Układ Kogeneracyjny w [Nm3/h],

Wu  – wartość opałowa gazu ziemnego wyrażona w [MJ/Nm3],

Próba przeprowadzona zostanie przy obciążeniu nominalnym – przy pracy z mocą określoną w poz. 1 w tabeli w Punkcie 9.

- Moc cieplna

Wykonawca gwarantuje osiągnięcie w sposób ciągły przez człon ciepłowniczy (zgodnie z rys. T-01 Projektu Budowlanego, Branża: Technologia) Układu Kogeneracyjnego mocy cieplnej określonej w tabeli w Punkcie 9 poz. 3 mierzonej w strumieniu wody sieciowej, przy założeniu schłodzenia spalin do 120 0C oraz temperaturze otoczenia 25 0C, oraz parametrach wody sieciowej 90/70 0C.

- Sprawność ogólna netto

Wykonawca gwarantuje osiągnięcie sprawności ogólnej Układu Kogeneracyjnego produkcji energii elektrycznej i ciepła, definiowaną zgodnie z poniższym wzorem:

ηo   =Pn +Pc B×Wu/3600[%]

Pn	– moc elektryczna netto wyrażoną w [MWe] (poz. 1 w tabeli w Punkcie 9),

Pc	– moc cieplna wyrażoną w [MWt] (poz. 3 w tabeli w Punkcie 9),

B 	– zużycie paliwa gazowego przez Układ Kogeneracyjny w [Nm3/h],

Wu  – wartość opałowa gazu ziemnego wyrażona w [MJ/Nm3],

Próba przeprowadzona zostanie przy obciążeniu nominalnym – przy pracy z mocą określonej w poz. 1 i 3 w tabeli w Punkcie 9.

- Dyspozycyjność

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie gwarantowanej dyspozycyjność określonej w poz. 5 w tabeli w Punkcie 9 osobno dla każdego roku Okresu Gwarancji;

Dyspozycyjność jest zdefiniowana zgodnie z poniższym wzorem.

Dr B=8760-Tr pp-Tr pa8760⋅100%

gdzie:

Dr B – dyspozycyjność dla jednego roku Okresu Gwarancji,

Tr pp – czas postoju planowego agregatu w ciągu roku [h],

Tr pa – czas pozostawania agregatu w stanie awarii w ciągu roku [h],

r – kolejny rok Okresu Gwarancji.

Zagwarantowana dyspozycyjność będzie dotrzymana przy założeniu wykonania przez Zamawiającego wszystkich czynności obsługowych zgodnie z uzgodnioną dokumentacją eksploatacyjną.

Czas pozostawania Agregatów Kogeneracyjnych w stanie awarii definiowany jest jako czas od momentu utraty przez agregat możliwości uzyskania mocy nominalnej z powodu awarii agregatu bądź innych urządzeń uniemożliwiających pracę agregatów z mocą nominalną, do momentu uzyskania tej możliwości.

Czas postoju planowego Agregatów Kogeneracyjnych jest mierzony od momentu wyłączenia agregatu z powodu remontu, przeglądu lub konserwacji do momentu możliwości uzyskania mocy nominalnej.

- Pomiary parametrów gwarantowanych grupy A zostaną przeprowadzone w terminie przebiegu ruchu próbnego instalacji oraz ponownie przed zakończeniem okresu gwarancyjnego

- Weryfikacja parametrów gwarantowanych grupy B zostanie przeprowadzona w terminie 3 miesięcy od przekazania instalacji do eksploatacji. Okres weryfikacji 1 miesiąc. Analiza Dyspozycyjności będzie prowadzona i rejestrowana przez cały okres gwarancji.

- Wartość opałowa gazu ziemnego zostanie określona na podstawie danych pomiarowych ze stacji PSG lub danych rozliczeniowych (faktur).

- Pomiary hałasu będą realizowane wg poniższych zasad:

  - Gwarantowana wielkość będzie zmierzona podczas normalnej pracy urządzenia z nominalnym obciążeniem.

  - Obliczenie średniego poziomu dźwięku na powierzchni pomiarowej oraz poprawki uwzględniające hałas tła, będą przeprowadzone na koszt Zamawiającego przez wykwalifikowaną firmę zgodnie z obowiązującymi normami pomiarów.

Zamawiający wymaga osiągnięcie wskazanych norm emisji NOx bez stosowania dodatkowych instalacji odazotowania spalin w tym instalacji typu SCR,

Wartości poda Wykonawca w ofercie – podane wartości będą odpowiadały określonym w tabeli ograniczeniom i będą stanowiły podstawę do wyliczenia kar umownych, wartości liczone zg. z PFU.

Z uwzględnieniem potrzeb własnych agregatów kogeneracyjnych – zużycia energii pomp, układów wentylacyjnych i układów sprężarkowych, wartości liczone zg. z PFU.