- Gwarantowane Parametry Techniczne grupy A (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Kontraktu)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emisje zanieczyszczeń |  |  |
|  | Stężenie tlenków azotu (NOx) | mg/m3u | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów |
|  | Stężenie tlenków węgla (CO) | mg/m3u |  |
|  | Poziom hałasu na terenach normowanych |  |  |
|  | W odniesieniu do pory dnia (w godzinach 6.00-22.00) | dB(A) | <50 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
|  | W odniesieniu do pory nocy (w godzinach 22.00-6.00) | dB(A) | <40 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
|  | Przekroczenie poziomu drgań urządzeń i budowli w zakresie Umowy mierzonego wg polskich norm |  | Zgodnie z obowiązującymi przepisami |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1 | Nominalna moc cieplna (moc zainstalowana w paliwie) | MW | <19,5 |
| 4.2 | Sumaryczna moc elektryczna brutto | MW | ≥ 7,9 |

- Parametry gwarantowane grupy B – deklarowane przez Wykonawcę (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Kontraktu)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości minimalne | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sumaryczna Moc elektryczna netto Pn | MWe | ≥ 7,6 |  |
|  | Sprawność elektryczna netto - wg. pkt 4.2 - dla cosφ=1 | % | ηe > 40 |  |
|  | Moc cieplna układu kogeneracji mierzona w strumieniu wody sieciowej - Pc | MWt | ≥ 7,5 |  |
|  | Sprawność ogólna układu kogeneracji netto | % | ηo > 82 |  |
|  | Dyspozycyjność w Okresie Gwarancji | % | Dr B ≥ 93 |  |