SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM - ,,BUDOWY INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH                              W BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA PRZY UL. PIRAMOWICZA 36                  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU – II ETAP

BUDOWA INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA                               PRZY UL. PIRAMOWICZA 36 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU – II ETAP

CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

STWiOR SS I-03, SS I-07, SS I-08
STWiOR SS I-03

Roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem wody do celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu 
3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     i odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych związanych z wykonaniem instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem wody do celów przeciwpożarowych  w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza                      przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu.
3.2. Zakres robót

Wymiana drzwi w pomieszczeniu technicznym na drzwi o zapewnionej odporności ogniowej EI 60. 

Wykonanie odtworzenia posadzek po montażu przez ich płaszczyznę rurociągów.


Wykonanie uzupełnienia konstrukcji ściennych po wykonaniu przejść przez nie przewodami sanitarnymi. 

3.3. Materiały


Drzwi wejściowe do pomieszczenia technicznego o odporności ogniowej EI 60. 

  Cegła ceramiczna pełna kl. 15, zaprawa cementowo-wapienna marki 

Rz = 3 MPa, 

  Zaprawa cementowo-wapienna.

3.4. Sprzęt

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki,

3.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, wciągarka ręczna

3.6. Wykonanie robót

Nowe elementy konstrukcji betonowych, poprzedzone wcześniejszymi wyburzeniami należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i zabezpieczeniami. Prace kontynuować w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi.  

3.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania montażu drzwi do pomieszczenia technicznego o odporności ogniowej  EI 60, odtworzenia ścian i sufitów po wykonaniu przewiertów i wykonanie mocowań rurociągów do ścian w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych oraz zgodności z projektem. 


Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków ceramicznych należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. Sprawdzenia konsystencji zaprawy należy przeprowadzić według stożka pomiarowego.  Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów zgodnie z PN.

3.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia naprawy posadzek (m2), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych.

Powierzchnia odtworzonych fragmentów ścian po wierceniu otworów przelotowych instalacji wody hydrantowej (m2 lub miejsca), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych.

3.9. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych

3.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy

3.11. Przepisy związane

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne                      i projektowanie

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań.


PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne


PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze


PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych


PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

 STWOiR SS I-07

Roboty montażowe antykorozyjne i izolacyjne związane z wykonaniem instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem wody do celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu

7.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     i odbioru robót antykorozyjnych i izolacyjnych związanych z wykonaniem instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem wody do celów przeciwpożarowych  w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza                          przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu.
7.2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:  

Przygotowanie podłoża pod powłoki antykorozyjne na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji wymagających wykonania warstw ochronnych przed przemarzaniem,

Wykonanie właściwej powłoki antykorozyjnej na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji wymagających wykonania takich powłok antykorozyjnych,

Wykonanie izolacji ciepłochronnej na wszystkich elementach rurociągów                        i elementach instalacji wymagających wykonania takich powłok antykorozyjnych,

Wykonanie izolacji ciepłochronnej na wszystkich elementach rurociągów instalacji wentylacyjnej.

7.3. Materiały

Farba antykorozyjna przeznaczona dla rur stalowych czarnych. 

Izolacja cieplna z wełny mineralnej o grubości 100 mm.

7.4. Sprzęt

Szczotka druciana do czyszczenia powierzchni metalowych. Pędzle i wałki malarskie.

Nożyki monterskie do izolacji. 

 7.5. Transport

Samochodowy i ręczny

7.6. Wykonanie robót

Przygotowanie podłoża pod powłoki antykorozyjne na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji wymagających wykonanie powłok antykorozyjnych,

Wykonanie właściwej powłoki antykorozyjnej i ciepłochronnej na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji wymagających wykonania takich powłok antykorozyjnych,

7.7. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu dokładności oczyszczenia podłoża pod powłoki antykorozyjne, szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania powłoki antykorozyjnej, prawidłowości doboru i wykonania izolacji cieplnych. 

7.8 Jednostka obmiaru

(m2) przygotowania podłoża, powłoki antykorozyjnej, mb zaizolowanych rurociągów z podziałem na średnice

7.9. Odbiór

Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową

7.10. Podstawa płatności

Za (m2) przygotowania podłoża, powłoki antykorozyjnej za (mb) zaizolowanego rurociągu danej średnicy

7.11. Przepisy związane

PN – EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozją – Ryzyko korozji w warunkach




atmosferycznych – Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności 





atmosfery.

PN – EN 24624 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności.

PN – EN ISO 12944 – 2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 




stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2:                   


Klasyfikacja środowisk.

PN – EN ISO 12944 – 2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 




stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4:                          


Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN – EN ISO 12944 – 2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 




stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7:                   


Wykonywanie i nadzór prac malarskich.

PN – ISO 8501 – 1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb                  




i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni –                          


Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podłoży




stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 




nałożonych powłok.

PN – 79/H – 97070 Malowanie konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed 




korozją.

PN – 74/C – 81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczący pomiar grubości powłok

PN – 79/C – 81519 Wyroby lakierowe. Określeni stopnia wyschnięcia i czasu




wyschnięcia

PN – 72/C  – 81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne

PN – 81/C  – Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 




między powłokami.

PN – 77/M – 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych.

BN – 90/6373 – 03 Bloki i płyty z pianki poliuretanowej.

PN – B – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 






armatury i urządzeń.

PN – EN ISO 12241: 2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji 




przemysłowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 2000. 

STWOiR SS I-08

Roboty montażowe realizacyjne instalacji wodociągowych związane                         z wykonaniem instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem wody do celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego               im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu

8.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     i odbioru robót montażowych instalacji wodociągowych związanych z wykonaniem instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z przyłączem wody do celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu.
8.2. Zakres robót

Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych dwuwarstwowo.

Montaż układu dwupompowego podnoszenia ciśnienia dla celów przeciwpożarowych.

Montaż zaworów hydrantowych DN 25 mm z wężami półsztywnymi 30 m                  w szafkach typu fit z wyposażeniem skrzynek hydrantowych.

Montaż armatury odcinającej. 

Montaż dodatkowego wyposażenia instalacji hydrantowej dla celów przeciwpożarowych i układu wymuszającego przepływ w instalacji hydrantowej poprzez zasilenie układów kilku ubikacji w budynku I Liceum Ogólnokształcącego. 

8.3. Materiały

Zestawienie podstawowych materiałów i pozostałych elementów składowych instalacji hydrantowej wody przeciwpożarowej zawarte jest                            w poniższej tabeli:

	LP
	MATERIAŁY I URZĄDZENIA
	ILOŚĆ
	UWAGI

	RUROCIĄGI I ARMATURA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WODY PRZECIWPOŻAROWEJ

	1
	RURY STALOWE OCYNKOWANE DWUWARSTWOWO DN 65
	14,0 m
	

	2
	RURY STALOWE OCYNKOWANE DWUWARSTWOWO DN 50
	321,9 m
	

	3
	RURY STALOWE OCYNKOWANE DWUWARSTWOWO DN 40
	28,6 m
	

	4
	ZAWÓR HYDRANTOWY DN 25 MM Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 30 M  W SZAFCE FIT Z WYPOSAŻENIEM
	20 szt.
	

	5
	DWUPOMPOWY UKŁAD PODNOSZENIA CIŚNIENIA DO POZIOMU DOCELOWEGO 0,6 MPa
	1 kpl
	

	6
	TRÓJNIK OCYNKOWANY RÓWNO-PRZELOTOWY  DN 65
	1 szt.
	

	7
	REDUKCJA WKRĘTNO-WKRĘTNA OCYNKOWANA DN 65/50
	2 szt.
	

	8
	NYPEL OCYNKOWANY DN 50
	2 szt.
	

	9
	TRÓJNIK OCYNKOWANY RÓWNO-PRZELOTOWY  DN 50
	~ 4 szt.
	

	10
	ZAWORY KULOWE DN 50 MM
	 18 szt.
	

	11
	KOLANKO OCYNKOWANE DN 65 MM
	~ 8 szt.
	

	12
	KOLANKO OCYNKOWANE DN 50 MM
	~ 40 szt.
	

	13
	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 50/40/50
	20 szt.
	

	RUROCIĄGI I ARMATURA UKŁADU WODY WYMUSZAJĄCEJ PRZEPŁYW OCZYSZCZAJĄCY WODY W INSTALACJI HYDRANTOWEJ

	1
	RURY STALOWE OCYNKOWANE DWUWARSTWOWO DN 25
	27,6 m
	

	2
	RURY STALOWE OCYNKOWANE DWUWARSTWOWO DN 20
	44,5 m
	

	3
	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 50/25/50
	1 szt.
	

	4
	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 50/20/50
	1 szt.
	

	5
	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 25/20/25
	1 szt.
	

	6
	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 20
	7 szt.
	

	7
	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 25/20
	1 szt.
	

	8
	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 20/15
	10 szt.
	

	9
	ZAWÓR KULOWY DN 25
	1 szt.
	

	10
	ZAWÓR KULOWY DN 25
	1 szt.
	

	11
	ZAWÓR KULOWY DN 20
	1 szt.
	

	12
	ZAWÓR KULOWY DN 15
	10 szt.
	


8.4. Sprzęt

Szlifierka kątowa, klucze, klucze do rur, poziomica, pion.

8.5. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny                 lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki

8.6. Wykonanie robót

· Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych dwuwarstwowo.

· Montaż układu dwupompowego podnoszenia ciśnienia.

· Montaż zaworów hydrantowych DN 25 mm z wężami półsztywnymi 30 m w szafkach typu fit z wyposażeniem skrzynek hydrantowych.

· Montaż armatury odcinającej. 

· Montaż dodatkowego wyposażenia instalacji hydrantowej dla celów przeciwpożarowych i układu wymuszającego przepływ w instalacji hydrantowej poprzez zasilenie układów kilku ubikacji w budynku                         I Liceum Ogólnokształcącego. 

· Montaż kompletu materiałów zawartego w tabeli rozdział 8.3                wraz z materiałami towarzyszącymi i pomocniczymi.

8.7. Kontrola jakości

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zastosowanych elementów                    i urządzeń w instalacji wody hydrantów wewnętrznych oraz kontroli jakości zastosowanych materiałów i urządzeń. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji dla układu podnoszenia ciśnienia, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami uzbrojenia wodociągowego oraz sprawdzenie szczelności przewodów i urządzeń poprzez przeprowadzenie prób szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.8. Jednostka obmiaru

Ilości elementów i urządzeń (szt.) metrów rurociągów wodnych w pogrupowaniu  na średnice (mb)

8.9. Odbiór

Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

8.10. Podstawa płatności

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy

8.11. Przepisy związane

Warunki i badania przy odbiorze 


PN-84/B-01701 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 
PN-81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze – Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B – 10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze – Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN – B – 10720.02:1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych               w instalacja wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze.

PN – EN 1213:2002 Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania.

PN – EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

PN – EN 671-3:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i z wężem płasko składanym.

PN – EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.          Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 2000. ,

1
1

