KC-zp.272-177/20 Kraków, 2020-04-27

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (3)

Zamawiający informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **Przebudowa północnej części budynku w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz przebudowa części pomieszczeń, dachu oraz terenu dla potrzeb wydziałów w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-177/20**


**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. W Projekcie widoczny jest podział stref pożarowych na każde piętro. Z przedmiarów wynika że są 4 strefy pożarowe proszę o wyjaśnienie.


**Odp.: Aktualny, obowiązujący podział na 4 strefy pożarowe jest przedstawiony na rysunku nr P01 w Architekturze w dokumentacji [C] „Przystosowanie pawilonu D-8 do aktualnych przepisów PPOŻ”.**

1. Proszę o przesłanie informacji dotyczących montażu w elewacji (technologii blend przy elewacji) oraz czy elewacja jest na gwarancji   
   i kiedy się kończy?

**Odp.: Blenda wykonana jest w technologii zgodnej   
z poniższym rysunkiem z dokumentacji powykonawczej. Elewacja jest na gwarancji do 14.03.2023. Ze względu na to, że w blendzie trzeba wykonać otwory pod napowietrzanie to element ten będzie wyłączony z tej gwarancji. Blenda ta została zaprojektowana i wykonana z przeznaczeniem pod przyszłe wykonanie w niej otworów pod montaż elementów wentylacji.**



3. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilościowych pomiędzy zaprojektowanymi a zmianą do projektu budowlanego - projekt 4 strefy.



**Odp.: W trakcie realizacji prac dostosowawczych budynek D-8 do przepisów ppoż. wykonano zamienną ekspertyzę techniczną (ppoż.) która ograniczyła liczbę stref do 4.**

1. Czy okna są na gwarancji i kiedy się kończy.  
   **Odp.: Okna i elewacja jest na gwarancji do 14.03.2023.**
2. Czy istnieje możliwość montażu nawietrzaków od wewnątrz?

**Odp.: Tak, istnieje możliwość montażu nawietrzaków od wewnątrz.**

1. Proszę o informacje z czego są wykonane blendy nad oknami. Proszę odpowiedź podeprzeć rysunkiem dokumentacji powykonawczej lub szczegółowym wyjaśnieniem.

**Odp.: Wyjaśnienie w odpowiedzi nr 2**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania odpowiedzi na kolejne zapytania które wpłyną do Zamawiającego.