Rzeszów dnia: 2020-06-08

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

NA/P/135/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Ł, sektor C” – znak sprawy NA/P/135/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 3 1. Czy jest możliwość dopuszczenia opraw oświetlenia podstawowego o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w dokumentacji przy jednoczesnym spełnieniu wskazanych w zał. 10.1 wymagań parametrów oświetleniowych. Na rynku powszechnie występują produkty, które charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną uzyskując wskazany w dokumentacji strumień świetlny przy niższym poborze energii elektrycznej. Niższy pobór energii elektrycznej jest korzystny dla zamawiającego w całym okresie eksploatacji instalacji oświetleniowej. Odpowiedź Zamawiający zaakceptuje oprawy o parametrach nie gorszych niż podane w przedmiarach i opisie pod warunkiem że: - cała powierzchnia hali będzie miała min. 500lx, - pole na środku hali o wym. 8mx15m będzie miała min. 1000lx, - odporność na uszkodzenia oprawy z siatką ochronną nie gorsza niż IK09, - oprawy wyposażone w układ optyczny ograniczający olśnienie przy zachowaniu równomierności natężenia oświetlenia, - oprawy oświetleniowe o różnych mocach mają być takiego samego kształtu i wymiarów, - wydajność całej oprawy (nie źródła światła) min. 99 lm/w dla opraw ogólnego oświetlenia i 135 lm/w dla opraw w środkowej części hali. 2. Istnieją rozbieżność między przedmiarem a obliczeniami fotometrycznymi. W Zał. 10.1 Obliczenia fotometryczne występuje 49szt. opraw o mocy 175W natomiast w Zał. 10 Przedmiar robót występuje 36szt. o mocy 175W oraz 6 szt. o mocy 204W. Proszę o informację jaką ilością należy się kierować podczas przygotowywania wyceny. Odpowiedź Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilości opraw wykazane w przedmiarze.

Zamawiający