NA/O/145/2020
Załącznik nr 2
„Usługa całodobowego monitoringu pożarowego polegającego na transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych ze wskazanych systemów sygnalizacji pożarowej do COAP (Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych) dla 12 budynków Politechniki Rzeszowskiej”

Opis przedmiotu zamówienia.


1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowego monitoringu pożarowego polegającego na transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych ze wskazanych systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w 12 budynkach Politechniki Rzeszowskiej do COAP (Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych) usytuowanego w obiekcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów i centrum odbiorczego sygnałów uszkodzeniowych COSU danego Operatora.

Wszelkie koszty związane z montażem i użytkowaniem urządzenia należy wkalkulować 
w cenę usługi:
1) Połączenie wskazanych systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w 12 budynkach Politechniki Rzeszowskiej do COAP (Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych) usytuowanego w obiekcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów.
2) Całodobowe monitorowanie przez Centrum Operatora lokalnego systemów sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP) dwoma niezależnymi torami transmisji - drogą radiową i telefoniczną.
Zakres świadczonej usługi monitoringu będzie zobowiązywał do:
a) dostawy (dzierżawy) i montażu nadajników (UTA) niezbędnych do realizacji usługi,
b) przygotowania instalacji i urządzeń oraz zaprogramowania central sygnalizacji pożaru w celu połączenia z UTA (podłączenie powinno umożliwiać wysterowanie dodatkowego modułu powiadamiania telefonicznego personelu PRz w przypadku alarmów I i II stopnia),
c) dokonania uzgodnienia sposobu podłączenia SSP zainstalowanych w obiektach PRz z centrum odbiorczym alarmów pożarowych KMPSP w Rzeszowie,
d) podłączenia zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej UTA do CMA Wykonawcy,
e) prowadzenia przez CMA Wykonawcy nasłuchu informacji nadchodzących za pośrednictwem UTA z CSP obiektu Zamawiającego,
· monitorowania sygnałów alarmowych wychodzących z lokalnych central sygnalizacji pożaru w budynkach PRz całodobowo przez wszystkie dni tygodnia
· monitorowania za pomocą sygnałów radiowych i telefonicznych obejmujących sygnały pożaru I-go stopnia i II-go stopnia
f) przesyłania alarmów pożaru nadchodzących za pośrednictwem UTA z CSP obiektu Zamawiającego do COAP KM PSP.
· niezwłocznego przekazania sygnału o alarmie pożarowym - głównym alarmie II-go stopnia do PSP Rzeszów,
g) niezwłocznego powiadomienia osób wskazanych przez Zamawiającego (w momencie podpisania umowy) o alarmie pożarowym I-go i II-go stopnia,
h) powiadomienia Zamawiającego o uszkodzeniu lub wyłączeniu centralki sygnału pożaru, zaniku zasilania, włamania do urządzenia UTA i przerwaniu połączenia pomiędzy UTA, a centralką sygnalizacji pożaru,
i) przekazania miesięcznego Wydruku zdarzeń przygotowanego na żądanie Zamawiającego,
j) bezpłatnego przeszkolenia wskazanych pracowników z zakresu obsługi UTA podczas odbioru monitoringu,
k) posiadania podpisanej umowy z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej na prowadzenie monitoringu pożarowego na terenie położenia naszej placówki objętej przedmiotem zamówienia na okres realizacji zamówienia.
Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy podłączenie do instalacji SSP wraz z uruchomieniem i konfiguracją urządzenia w miejscu przeznaczenia w tym niezbędnych zmian w systemach SSP. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, że posiada on niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotowej usługi.
Centrale SSP użytkowane przez PRz to: FPA-5000 (Bosch), INIM Smart-Loop, POLON 4900, POLON 3800, CSP35. Dla bud. H i K (2 x CSP35 + FPA5000 - zainstalowane obok siebie) należy przewidzieć możliwość przesłania sygnałów z każdej z central za pomocą jednego wspólnego nadajnika. W bud. V należy zweryfikować sprawność analogowej linii telefonicznej do wykorzystania w nadajniku monitoringu jeśli będzie to konieczne należy zapewnić 2 tor transmisji w inny sposób.
Okres obowiązywania umowy: 36 miesięcy.
W związku z mogącymi się zdarzyć przypadkami fałszywych alarmów, które spowodują przesłanie sygnału "ALARM POŻAROWY" do stacji odbiorczej sygnałów pożarowych w Stanowisku Kierowania KM PSP w Rzeszowie oraz koniecznością traktowania go przez PSP jak zgłoszenia o pożarze co skutkować będzie zadysponowaniem sił i środków ratowniczych zgodnie z procedurą dysponowania, ustala się, że koszty wyjazdów zastępów PSP do alarmów fałszywych ponoszone będą przez strony zgodnie z zapisami w umowach. Jednostkowy koszt zadysponowania jednego zastępu gaśniczego określony będzie wg cennika KM PSP w Rzeszowie.
Maksymalna kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z fałszywymi alarmami (przyjazd zadysponowanych zastępów ratowniczo-gaśniczych PSP) w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwot ustalonych w ofercie. W przypadku wykorzystania kwot dostępnych dla każdego budynku, wymagane będzie przygotowanie aneksu do umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy ilość wymienionych przyjazdów będzie niższa od maksymalnej. Jednostkowy koszty wyjazdów PSP do fałszywych alarmów wykazany w ofercie może się zmienić w czasie trwania umowy. Będzie waloryzowany zgodnie z cennikiem KM PSP w Rzeszowie. Zmiana cennika wymagać będzie przygotowania aneksu do umowy.


Szczegółowa wycena (załącznik nr 4) obejmuje:
1. MIESIĘCZNY ABONAMENT UWZGLĘDNIAJĄCY WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PRACE DLA BUDYNKU
2. CENA ZA ZADYSPONOWANIE I PRZYJAZD 1 WOZU PSP
3. WARTOŚĆ USŁUGI MONITORINGU DLA 12 OBIEKTÓW
4. ZABEZPIECZONA KWOTA NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z FAŁSZYWYMI ALARMAMI (wg założeń z załącznika)
W załączniku nr 4 znajduje się tabela do oszacowania kosztów monitoringu dla poszczególnych budynków PRz.
· Wykonawca na własny koszt ponosi pełną odpowiedzialność za stan i działanie systemu monitoringu pożarowego oraz zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt jego bieżącej konserwacji w ramach wynagrodzenia umownego.
· Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę monitoringu ww. obiektów w okresie umownym 36 miesięcy z miesięcznym okresem rozliczeniowym.
· Wykonawca gwarantuje przystąpienie do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
· Istniejące nadajniki należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

2. Szczególne warunki wykonania przedmiotu zamówienia: 
· Prace instalacyjne będą wykonywane w obiektach użytkowanych w godzinach 7:15 do 15:15
· Zamówienie należy wykonać z własnych materiałów Wykonawcy

3. Podstawa opracowania oferty.
Podstawą opracowania oferty jest szczegółowa wycena. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2019 poz. 155 z późn. zm.) oraz posiadały świadectwa dopuszczenia wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez uprawnioną jednostkę dopuszczającą.

4. Sposób obliczenia ceny. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w Ogłoszeniu. Musi także zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy i obejmuje pełny zakres usługi monitoringu. Koszty związane z obsługą fałszywych alarmów będą rozliczane wg obciążenia przedstawionego przez KM PSP w Rzeszowie.

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W okresie realizacji umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej – odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy należy przedstawić kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca ten jest ubezpieczony w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiąże się również do przedłożenia zamawiającemu kserokopii polisy po każdorazowym jej odnowieniu.


6. Do formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 należy dołączyć:
· wykaz osób – stanowi załącznik nr 3 
· szczegółową  wycenę wg załączonego wzoru – stanowi załącznik nr 4.
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

