Rzeszów dnia: 2020-06-16

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/133/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie” – znak sprawy NA/P/133/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 W dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. w projekcie wykonawczym wewnętrznych instalacji elektrycznych – rozdział 15 Instalacja fotowoltaiczna, w kilku miejscach widnieje zapis, że do oferty należy dołączyć m.in. certyfikaty ISO producenta modułów fotowoltaicznych, karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. Tymczasem w samym dokumencie SIWZ wymóg dołączania dodatkowych dokumentów do oferty nie został zapisany. Proszę o potwierdzenie, czy do oferty należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa w projekcie wykonawczym w zakresie instalacji fotowoltaicznej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że certyfikat ISO nie jest wymagany, a dokumenty potwierdzające parametry użytkowe i dopuszczenia do stosowania typu certyfikaty deklaracje, karty katalogowe dotyczące paneli fotowoltaicznych będą wymagane na etapie realizacji inwestycji. Pytanie nr 2 W dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, tj. w projekcie wykonawczym wewnętrznych instalacji elektrycznych – rozdział 15 Instalacja fotowoltaiczna, widnieją bardzo szczegółowe opisy dotyczące modułu PV-D falownika. Z informacji posiadanych przez Wykonawcę wynika , ze opis wskazuje na jednego, konkretnego producenta. W związku z tym prosimy o dołączenie tabeli równoważności dla wymienionych pozycji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przedstawia tabele równoważności. Tabela 1 – Parametry równoważności pojedynczego modułu PV-D: PARAMETR; WARTOŚĆ; DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA; SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA. Typ ogniw w module PV; KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE; Karta katalogowa. Moc znamionowa modułu PV; 400 Wp; mniej niedopuszczalne; Karta katalogowa. Tolerancja mocy; +5W; Niedopuszczalne stosowanie modułów z ujemną tolerancją mocy; Karta katalogowa. Barwa ogniw fotowoltaicznych; Ciemno-granatowa, czarna; Niedopuszczalna; Karta katalogowa. Wymiary ogniwa; 156mm x 156mm; +/-3mm; Karta katalogowa. Flash test; Wymagany dla każdego modułu; niedopuszczalna; Świadectwo badań – Flash Test dla każdego typu modułu. LID; 3%; większa niedopuszczalna; Karta katalogowa. Utrata wydajności w ciągu 25 lat; 12 lat – 10% 25 lat – 20%; większa niedopuszczalna; Karta katalogowa. Szyba; 3,2 mm; +/-2%; Karta katalogowa. Wymiary; 1004x2024; +/-50mm; Karta katalogowa. Współczynnik temperaturowy mocy modułu; -0,4 %/oC; +/- 0,04 %/oC; Karta katalogowa. Współczynnik wypełnienia modułu; 78%; mniej niedopuszczalne; Karta katalogowa. Dioda bocznikująca; 3 szt.; mniej niedopuszczalne; Karta katalogowa. Przewody odprowadzające wygenerowany prąd; min. 2x Φ4mm2, biegun dodatni oraz ujemny,; Karta katalogowa. Temperatura; -40 do +85°C; niedopuszczalna; Karta katalogowa. Max. Napięcie DC; 1 000V; +/- 100V; Karta katalogowa. Odporność na prąd wsteczny; 15A; Min.; Oświadczenie producenta. Wytrzymałość modułu parciem wiatru; 5000 Pa; Min.; Świadectwo z badań przez jednostkę akredytowaną. Normy, certyfikaty; PN-EN 61730: 2016; równoważna; Certyfikat jednostki akredytowanej. PN-EN 61215: 2016; równoważna; Certyfikat jednostki akredytowanej. IEC 61701; równoważna; Certyfikat jednostki akredytowanej. IEC 62716; równoważna; Certyfikat jednostki akredytowanej. IEC TS 62804; równoważna; Certyfikat jednostki akredytowanej. Tabela 2 –Parametry równoważności falownika 7kW: PARAMETR; WARTOŚĆ; DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA; SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA. Moc maksymalna AC; 7 000 W; min.; Karta katalogowa. Napięcie wyjściowe AC - faza do fazy / faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe); 380 / 220 ; 400 / 230; W przypadku zastosowania falowników jednofazowych należy zastosować 3 jednostki o takie mocy wyjściowej AC; Karta katalogowa. Moc maksymalna DC; 7 500 W; Nie mniej niż łączna moc modułów PV; Karta katalogowa. Max. napięcie wejściowe; 1000 V DC; +/- 100 V DC; Karta katalogowa. Częstotliwość sieci AC / zakres; 50/60 Hz ± 5; niedopuszczalna; Karta katalogowa. Maks. prąd wyjściowy; 10A; min.; Karta katalogowa. Max. wydajność / wydajność wg norm EU; 97%; Min; Karta katalogowa. Możliwość instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków; TAK; niedopuszczalna; Karta katalogowa. Pobór mocy na potrzeby własne (w nocy); max 4 W; niedopuszczalna; Karta katalogowa. Interfejsy:; RS485, Ethernet, Wi-Fi, GSM; niedopuszczalna; Karta katalogowa. Tabela 3 – Parametry równoważności optymalizatora mocy: PARAMETR; WARTOŚĆ; DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA; SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA. Nominalna moc wejściowa; 405 W; Nie gorsze; Karta katalogowa. Max. napięcie wejściowe; 80 V; Nie gorsze; Karta katalogowa. Zakres napięcia MPPT; 12,5-80; Nie gorsze; Karta katalogowa. Max. prąd wejściowy; 10,1; Nie gorsze; Karta katalogowa. Max. sprawność; 99,5; Nie gorsze; Karta katalogowa. Max. prąd wyjściowy; 15; Nie gorsze; Oświadczenie producenta. Uwaga: Zamawiający informuję, że posiada inwertery Solaredge. Zastosowane falowniki o parametrach równoważnych muszą być kompatybilne z istniejącymi w celu połączenia w jeden system zarządzający.

ZMIANA TERMINU !!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 24.06.2020.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający