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NA/P/164/2020	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Ł, sektor C” – znak sprawy NA/P/164/2020.
Zamawiający, Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Pytanie nr 1
1/ czy można otrzymać zdjęcia hali sportowej?
2/ jaki sterowanie wymaga Zamawiający / przełącznikami, stycznikami, wyłącznikami, inne /?
3/ proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem a obliczeniami / w obliczeniach są wszystkie oprawy 175W /, brak obliczeń oświetlenia awaryjnego
4/ jaki sposób montażu wymaga Zamawiający?
5/ jaka ma być gwarancja? Czy po okresie gwarancji mają oprawy "świecić" czy zapewnić wymagane natężenie oświetlenia. Proszę o określenie spodziewanego natężenia w pomieszczeniach / uzależnione jest od sposobu wykorzystywania sali i rangi rozgrywek /
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad 1. Zamawiający zaprasza na wizję lokalną do poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00
Ad 2. Zamawiający informuje, że sterowanie jest istniejące wymianie podlegać będą tylko przyciski sterujące stycznikami.
Ad 3. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilości opraw wykazane w przedmiarze, oprawy o parametrach nie gorszych niż podane w przedmiarach i opisie pod warunkiem że:
- cała powierzchnia hali będzie miała min. 500lx,
- pole na środku hali o wym. 8mx15m będzie miała min. 1000lx,
- oświetlenie awaryjne na całej powierzchni hali będzie wynosić 1 lx,
- odporność na uszkodzenia oprawy nie gorsza niż IK09, 
- wszystkie oprawy wyposażone w siatką ochronną,
- oprawy wyposażone w układ optyczny ograniczający olśnienie przy zachowaniu równomierności natężenia oświetlenia,
- oprawy oświetleniowe o różnych mocach mają być takiego samego kształtu i wymiarów,
- wydajność z oprawy (nie źródła światła) min. 99 lm/w dla opraw ogólnego oświetlenia i 135 lm/w dla opraw w środkowej części hali.
Ad 4. Zamawiający oczekuje montażu opraw do konstrukcji stalowej "na sztywno" bez ingerencji w poszycie dachu.
Ad 5. Zamawiający informuje, że wymaga gwarancji na sprawność oprawy jak i wymagane natężenie  oświetlenia zg. z odpowiedzią ad 3 w całym okresie gwarancji.
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