Załącznik A do SIWZ

Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ)


Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego – przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta, 
nie rzadziej niż raz w roku. 
	Obiekty - Poznań
	GP 1
	GP2
	GP 3
	GP 6
	GP 12
	GS 5
	GS 2
	GP-4  GP6ABC,BC

GP2BC, UGSE2, agregat proszkowy AP25
	KOC
	Hydrant wewn.
	Hydrant

zewn. 

podziem. 
	Hydrant

zewn.

nadziem.
	UGS

GSE2X
GWG2AF/ABF
GWP2ABF

	Collegium Minus, 
Poznań, ul. Wieniawskiego 1 
Zbyszko Jacek, tel. 61 829 4350

	--
	--
	--
	--
	--
	15
	--
	32 - GP6ABC BX
	--
	9
	--
	--
	5 - GSE2X

	Collegium Iuridicum, 
Poznań, ul. Św. Marcin 80 
Zbyszko Jacek, tel. 61 829 4350

	--
	--


	--
	--
	--
	8
	--
	24 - GP6ABC 
	--
	18
	--
	--
	4 - GSE2X

	Collegium Iuridicum Novum

Poznań, al. Niepodległości 53
Jędrzej Szymański, 61 829 3131


	--
	--
	--
	--
	--
	2
	--
	32 - GP6ABC
	--
	19


	2
	--
	--

	Collegium Physicum, Archiwum 

Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2
Rafał Brzeziński, tel. 61 829 5273

	--
	--
	--
	72
	--
	17
	--
	--
	--
	58
	--
	--
	--

	Archiwum

Poznań, ul. Wszechnicy Piastowskiej 2

Anna Domalanus, tel. 61 829 6380

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	2 - GP-6X-ABC
	3
	--
	--
	--
	--

	Collegium Geographicum 
Poznań, ul. B. Krygowskiego 10
Magdalena Janicka, tel. 61 829 6133

	--


	--
	--
	56
	--
	2
	--
	1 - GP4
8 - UGSE2
	--
	29
	--
	--
	--

	Collegium Geologicum,
Poznań, ul. B. Krygowskiego 12 
Magdalena Janicka, tel. 61 829 6133

	--
	--
	--
	23
	--
	2
	--
	1 - UGSE2
	--
	7
	--
	--
	--

	Collegium H. Święcickiego,
Poznań,  ul. Grunwaldzka 6
Bernardeta Masewicz, tel. 61 829 1234

	--
	16
	--
	59
	--
	62
	8
	39 - GP-4
	--
	37
	--
	1
	--

	Collegium Novum, 
Poznań, al. Niepodległości 4
Konrad Jacek, tel. 61 829 3735

	--
	1
	--
	44
	17
	2
	--
	1 - GS5XBX
	--
	41
	--
	--
	--

	Collegium Marineum 
Poznań, ul. Św. Marcin 78
Anna Kołodziejczak, tel. 61 829 4730

	--
	--
	--
	30
	--
	2
	--
	--
	--
	24
	--
	2
	--

	Zespół Budynków Dydaktycznych

Poznań, ul. Szamarzewskiego 89/91
Agnieszka Kowalska, tel. 61 829 2230

	--
	--
	--
	52
	13
	8
	--
	--
	3
	27
	--
	--
	--

	Budynek Dydaktyczny

Poznań, ul. Drzymały 24 
Joanna Kujawa, tel. 61 829 3401

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	4 - GP4ABC

2 - 5XBX

11 - P6X/ABC
	--
	6
	--
	--
	--

	Obserwatorium Astronomiczne

Poznań, ul. Słoneczna 36 
Alicja Gąsiorowska, tel. 61 829 2770

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	4 - GP6BC
12 - GP6ABC
	2
	--
	--
	--
	--

	Collegium Biologicum, 
Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
Elżbieta Jasiczak, tel. 61 829 5565

	--
	12
	--
	99
	--
	6
	--
	--
	--
	38
	--
	3
	9 - UGS

	Coll. Maius, 
Poznań, ul. Fredry 10
Katarzyna Koszewska, tel. 61 829 4559

	--
	1 - GP2ABC
	--
	--
	2 - GP12ABC
	3
	--
	42 - GP6ABC


	--
	40
	-
	--
	--

	Coll. Mathematicum
Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
Danuta Janicka, tel. 61 829 5321


	--
	6 - GP2ABC
	--
	--
	--
	--
	--
	67 - GP6ABC

23 - UGSE2 

1 - GP4ABC
	--
	24
	--
	2
	--

	Wydz.  Nauk   Polit. i Dziennikarstwa 

Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 
Danuta Janicka, tel. 61 829 6600

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	56 - GP6ABC

7 - UGSE2
	--
	12
	--
	--
	--

	Budynek Dydaktyczny 

Poznań, ul. Międzychodzka 5
Anna Ziembikiewicz, tel. 61 829 2754

	--
	--


	--
	21
	--
	6
	--
	--
	2
	10
	--
	--
	--

	Biblioteka Uniwersytecka 

Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Jacek Halicki, tel. 61 829 3861

	--


	--

	--
	114
	16
	1
	--
	--
	3
	20
	4
	--
	--

	Sala Sportowa, 
Poznań, ul. Młyńska 15
Andrzej Witkowski, tel. 501 562 363

	--
	--
	--
	--
	--
	1
	--
	5 - GP6ABC
	--
	3
	--
	--
	--

	DS. „Babilon”,
Poznań, ul. Dożynkowa 9B
Paulina Pietruszewska, tel. 61 826 7158

	--
	--
	--
	27
	--
	5
	--
	2 - GCO2
	--
	8
	--
	--
	--

	Osiedle Studenckie „Jagienka i Zbyszko”

Poznań, ul. Piątkowska 80
Małgorzata Czechlewska, tel. 61 823 8021

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	40 - GP6ABC
	--
	53
	2
	6
	17 - GWG2AF/ABF

	Dom Akademicki, 
Poznań, ul. Nieszawska 3
Małgorzata Nowak, tel. 61 829 3012

	--
	--
	--
	--
	9
	3
	--
	21 - GP6ABC
	--
	24
	--
	1
	--

	DS. „Jowita”, Ośrodek Austriacki
Poznań, ul. Zwierzyniecka 7
Agnieszka Krajewska-Jopek 
tel. 61 829 2400

	--
	--
	--
	38
	--
	1
	--
	--
	--
	28
	--
	--
	--

	DS. Hanka, 
Poznań, al. Niepodległości 26
Bogusław Szaroleta, tel. 61 829 3900

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	65 - GP6ABC

2 - GP12ABC
	--
	35
	--
	--
	--

	Budynek dydaktyczny 

Poznań, al. Niepodległości 24 
Bogusław Szaroleta, tel. 61 829 3900

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	6 - GP4ABC
	--
	6
	--
	--
	--

	Pływalnia Uniwersytecka

Poznań, ul. Strażewicza 21
Andrzej Witkowski, tel. 501 562 363

	--
	1
	--
	5
	3
	3
	--
	--
	--
	8
	--
	--
	--

	Ogród Botaniczny, 
Poznań, ul. Dąbrowskiego 165
Justyna Chrzanowska, tel. 61 829 2007

	1 - BC
	2 - BC
	--
	1 - BC
	--
	--
	--
	14 - GP4ABC

9 - GP6ABC
	--
	2
	5
	5
	--

	Collegium Chemicum
Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
Jerzy Nowak, tel.61 829 1550

	--
	--
	--
	--
	--
	6
	--
	45 - GP6ABC

39 - GP4

10 - UGSE 2xBC
	--
	63
	1
	1
	--

	Hala Sportowa, 
Poznań, ul. Zagajnikowa 9
Andrzej Witkowski, tel. 501 562 363

	--
	--
	--
	17
	--
	4
	--
	--
	--
	17
	--
	2
	--

	Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, 
Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10
Sebastian Opaska, tel. 61 829 1995
	--
	--
	--
	87
	--
	--
	--
	3 - G ze skroplonym CO2, 5kg, 55B, agregat proszkowy AP25
	--
	66
	4
	--
	--

	Centrum NanoBioMedyczne

Poznań, ul. Wszechnicy Piastowskiej 3 
Bartosz Kawczyński, tel. 61 829 67 05 

	--
	--
	--
	--
	--
	4
	--
	13 - GP6ABC
	10
	6
	--
	3
	--

	Collegium Historicum Morasko

Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
Michał Przybył, tel. 61 829 1547


	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	57 - GP6ABC
	--
	32
	--
	2
	--

	Sala Sportowa

Poznań, ul. Wszechnicy Piastowskiej 1 

Andrzej Witkowski, tel. 501 562 363


	--
	--
	--
	3
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Korty Tenisowe
Poznań, ul. Zagajnikowa 9

Andrzej Witkowski, tel. 501 562 363 


	--
	--
	--
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	RAZEM:

	1
	39
	--
	752
	60
	163
	8
	700
	23
	770
	18
	28
	35

	

	Obiekty zamiejscowe
	GP 1
	GP2
	GP 3
	GP 6
	GP 12
	GS 5
	GS 2
	GP6ABC

GP2ABC

GP4ABC,

GS4
	KOC
	Hydrant wewn.
	Hydrant

zewn. 

podziem 
	Hydrant

zewn.

nadziem
	UGS

GSE2X
GWG2AF/ABF
GWP2ABF

	Dom Pracy Twórczej 

Ciążeń, ul. Wolności 33
Andrzej Bendziński, tel. 63 276 4155

	--
	--
	--
	--
	--
	7
	--
	25 - GP6ABC
	--
	7
	--
	3
	--

	Zespół Pałacowo-Parkowy 

Gułtowy, ul. Pałacowa 4/3 
Maria Mikołajczak, tel. 61 818 0180

	--
	--
	--
	22
	--
	8
	--
	--
	--
	11
	2
	--
	--

	Dom Studencki
Kalisz, ul. Nowy Świat 28-30 
Karolina Smigalska, tel. 62 767 0739
	--
	--
	--
	38
	--
	--
	--
	--
	--
	9
	--
	--
	--

	Wydz. Pedagogiczno-Art. w Kaliszu,

Kalisz, ul. Nowy Świat 28-30
Piotr Bajak, tel. 61 829 6430
	--
	--
	--
	65
	--
	--
	--
	--
	--
	48
	--
	--
	--

	Instytut Kultury Europejskiej
Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7
Anna Dzionek, tel. 61 423 7036
	--
	--
	--
	--
	--
	1
	--
	10 – GP6ABC
	--
	10
	3
	1
	--

	Sala sportowa

Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7
Anna Dzionek, tel. 61 423 7036

	
	
	
	
	
	1
	
	5 - GP6ABC
	
	5
	
	
	

	Dom studencki

Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7
Anna Dzionek, tel. 61 423 7036

	
	
	
	
	
	
	
	22 - GP6ABC
	
	22
	
	
	

	Osiedle Studenckie, 
Słubice, ul. Piłsudskiego 14
Teresa Lipka, tel. 61 829 6901


	--
	--
	--
	102
	2
	8
	--
	--
	--
	95
	--
	7
	--

	Collegium Polonicum, 
Słubice, ul. Kościuszki 1 
Krzysztof Golubski, tel. 61 829 6801

	--
	--
	--
	--
	--
	9
	--
	87 - GP6ABC
	--
	50
	2
	4
	--

	Nadnotecki Instytut UAM,

Piła, ul. Kołobrzeska 15
Magdalena Ozga, tel. 61 829 3452

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	25 - GP6ABC
	--
	13
	1
	--
	--

	Stacja Geoekologiczna 
Storkowo 32

prof. Józef Szpikowski, tel. 94 375 9174

	--
	--
	--
	7
	--
	1
	--
	--
	--
	--
	--
	1
	--

	Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku 
Obrzycko 64-520, Zamek 1
Sebastian Kałużny, tel. 61 829 2801

	--
	--
	--
	31
	--
	--
	--
	--
	--
	8
	--
	2
	

	Ośrodek Senatoryjno - Wypoczynkowy
Kołobrzeg, ul. Kościuszki 1
Dobromiła Pawlicka, tel. 94 354 5313

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	2 - GP6ABC

8 - GP2ABC

1 - GS4
	--
	3
	--
	--
	1 - GWG2AF
1 - GP5BC

	Stacja Ekologiczna w Jeziorach

Mosina
dr Lech Kaczmarek, tel. 61 813 2711

	--
	--
	--
	5
	
	4
	--
	--
	1
	--
	--
	--
	--

	Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Biała Góra
dr Jacek Tylkowski, tel. 913 222 939

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	4 - GP4ABC
	--
	2
	--
	--
	--

	Razem:

	--
	--

	--


	270
	2

	39

	--
	189
	1
	283
	8
	18
	2


I. Przegląd i konserwacja gaśnic – raz w roku polega na:

1. Sprawdzeniu stanu ogólnego zbiornika, czy  jest bez wgnieceń, czy powłoka lakiernicza nie jest uszkodzona.

2. Kontroli terminu badań UDT.

3. Sprawdzeniu osprzętu, ładunków oraz ich uzupełnienie, ewentualnie wymiana.

4. Kontroli elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń.

5. Ewentualnej wymianie uszczelnień i uszczelek, ocenie dostępności i czystości sprzętu oraz prawidłowości 

     oznakowania przeciwpożarowego.

6.  Demontaż poszczególnych elementów gaśnicy oraz ich weryfikacja.

7.  Udokumentowanie badania.

II. Legalizacja zbiorników ciśnieniowych gaśnic - raz na 5 lat lub raz na 10 lat – (w zależności od rodzaju zbiornika), chyba, że zgodnie z przepisami inny termin.
1. Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych gaśnic do badań UDT.

2. Przeprowadzenie badań przez UDT.

3. Udokumentowanie badania.

III. Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych polega na:

1. Sprawdzeniu czy:

a) urządzenia nie są zastawione, nie są uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków,

b) instrukcja obsługi jest czytelna i czysta,

c) miejsce umieszczenia hydrantów jest oznakowane,

d) mocowania do ściany są odpowiednie, czy nie są obruszone,

e) wypływ wody jest równomierny i dostateczny, pomiar wydajności (parametrów hydrantu) – raz w roku,

f) miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,

g) wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięcia,

h) zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte,

i) skrzynka hydrantowa (jeśli jest) nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają,

j) prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje,

2. W trakcie konserwacji hydrantu wewnętrznego wąż powinien być całkowicie rozwinięty a hydrant poddany ciśnieniu.

3. Kontrola ciśnienia na zaworze hydrantowym wewnętrznym oraz wydajności nominalnej (próba wykonana zgodnie z
§ 23 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) – raz w roku.
4. Udokumentowaniu badania.

IV. Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych – zgodnie z PN oraz instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

1. Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego, oględziny zewnętrzne.

2. Badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego.

3. Sprawdzenie poprawności zadziałania zasuwy.

4. Sprawdzenie skuteczności odwodnienia.

5. Udokumentowanie badania.
W ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie przeglądu i konserwacji oraz legalizacji gaśnic Wykonawca jest zobowiązany także do sporządzenia w ramach pkt I. 7. OPZ oraz II.3 OPZ (Załącznik A do SIWZ) na koniec pierwszego i drugiego roku obowiązywania niniejszej umowy, po dokonaniu przeglądu całości sprzętu gaśniczego objętego przedmiotem umowy w danym roku, do sporządzenia zestawienia obejmującego wszystkie pozycje sprzętu gaśniczego  objęte przedmiotem niniejszej umowy ze wskazaniem ich opisu, lokalizacji, daty dokonania ostatniego przeglądu (dzień, miesiąc, rok) daty  ostatniej  przeprowadzonej legalizacji danego sprzętu, daty kolejnej wymaganej legalizacji lub wskazaniem, że dany sprzęt nie podlega  legalizacji, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia tego zestawienia. Zestawienie to Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- po pierwszym roku obowiązywania umowy - do dnia 20 września 2021 r.,

- po drugim roku obowiązywania umowy – nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

Brak przedłożenia danego zestawienia Zamawiającemu we wskazanym powyżej terminie spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej.
