DRWINIA dnia: 2020-07-29

GMINA DRWINIA

DRWINIA 57

32-709 DRWINIA

Pismo: ZP.271.4.2020.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” – znak sprawy ZP.271.4.2020.

Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie Dzień dobry Wysyłam zapytanie dotyczące inwestycji w Woli Drwińskiej pn. Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia dziennego domu seniora. Proszę o wyjaśnienie kwestii zasilania budynku, w opisie jest podane, że zasilanie pozostaje bez zmian natomiast na schemacie jest podana tablica licznikowa, którą stosuje się na zewnątrz budynku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapis w opisie : "Istniejący przydział mocy dla jest wystarczający dla projektowanej adaptacji budynku. Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian." odnosi się do to faktu iż przydział mocy, przyłącze ( do zacisków) oraz pomiar (licznik jednofazowy ) pozostają bez zmian. w dalszej części opis mamy opisane jednak ze od zacisków do tablicy licznikowej i dalej do tablicy w budynku układamy nowe przewody (zgodnie również ze schematem) i przygotowujemy tak instalacje że w momencie wystąpienia o zwiększenie przydziału mocy np. na trójfazowe żeby instalacji nie wymagała większych przeróbek. " Wewnętrzna linie zasilającą od istniejących zacisków prądowych (granica eksploatacji z Turonem) poprzez tablice licznikowa TL na budynku do projektowanej nowej tablicy TB, należy wymienić zgodnie ze schematem ideowym. Na zewnętrznej ścianie budynku, obok tablicy TL zamontowany będzie wyłącznik główny budynku (WG). Wyłącznik główny będzie miał wyprowadzony przycisk zdalnego sterowania (Wppoż) zlokalizowany przy wejściach głównych do budynku. W pomieszczeniu nr 00.03 zlokalizowana będzie tablica bezpiecznikowa TB. Tablicę TB wykonać zgodnie ze schematem. UWAGA: -Wszystkie przejścia przewodów przez strefy pożarowe i przez stropy należy zabezpieczyć masą ognioodporną o odporności równej odporności przegrody. -Instalacje przygotować do zwiększenia przydziału moc i przejścia na zasilanie 3-fazowe." Zamawiający nie widzimy nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia ze schematem.

…………………………………