Pismo: KC-zp.272-308/20                   					Kraków, 2020-07-30

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach na I piętrze w budynku D-11- KC-zp.272-308/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Proszę o wskazanie producenta urządzeń, które spełniają wszystkie wymagane parametry. Wg naszych informacji, żadne dostępne w Polsce systemy VRF nie spełniają wszystkich parametrów wskazanych 
w projekcie.

Odp.: Zamawiający wskazuje parametry które musi spełniać system:

Jednostka zewnętrzna typu VRF:

- Moc chłodnicza: nie mniej niż 61 kW

- Moc grzewcza: nie mniej niż 58 kW

- Pobór mocy ( chłodzenie): nie więcej niż  18,5 kW

- Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 68 dB(A)

- sprężarka inverterowa:

- zmienna temperatura odparowania czynnika chłodniczego;

- zasilanie 3 fazowe;

Jednostki wewnętrzne naścienne:

Pom. 1.03:

moc chłodnicza: nie mniej niż 5,5 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 45 dB(A)

Pom. 1.04:

moc chłodnicza: nie mniej niż 4,5 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 45 dB(A)

Pom. 1.05:

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.06:

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.07:

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.08

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.09

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.10

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.11

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.12

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.13

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.14

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.15

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.16

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.17

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.18

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.19

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.20

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.21

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.22

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.26

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.27

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Pom. 1.28

moc chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW

poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 40 dB(A)

Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku rozwiązań zamiennych, które będą spełniać parametry wyszczególnione powyżej, należy uwzględnić również wszystkie ewentualne zmiany dotyczące zmiany średnic instalacji freonowej, zmiany wielkości kabli zasilających, zmiany w instalacji automatyki oraz zmianę konstrukcji wsporczej.

Przykładowym systemem klimatyzacyjnym spełniającym powyższe parametry jest układ VRF Firmy Samsung.

Zamawiający przypomina iż, dopuszcza się zastosowanie urządzeń 
i rozwiązań równoważnych, przy spełnieniu założeń opisanych w pkt XIII ppkt 6 SIWZ.