Załącznik nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH ELEMENTÓW  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wykonawca-Gwarant, w ramach wykonywania przeglądów okresowych elementów instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej jest zobowiązany do przeprowadzania w okresie obowiązywania gwarancji następujących czynności:
1. w zakresie linii kablowych:

· sprawdzenie stanu oznaczników linii kablowych;

· sprawdzenie stanu wejść do tunelów, kanałów i studzienek kablowych;

· sprawdzenie stanu osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi;

· sprawdzenie stanu głowic kablowych;

· sprawdzenie stanu połączeń przewodów uziemiających i zacisków;

· sprawdzenie czy w pobliżu tras linii kablowych nie prowadzi się żadnych wykopów oraz czy na trasach linii kablowych nie składowane są duże i ciężkie elementy, mogące utrudniać dostęp do kabla;
· sprawdzenie ciągłości żył, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej powłoki (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);
· badanie kamerą termowizyjną;
2. w zakresie urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu rozdzielni NN: 
· wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub napięć rażenia – zgodnie z właściwymi przepisami i normami;

· sprawdzenie wskazań przyrządów pomiarowych sygnalizacji lokalnej oraz odnotowanie zaistniałych sygnałów i ich interpretacja lub skasowanie;

· sprawdzenie stanu prostowników, zasilaczy UPS wraz z ogniwami baterii akumulatorów;

· sprawdzenie sygnalizacji lokalnej;
· sprawdzenie stanu gotowości obwodów potrzeb własnych;

· sprawdzenie działania oświetlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji;

· sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników, wyłączników, odłączników i ograniczników przepięć i innych urządzeń;

· sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji;

· sprawdzenie gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników;

· sprawdzenie stanu zewnętrznego izolatorów i głowic kablowych;

· poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach;

· sprawdzenie stanu oraz przydatności do użytku sprzętu ochronnego;

· sprawdzenie zgodności wszystkich schematów stacji ze stanem faktycznym;

· sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych;

· sprawdzenie stanu dróg, przejść, pomieszczeń, drzwi, zamków, przepustów ppoż., ogrodzeń i zamknięć przy wejściach do pomieszczeń ruchu elektrycznego i na terenie stacji;

· sprawdzenie stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, ochrony przeciwprzepięciowej, kabli, przewodów;

· sprawdzenie stanu urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz wysokości temperatury i ich osprzętu w pomieszczeniach, a także warunki chłodzenia urządzeń;

· sprawdzenie kompletności dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdującej się w stacji;

3. w zakresie Rozdzielnicy 0,4 kV:

· wykonać czynności jak dla urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu rozdzielni NN;

· sprawdzenie poprawności działania analizatorów sieci;

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· oczyszczenie sprężonym powietrzem;

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli lub głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· sprawdzenie mechaniczne poprawności działania wyłączników, rozłączników, rozłączników bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych;

· sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem test;

· sprawdzenie modułów zabezpieczeń w wyłącznikach przyciskiem test lub odpowiednim testerem; 

· pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych pola;

· sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych;

· badanie termowizyjną kamerą;
4. w zakresie obwodów wtórnych automatyki zabezpieczeniowej i SZR:

· pomiar rezystancji izolacji (powyżej 1M();

· sprawdzenie wartości nastawionych zgodnie z nastawami przy przekazaniu do eksploatacji;

· sprawdzenie funkcjonowania – zgodnie z przyjętym programem działania;
5. w zakresie wyłączników/rozłączników 0,4 kV:

· oczyszczenie aparatu, oczyszczenie komór wyłączeniowych;

· sprawdzenie i czyszczenie powierzchni styków;

· sprawdzenie elementów gaszeniowych komór łukowych;

· sprawdzenie stanu prowadnic;

· smarowanie elementów mechanicznych;

· dokręcenie połączeń śrubowych;

· pomiar rezystancji izolacji głównej;

· pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania;

· pomiar rezystancji przejścia styków;

· pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej wyłącznika (powyżej 1M();

· pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych wyłącznika (powyżej 1M();
Zakres oraz częstotliwość wykonywania przeglądów, pomiarów i czynności konserwacyjnych powinny być także dostosowane do wytycznych producenta zawartych w instrukcji obsługi/eksploatacji, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia a także obowiązujących przepisów. Termin wykonania przeglądu musi być uprzednio uzgodniony z Działem Elektrycznym AGH. Potwierdzeniem zrealizowania ww. czynności jest każdorazowo protokół zawierający opis wykonanych czynności podpisany przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 
