Pismo: KC-zp.272-358/20                   					Kraków, 2020-09-08

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (7)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.

Treść zapytań i odpowiedzi  brzmi następująco:

- Prosimy o udostępnienie rysunków tras kablowych z zaznaczoną lokalizacją rozdzielnic RG2.2 oraz RGE w budynku C-6. Rysunki są niezbędne aby określić długość kabli zasilających rozdzielnice główne NN zaprojektowane w  budynku C7.

Odp.: Trasy kablowe do budynku C-6 zostały pokazane na rysunku 065 (plik C7_PW_IE_065_Plan instalacji kablowych-poziom -1.pdf) branży elektrycznej. Przedmiotowe trasy zakończone są w pomieszczeniu rozdzielni RG2.2

- Prosimy o informację czy istniejące rozdzielnice RG2.2 oraz RGE w budynku C6 objęte są jeszcze gwarancją? Czy wykonawca wybrany w aktualnym postępowaniu będzie mógł bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz przejmowania na siebie istniejących umów gwarancyjnych, podłączyć kable zasilające rozdzielnice w budynku C-7?

Odp.: Istniejące rozdzielnice w budynku C-6 nie są już objęte gwarancją.

- W ramach obecnego postępowania należy uwzględnić implementację nowych analizatorów oraz rozłączników głównych pól zasilających w budynku C-7 do istniejącego systemu Power Monitoring Expert. Czy wspomniany system monitoringu objęty jest jeszcze gwarancją? Czy wybrany w aktualnym postępowaniu wykonawca będzie mógł bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz przejmowania na siebie istniejących umów gwarancyjnych, wykonać podłączenie do systemu PME nowego budynku C-7?

Odp.: Zamawiający informuje, że istniejący system Power Monitoring Expert w obecnej konfiguracji objęty jest gwarancją. Wykonawca nie będzie ponosił dodatkowych opłat z tytułu przejmowania na siebie istniejących umów gwarancyjnych jeżeli prace powyższe będą wykonane przez firmę posiadającą autoryzację  do obsługi tego systemu oraz wszystkich jego składowych przez jego producenta czyli firmę Schneider Electric.

- Ze specyfikacji opraw oświetleniowych w projekcie elektrycznym budynku C-7 wynika, że część opraw oświetlenia podstawowego oraz całość oświetlenia awaryjnego będzie przystosowana do sterowana w systemie Dali. Dokumentacja nie podaje żadnych informacji na temat samego systemu sterowania. Brak jest schematu sterowania Dali, opisu jak powinien funkcjonować system Dali w budynku C-7. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych związanych z wykonaniem systemu Dali dla budynku C-7. Jakie elementy poza oprawami  należy przewidzieć w ramach systemu Dali?

Odp.: Oprawy oświetlenia podstawowego z modułem DALI zostały wyspecyfikowane tylko dla dwóch sali dydaktycznych na poziomie +4. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i projektanta sterowanie załączaniem tych opraw znajduje się w projekcie instalacji słaboprądowych. Oprawy oświetlenia awaryjnego z modułem DALI - szczegóły zostały zawarte na schemacie C7_PW_IE_044_SchematAW. Po wybraniu dostawcy opraw awaryjnych schemat należy dostosować do wybranego dostawcy urządzeń.

- Prosimy o informację w której branży należy uwzględnić dostawę i montaż regulatorów, czujników temperatury i wilgotności oraz sterowanych z nich kabli grzewczych.

Odp.: Dostawę i montaż regulatorów, czujników temperatury i wilgotności oraz sterowanych z nich kabli grzewczych należy uwzględnić w branży elektrycznej.