Pismo: KC-zp.272-457/20                   					Kraków, 2020-09-14

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczenia -1.10 oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w pawilonie B-8 pod montaż UPS - KC-zp.272-457/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Wg informacji od producenta zaprojektowanego systemu klimatyzacji VRF, realizuje on funkcje chłodzenia do temperatury zewnętrznej -5oC, poniżej tej temperatury klimatyzator się wyłącza. Ze względu na przeznaczenie pomieszczenia, proszę o potwierdzenie, że dopuszcza się takie rozwiązanie.

Jeżeli nie, to proszę o zgodę na zastosowanie systemu typu split z klimatyzatorem ściennym.

Odp.: Nie jest dopuszczalne rozwiązanie w którym klimatyzator w systemie VRV wyłącza się przy temperaturze poniżej -5°C. Podany w projekcie przykładowy producent systemu VRV należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający oczekuje, aby urządzenia w zaprojektowanym systemie klimatyzacji VRV spełniały poniższe parametry:

- Zakres pracy w opcji chłodzenia: od -20 °C do +50 °C

- Parametry jednostki wewnętrznej:

  - wydajność chłodnicza: nie mniej niż 16,0 kW

  - przepływ powietrza : nie mniej niż 2200 m3/h

  - głośność:  nie więcej niż 53 dB

  - pobór mocy: nie więcej niż 0,26 kW

  - zasilanie: 230 - 240 V

  - gabaryty : nie większe niż 1750 x 750 x 300 mm

  - Dn skroplin: 25 mm

- Parametry jednostki zewnętrznej:

  - moc chłodnicza: nie mniej niż 16,0 kW

  - pobór mocy - chłodzenie:  nie więcej niż  5 kW