Pismo: KC-zp.272-358/20                   					Kraków, 2020-09-15

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (16)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.

Treść zapytań i odpowiedzi  brzmi następująco:

1. W opisie technicznym BMS znajduje się zapis o konieczności integracji systemów BMS, KD oraz SSWiN instalowanych w budynku C-7 z zainstalowanymi w budynkach C-5 i C-6. Czy Zmawiający ma pełny dostęp i uprawnienia potrzebnych do rozbudowy tych instalacji.

Odp.: Zamawiający informuję, że posiada dostęp administracyjny do systemu.

2. Proszę o informację czy wykonanie wizualizacji dla instalacji BMS oraz KD jest po stronie wykonawcy?

Odp.: Zamawiający informuje że wszelkie prace związane z wykonaniem wizualizacji instalacji BMS oraz KD są po stronie wykonawcy i należy je wycenić i uwzględnić w ofercie.

3. W opisie projektu teletechnicznego czytamy: „W ramach rozbudowy istniejącego systemu wizualizacji należy przewidzieć aktualizację oprogramowania serwera systemu a także rozbudowę istniejących wizualizacji o projektowany budynek.” – proszę o podanie aktualnej wersji oprogramowania systemu wizualizacji.

Odp.: Zamawiający informuje że aktualnie posiada oprogramowanie GEMOS w wersji 4.5 służące do wizualizacji systemów SSP.

4. W opisie projektu teletechnicznego czytamy: „Dla potrzeb ewentualnej przyszłej integracji przewiduje się ułożenie okablowania światłowodowego pomiędzy szafą CCTV w budynku C-7 a szafą CCTV w budynku C-5.” Proszę o potwierdzenie w jakim zakresie instalacja CCTV ma być przystosowana do integracji z istniejącym systemem na budynkach C-5 i C-6.

Odp.: Zamawiający wymaga aby, do celów integracji systemów CCTV, pomiędzy budynkami wykonać połączenie światłowodem 4G MM OM4 50/125 (LC-LC) i zakończyć go w szafach RACK z obydwu stron na panelu światłowodowym 19’’/1U 2xLC duplex zgodnie z projektem wykonawczym (rysunek C7_PW_IN_028_00_Schemat_systemu_CCTV).

5. W jakim zakresie (instalacje teletechniczne i elektryczne) Zamawiający wymaga integracji pomiędzy budynkiem C-7 a budynkami C-5 i C-6?

Odp.: Branża Elektryczna: budynek C-7 zasilany jest z rozdzielnicy głównej wspólnej dla budynków oznaczonych, jako C-5, C-6 i C-7. Wyłączenie pożarowe budynku C-7 odbywa się na cewkach aparatów w rozdzielnicy głównej pod budynkiem C-5 i C-6 zgodnie ze schematem zasilania. Stan położenia rozłączników głównych rozdzielnicy głównej budynku C-7 oraz pomiary z analizatorów mają trafić do wspólnego systemu monitorowania budynków C-5, C-6, C-7 o nazwie Power Monitoring Expert.

Integrację w zakresie branży teletechnicznej udzielono w odpowiedziach na zapytania w sprawie SIWZ (17).

6. Proszę o potwierdzenie jakimi kablami zasilane są rozdzielnice gniazd komputerowych w salach komputerowych np. RKC7.1.1, RKC7.1.2. Występuje nieścisłość co do przekroju kabla. W schematach rozdzielni komputerowych piętrowych np. R1C7-TK występuję przekrój 5x6 natomiast na schematach rozdzielni komputerowych w salach wydany jest przekrój 5x4. Problem pojawia się analogicznie na każdym piętrze.

Odp.: Rozdzielnice dla gniazd komputerowych należy zasilić kablem 5x6.

7. W opisie technicznym jest zapis, że na dachu należy wykonać siatkę zwodów poziomych drutem fi8 o wymiarach (5x5)m co nie jest ujęte na rzutach instalacji odgromowej. Proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Ochrona odgromowa została zaprojektowana z wykorzystaniem zwodów pionowych, zastosowano metodę stożka ochronnego oraz zastosowano przewody wysokonapięciowe, wymiary oka siatki podano dla płaskich fragmentów dachu, które nie są objęte ochroną zwodami wysokimi.

8. Zgodnie z opisem technicznym:

Prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z opisem, złącza kontrolne mają być zabudowane zarówno na poziomie 60 cm od ziemi (w skrzynce) oraz na dachu na attyce (bez skrzynki)?

Odp.: Potwierdzamy mają być dwa złącza kontrolne jedno na poziomie 60 cm od ziemi (w skrzynce – jej wygląd przedstawić do akceptacji architekta i Zamawiającego) oraz drugie na dachu na attyce (bez skrzynki), zostało tak zaprojektowane, ponieważ taki jest standard wykonania instalacji w poprzednich budynkach.