Pismo: KC-zp.272-358/20                   					Kraków, 2020-09-15

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (17) – ZMIANA SIWZ (2)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.

Treść zapytań i odpowiedzi  brzmi następująco:

1.Prosimy o udostępnienie Oferentom modelu BIM 3D

Odp.: Zamawiający nie posiada modelu BIM 3D.

2. W celu oszacowania zamówienia prosimy o udostępnienie nakładów KNR dla udostępnionych przedmiarów

Odp.: Zamawiający zamieścił przedmiary w wersji edytowalnej po linkiem http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Dokumentacja_uzupelniajaca_C7/

3. W opisie przedmiotu zamówienia brak do wyceny sposobu prowadzenia przewodów solarnych do ogniw fotowoltaicznych. Prosimy o uzupełnienie zakresu.

Odp.: W przypadku modułów fotowoltaicznych montowanych w ślusarce okiennej przewody należy prowadzić w kanałach wodnych aluminiowych słupów konstrukcyjnych, a w przypadku fasady wentylowanej przewody należy prowadzić po ścianie zewnętrznej w rurach osłonowych.

4. W specyfikacji materiałowej występuje pozycja "Zabezpieczenie przejść kablowych przez strefy pożarowe w ścianach szczelnymi grodziami o odporności ogniowej 120 minut - kpl 1" - prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o wskazanie miejsc występowania tych elementów z ilościami oraz z opisem rozwiązań jakie należy przyjąć do wyceny

Odp.:  Projekt instalacji elektrycznych należy rozpatrywać łącznie z projektem Architektury i wytycznymi pożarowymi (schematami pożarowymi). Miejsca występowania ścian/płyt oddzielających strefy pożarowe zawarte zostały w projekcie Architektury. Wyłącznie na ich podstawie należy wyznaczyć miejsca wymagające uszczelnienia pożarowego. Rozwiązania wyłącznie takie, które posiadają aktualny certyfikat. Wykonanie wg instrukcji DTR wybranego dostawcy uszczelnienia.

5.W specyfikacji materiałowej występują pozycje "Bariera ogniowa- kpl 4" - prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o wskazanie miejsc występowania tych elementów z ilościami oraz z opisem rozwiązań jakie należy przyjąć do wyceny

Odp.: Bariery ogniowe zostały pokazane na rysunkach siły wraz z opisem rzędnej zamontowania. Rozwiązania wyłącznie takie, które posiadają aktualny certyfikat. Wykonanie wg instrukcji DTR wybranego dostawcy uszczelnienia.

6. W specyfikacji materiałowej występuje pozycja "Zabezpieczenie przejść kablowych przez strefy pożarowe w stropach w szachtach elektrycznych i teletechnicznych szczelnymi grodziami o odporności ogniowej 120 minut - kpl 1" - prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o wskazanie miejsc występowania tych elementów z ilościami oraz z opisem rozwiązań jakie należy przyjąć do wyceny

Odp.: Projekt instalacji elektrycznych należy rozpatrywać łącznie z projektem Architektury i wytycznymi pożarowymi. Miejsca występowania ścian/płyt oddzielających strefy pożarowe zawarte zostały w projekcie Architektury. Wyłącznie na ich podstawie należy wyznaczyć miejsca wymagające uszczelnienia pożarowego. Rozwiązania wyłącznie takie, które posiadają aktualny certyfikat. Wykonanie wg instrukcji DTR wybranego dostawcy uszczelnienia.

7. W specyfikacji materiałowej w każdym rozdziale pojawia się pozycja "Inne roboty nie wyszczególnione powyżej ............... (uzupełnić)" - prosimy o uzupełnienie  tego zakresu do wyceny

Odp.: Powyższy zapis jest zbędny. Tabela ta jako element wynikający z przedmiarów ma również charakter pomocniczy.

8. W specyfikacji materiałowej w rozdziale Fotowoltaika występuje pozycja 9.11 Automatyka - prosimy o zakres i przyjęte rozwiązania dla tej pozycji które należy wycenić

Odp.: W poz. 9.11 Automatyka należy wycenić System zabezpieczeń przed wypływem do sieci zgodnie z pkt. 14.9 PW C7/PW/IE.

9. W opisie techniczny projektu wykonawczego w części fotowoltaika powplatane są zapisy np. typu: " w celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga się dostarczenia wszystkich dokumentów, w tym kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych na etapie przetargu (wraz z ofertą)". Prosimy o wyjaśnienie czy te dokumenty są wymagane i udostępnienie zamkniętej listy wymaganych dokumentów materiałowych, których zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą.

Odp.: Powyższy zapis jest błędny. Karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty technicznych należy złożyć na etapie zatwierdzania materiałów do realizacji.

10. Tynki wewnętrzne - proszę o informację czy stropy  pomieszczeniach z sufitami rastrowymi i wyspowymi powinny być tynkowane? Oraz czy stropy, na których montowane mają być maty wygłuszające także mają być tynkowane  (pozycja nie została uwzględniona w przedmiarze Zamawiającego))?

Odp.: Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 (C7_PW_A-arch_ZAL_2_opis.pdf "Powierzchnie stropów, ścian, konstrukcji stalowej i elementy instalacji powyżej linii spodu sufitów podwieszonych ażurowych i wyspowych pomalować na jednolity kolor czarny matowy RAL 7021".

11. Tynki wewnętrzne - proszę o informację czy ściany zewnętrzne zgodnie z zestawieniem przegród pionowych (w projekcie budowlanym; brak zestawienia w projekcie wykonawczym) mają być tynkowane od strony wewnętrznej, czy zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego mają być obłożone okładzinami systemowymi z płyt gipsowo - kartonowych? Proszę o wskazanie miejsc tynkowanych.

Odp.: Zgodnie z pkt 3.5, ppkt 3.5.4 ( „Wykończenia ścian i stropów” ) opisu z tomu C7/PW/A-arch: „3.5.4. Wykończenie ścian i stropów: A/ Ściany żelbetowe – okładzina systemowa z płyt gipsowo – kartonowych na kleju gipsowym, opłytowanie pojedyncze 1x12,5mm, w pomieszczeniach „mokrych” płyty o podwyższonej odporności na wilgoć, w ciągach komunikacyjnych płyty o podwyższonej odporności na uderzenia. Wysokość okładziny - we wszystkich pomieszczeniach, niezależnie od rodzaju sufitu podwieszonego, na pełną wysokość ścian do stropu konstrukcyjnego. Okładzina powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami wybranego systemu, spoinowana, szpachlowana i malowana ( kolorystyka wg pkt. 3.6 ). Podłoże pod okładziny g-k powinno być wyczyszczone i zagruntowane. Uwaga: Okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonać również na ścianach żelbetowych sal wykładowych, na których przewidziano montaż okładzin akustycznych fornirowanych oraz okładzin z płytek ceramicznych. Przed wykonaniem okałdzin, płyty g-k należy zaspoinować. C/ Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 i 18cm bez wymagań p.poż. – analogicznie jak ściany żelbetowe ( pkt. A ). D/ Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 i 18cm z wymaganą odpornością p.poż. ( REI 60, REI120 ) – wykończenie systemowe zalecane przez wybranego dostawcę ścian, zakres wykończenia analogiczny jak dla ścian żelbetowych ( pkt. A ). E/ Ściany z płyt gipsowo – kartonowych – spoinowane, szpachlowane i malowane ( kolorystyka wg pkt. 3.6 ) we wszystkich pomieszczeniach, niezależnie od rodzaju sufitu podwieszonego, na pełną wysokość ścian do stropu konstrukcyjnego. G/ Wykonczenia ścian i stropów w obrębie projektowanych pomieszczeń na poziomie garażu podziemnego ( przedsionek, rozdzielnie elektryczna ): - tynk systemowy, malowanie na kolor biały. - Na poziomie garażu podziemnego należy uwzględnić prace naprawcze tynków i powlok malarskich po pracach związanych z wykonywaniem otworów w istniejących ścianach i stropach oraz przekładkami instalacji. Naprawy powinny być dostosowane do standardu wykończeń istniejących.” Powyższe wytyczne dotyczą zarówno ścian wewnętrznych jak i zewnętrznych od strony wewnętrznej.

12. W projekcie wykonawczym brakuje załącznika z zestawieniem przegród pionowych. Proszę o uzupełnienie

Odp.: Zestawienie przegród pionowych znajduje się w załączniku nr 1, w tomie C7/PW/A- s zewn.

13. Proszę o wskazanie dokładnych pomieszczeń/ścian, w których należy wykonać gładź dekoracyjną.

Odp.: „3.5.5. Okładziny ścienne, tynki dekoracyjne: Tynk dekoracyjny należy wykonać na ścianach pomieszczeń wyszczególnionych w poniższym opisie – opis zawarty w tomie C7/PW/A-arch: C/ Tynk imitujący beton architektoniczny. Tynk dekoracyjny imitujący surową, matową powierzchnię betonu, zaimpregnowany matowym lakierem. Tynk dostosowany do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, odporny na ścieranie, zabrudzenia, łatwy w konserwacji. Tynk pod względem parametrów technicznych i wizualnych powinien być dostosowany do tynków zastosowanych w ciągach komunikacyjnych I etapu Inwestycji. Tynk należy zastosować na ścianach holu, wiatrołapu, przedsionków pożarowych Na styku z budynkiem C5.1, ciągach komunikacyjnych. Tynk wykonać do wysokości góry konstrukcji sufitów podwieszonych.”

14. Proszę o podanie wysokości sufitów na piętrach 4, 5.

Odp.: Wysokości sufitów ( wys. spodu sufitu podwieszonego względem wykończonego poziomu posadzki w danym pomieszczeniu ) zostały określone na rysunkach załącznika nr 2 – S1.6 i S1.7.

15. Proszę o podanie lokalizacji pionowych przegród pełnych powyżej sufitu podwieszanego z uwagi na rozbieżność pomiędzy częścią rysunkową a przedmiarem.

Odp.: Lokalizacja pionowych przegród pełnych wg rysunków zawartych w załączniku nr 2 do tomu C7/PW/A-arch. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają za zadanie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji – mają charakter pomocniczy.

16. Proszę o plan rozmieszczenia mat wygłuszających na stropie.

Odp.: Lokalizacja sufitów akustycznych wg rysunków zawartych w załączniku nr 2 do tomu C7/PW/A-arch – rys. S2.1 – S2.5.

17. Proszę o zestawienie przegród poziomych (w aktualnym zestawieniu brak np. P1b.c)

Odp.: Zestawienie stanowiące część projektu wykonawczego jest aktualne. Przegroda o oznaczeniu np. P1b.c nie występuje na przekrojach więc nie ma opisu takiej warstwy w zestawieniu.

Jednocześnie korygujemy omyłkę pisarską występującą na rys. C7/PW/A-arch/2.4. Zamiast warstwy opisanej jako P2a, powinno być P2a.a. Skorygowany rys. w załączeniu do odpowiedzi. Rysunek znajduje się pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Dokumentacja_uzupelniajaca_C7/C7_PW_A_arch_rew_20092020.pdf

18. Prosimy o podanie parametrów/specyfikacji tynku systemowego oraz tynku gipsowego.

Odp.: Zamiast tynku systemowego należy wykonać tynk gipsowy wykonywany mechanicznie zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne lub równoważnej. Wskazana norma lub równoważna dotyczy również pozostałych tynków gipsowych zaprojektowanych w budynku.

19. Proszę o podanie wykończenia spodu schodów oraz policzków.

Odp.: Powierzchnie biegów schodów (spód oraz policzki) należy wytynkować i wymalować..

20. Proszę o specyfikację pionowej obudowy ażurowej w miejscach zmiany wysokości sufitów

Odp.: Zgodnie z opisem w legendzie na rysunkach nr 5.1-5.6 z tomu C7/pW/A-aw: ”Pionowa zabudowa z żaluzji aluminiowych, kolor biały”

21. W SIWZ w opisie zakresu zadania jest zapis że przedmiot zamówienia należy wykonać: "z uwzględnieniem wytycznych służb technicznych AGH, wytycznych użytkownika i wytycznych nadzoru Zamawiającego" prosimy o udostępnienie tych wytycznych do wyceny zakresu

Odp.: Wytyczne służb technicznych AGH, wytyczne użytkownika i wytyczne nadzoru Zamawiającego będą wydawane na bieżąco podczas trwania robót budowlanych i będą miały na celu: prawidłową i terminową realizację zadania; wykonanie zadania zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami dot. BHP, ochrony ppoż. oraz dokumentami powstającymi w trakcie robót budowlanych; zabezpieczenia interesów Inwestora. Wytyczne nie będą wykraczały poza zakres wynikający z dokumentacji oraz przepisów prawa.

22. W SIWZ jest zapis: "Przeniesienie kosztów za zasilanie przedmiotowego placu budowy będzie zawierała opłaty za zużytą energię elektryczną  (wg obowiązującej w danej chwili taryfyB23 oraz obowiązującej ceny sprzedaży energii elektrycznej dla AGH)". Prosimy o podanie obecnie obowiązujących stawek sprzedaży energii elektrycznej wg których AGH będzie przenosiło koszty za zużytą energię.

Odp.: Obecna cena sprzedaży energii elektrycznej to 319,44 zł netto/MWh.

23. Czy po uruchomieniu rozdzielni głównych budynku koszty zużytej energii przez budynek C-7 będą  ponoszone przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający informuje, że koszty zużytej energii przez budynek C-7 będą ponoszone przez Wykonawcę do momentu odbioru końcowego budynku C-7 przez Zamawiającego.

24. Na schemacie power monitoring pojawia się opis szafka komunikacyjna SK, brak natomiast w projekcie lokalizacji szafki, jej specyfikacji, wymiarów, elewacji i wyposażenia w dokumentacji do jej wyceny. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu w projekcie.

Odp.: Zamawiający informuje, że lokalizacja szafki SK została przedstawiona na rys C7_PW_IW_056, natomiast specyfikacja, wymiary i wyposażenie szafki zostało przedstawione na rys C7_PW_IW_079. Oba te rysunki Zamawiający udostępnia pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Dokumentacja_uzupelniajaca_C7/

25. Na schemacie power monitoring wrysowano urządzenia Acti 9 Smartlink, brak natomiast w projekcie lokalizacji i miejsca zabudowy tego urządzenia oraz jego zasilacza. Brak też typów kabli które należy uwzględnić pomiędzy tym urządzeniem a pozostałymi. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu co ma być ujęte w cenie oferty.

Odp.: Zamawiający informuje, że urządzenie Acti 9 Smartlink należy zamontować w jednej z rozdzielnic głównych np. RC7.2. Zasilacz należy zamontować w rozdzielnicy SK. Do połączenia Acti9 Smartlink z aparatami w rozdzielnicy użyć dedykowanego przez producenta urządzenia typu przewodu. Do wyceny można przyjąć typ 1000(St)H 4TG1,5.

26. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przykanalika kanalizacji ogólnospławnej (podłączenie ścieków z budynku C-7) w ulicy Czarnowiejskiej nie jest przedmiotem przetargu i zgodnie z opisem zamieszczonym na PZT jest to przykanalik istniejący.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wykonanie przykanalika w ulicy Czarnowiejskiej nie jest przedmiotem przetargu i zgodnie z opisem zamieszczonym na PZT jest to przykanalik istniejący.

27. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor udostępni teren niezbędny do wykonania przyłączy kanalizacyjnych tj. odcinek kanalizacji deszczowej A1-D1 oraz kanalizacji sanitarnej Sistn-S1

Odp.: Zamawiający potwierdza udostepnienie terenu niezbędnego do wykonania przyłączy kanalizacyjnych tj. odcinek kanalizacji deszczowej A1-D1 oraz kanalizacji sanitarnej Sistn-S1 po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu udostępnienia z Zamawiającym.

28. Prosimy o potwierdzenie, że zakres węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów wraz z AKPiA nie jest przedmiotem przetargu

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zakres węzła cieplnego po stronie wysokich paramaterów wraz z AKPiA nie jest przedmiotem przetargu.

29. Prosimy o udostępnienie ostatecznej dokumentacji zatwierdzonej w DT-e i uzgodnień zgodnie z zapisami w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak DTE.223-1-2-4/18 z dnia 05.02.2018

Odp.: Zamawiający informuje, że dokumentacja jest uzgodniona przez DT-e i jest zgodna z zapisani w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak DTE.223-1-2-4/18 z dnia 05.02.2018.

30. Udostępnione warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak DTE.223-1-2-4/18 z dnia 05.02.2018 straciły ważność, prosimy o udostępnienie aktualnych warunków

Odp.: Zamawiający informuje, że udostępnia zaktualizowane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zaprojektowanego budynku C-7 pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Dokumentacja_uzupelniajaca_C7/Warunki-techniczne-przylaczenia-bud-C-7-aktualizacja-DTE.223_1_1_9_20.pdf

31. Prosimy o przekazanie zestawienia pomieszczeń wraz z zestawieniem materiałów wykończeniowych dla poszczególnych pomieszczeń.

Odp.: Wszystkie niezbędne informacje dotyczące materiałów wykończeniowych zawarte są w dokumentacji projektowej, w poszczególnych częściach projektu. Dokumentację projektową stanowią łącznie: opisy wraz z załącznikami, rysunki, opisy na rysunkach wraz ze znajdującymi się na nich uwagami, oznaczenia graficzne na rysunkach, zestawienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

32. W przekazanym przedmiarze robót budowlanych poz. 135 mówi o cokolikach z płytek lastrykowych 20x20, natomiast wg zestawienia przegród na schodach zostały zaprojektowane płytki lastrykowe w formacie 30x30. Prosimy o wyjaśnienie które rozwiązanie jest prawidłowe.

Odp.: Spoczniki schodów – płytki lastrykowe w formacie 30x30cm. Wysokość cokołów w budynku zgodnie z rysunkami detali (załącznik nr 5, tom C7/PW/A-arch – 10cm).

33. Dot. ust. 8 SIWZ – Wykonawca prosi o wskazanie, w jaki sposób Zamawiający ma zamiar zapewnić: możliwość zarządzania przez Kierownika Budowy podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego (tj. dostawców mebli oraz sprzętu komputerowego realizujących zlecenia Zamawiającego) oraz przestrzegania przez te podmioty standardów Generalnego Wykonawcy.; zwolnienie Generalnego Wykonawcy i Kierownika Budowy z odpowiedzialności za działania tychże podmiotów trzecich.

Odp.: Zamawiający uzgodni z Wykonawcą odpowiednie zapisy i wymagania, które zostaną zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a dostawcami i innymi wykonawcami wprowadzonymi na teren budowy przez Zamawiającego by zapewnić Wykonawcy wpływ na przestrzeganie przez te podmioty standardów Wykonawcy w szczególności w zakresie BHP oraz zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za działania tychże podmiotów.

34. Dot. par. 5 ust. 12 Umowy – Wykonawca prosi o wskazanie wysokości opłat za wjazd pojazdów służbowych na teren uczelni

Odp.: Opłaty za wjazd pojazdów służbowych na teren Uczelni - zgodnie z informacją zawartą w SIWZ - znajdują się w cenniku na stronie: http://www.agh.edu.pl/wjazdy/

35.  Dot. par. 6 ust. 4 pkt 3) Umowy – Wykonawca prosi o wydłużenie terminu płatności wynagrodzenia podwykonawcom do 30 dni

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Dot. par. 6 ust. 21 Umowy – Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu: "W przypadku wystąpienia jakichkolwiek potrąceń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oświadczenie powinno zawierać informację o akceptacji dokonanego potracenia". Wskazać należy, iż przedmiotowy zapis nie tylko w sposób bezpodstawny ogranicza możliwość dokonania przez Wykonawcę potrącenia, lecz również stanowi nieuzasadnioną ingerencję Zamawiającego w relacje Wykonawca-Podwykonawca.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu

37. Dot. par. 11 ust. 3 Umowy – Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w ten sposób, iż z uprawnienia do skorzystania z tzw. wykonania zastępczego Z-cy może skorzystać po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wady

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu

38. Dot. par. 12 ust. 3 Umowy – Wykonawca prosi o skrócenie terminu na zgłoszenie gotowości do odbioru do 14 dni

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. Termin jest powiązany z kolejnym terminem wskazanym w ust. 4 i trwaniem procedur w organach administracji zewnętrznych.

39. Dot. par. 14 Umowy – Wykonawca prosi o dodanie ust. 5, w którym zostanie ustalony limit kar umownych na poziomie 10 % wynagrodzenia umownego netto.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

40. Dot. par. 15 ust. 1 pkt d) Umowy – Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu, w szczególności poprzez dodanie, że chodzi o sytuacje, których "bez usprawiedliwionych przyczyn" Wykonawca nie rozpoczął robót

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

41. Dot. par. 15 ust. 1 pkt f) Umowy - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu, poprzez: wykreślenie zapisu w nawiasie oraz poprzez dodanie, że z uprawnienia do odstąpienia od umowy Z-cy może skorzystać po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na wykonanie przedmiotu umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

42. Dot. par. 18 ust. 1 Umowy - Wykonawca prosi o doprecyzowanie, iż obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał do upływu 3 lat od zakończenia robót objętych przedmiotowym umowy.

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany w § 18 wzoru umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „6. Zobowiązanie zachowania poufności będzie obowiązywało w okresie obowiązywania umowy oraz do upływu 5 lat od zakończenia realizacji przedmiotu Umowy”. Zamawiający zamieszcza ujednolicony „Wzór umowy”.

43. Dot. ust. 14 pkt e) Oświadczenia gwarancyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy – Wykonawca prosi o ograniczenie wymogów objętych niniejszym ust. wyłącznie do wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, jak również o wydłużenie terminu przystąpienia do usuwania wad do 24 godzin od powiadomienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w powyższym zakresie.

44. Dot. ust. 14 pkt g) Oświadczenia gwarancyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy – Wykonawca prosi o wydłużenie terminu przystąpienia do usuwania wad do 3 dni roboczych

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie.

45. Dot. ust. 16 Oświadczenia gwarancyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy – Wykonawca prosi o  wykreślenie zapisu

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie.

46. Dot. Klauzula 006 ubezpieczenia ryzyk robót budowlanych i montażowych str. 36 SIWZ – oczekiwany limit w wysokości 40% szkody (dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych) nie odpowiada dobrym standardom rynkowym i może podnosić znacznie koszt ubezpieczenia. Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie minimalnego limitu do 25% szkody lub określenie go kwotowo w przedziale miedzy 500.000 zł a 6.000.000 zł ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

47. Dot. Klauzula usunięcia rumowiska ubezpieczenia ryzyk robót budowlanych i montażowych str. 37 SIWZ – standardem rynkowym jest ustalenie limitu w odniesieniu do wartości szkody, a nie kontraktu. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia minimalnego limitu w wysokości 20% szkody lub 6.000.000 zł zależnie od tego, która kwota jest większa?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

48. Czy w pomieszczeniach dydaktycznych oraz wykładowych w których zaprojektowane zostały zlewy należy przewidzieć wykonanie fartuchów z płytek ceramicznych? Jeżeli tak, prosimy o przekazanie sposobu wykończenia.

Odp.: Fartuchy z płytek ceramicznych lub gresowych należy wykonać wyłącznie na ścianach nie wykończonych innymi okładzinami ( np. panelami akustycznymi ). Płytki o wymiarach 30x30cm, kolor biały, wymiary fartucha około 90x120cm.

49. Dot. rysunków nr C7_PW_A_ARCH_D3.1 - D3.3 Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie systemu informacji wizualnej (m.in. piktogramów na drzwiach do toalet, numery pomieszczeń, tabliczki identyfikacyjne) są poza zakresem Wykonawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o przekazanie ilości oraz wytycznych.

Odp.: Wykonanie systemu informacji wizualnej (m.in. piktogramów na drzwiach do toalet, numery pomieszczeń, tabliczki identyfikacyjne) jest poza zakresem Wykonawcy.

50. Prosimy o potwierdzenie możliwości wjazdu transportu o masie ok 48 t istniejącą drogą pożarową wzdłuż zachodniej fasady budynku U1 oraz wykorzystywania tej drogi jako głównej drogi zaopatrzenia placu budowy.

Odp.: Droga przy budynku U-1 Biblioteka Główna jest drogą pożarową, więc zgodnie z przepisami umożliwia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów). Drogę tę będzie można wykorzystać, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, jako głównej drogi zaopatrzenia placu budowy.

51. Prosimy o potwierdzenie konieczności uwzględnienia w ofercie kosztów MasterKey oraz przekazania odpowiednich wytycznych wraz z ilościami.

Odp.: W poniższym linku zamawiający załącza typy wkładek w standardzie AGH jakie należy zastosować do systemu MasterKey dla niektórych drzwi:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/Typy_wkladek_standard_AGH.pdf

52. Czy mając na uwadze art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur przejściowych na 100% wynagrodzenia przypadającego na poszczególne elementy robót objęte daną fakturą przejściową? Wystawienie faktur przejściowych na 90% wartości poszczególnych elementów robót objętych daną fakturą przejściową stoi w sprzeczności z ww. przepisem i naraża Wykonawcę na negatywne konsekwencje podatkowe.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Przedmiotem umowy jest budowa budynku i podstawą do zapłaty całości wynagrodzenia jest dokonanie odbioru obiektu.

53. Prosimy o podanie warstw wykończeniowych do odtworzenia w istniejących budynkach w miejscach przewiązek z nowoprojektowanym budynkiem C-7

Odp.: Zamawiający umieszcza rysunki i opisy dotyczące warstw wykończeniowych do otworzenia w istniejących budynkach w miejscach łączenia z przedmiotowym budynkiem C-7 pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Dokumentacja_uzupelniajaca_C7/warstwy-wykonczeniowe/

54. Prosimy o podanie typu ścian wewnętrznych na poziomach 2 oraz 4, w osiach 6-7/I-J, na poziomie 4 w osiach 12/I-J, na poziomie 1 w osiach 9-1/I-J

Odp.: Poziom 2 i 4 ( osie 6-7/I-J ) – zgodnie z opisem na rzutach arch.- ściana murowana oznaczona symbolem SW1b, opisana w legendzie. Poziom 4 ( osie 12/I-J ) – ściana zestawiona w załączniku 3 do części opisowej tomu C7/PW/A-arch . Oznaczenie ściany – W4/2 – rysunki D1.5 i D2.6. Poziom 1 ( osie 9-1/I-J ) – prosimy o doprecyzowanie pytania, osie 1-5 są poza zakresem opracowania. W osiach 6-9/I-J znajdują się różne typy ścian opisane szczegółowo w legendzie na rzutach ( ściana mobilna, ściany gipsowo kartonowe GK2, ściana murowana SW1b).

55. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju zgody na utylizację odpadów  powinien posiadać Wykonawca dla instalacji sanitarnych (  SIWZ pkt. 9 str. 11/42)?

Odp.: Zapis jest zbędny. Wykonawca musi stosować się do obowiązków wynikających z Ustawy o odpadach.

56. Prosimy o przekazanie specyfikacji płytek ceramicznych podlegających odtworzeniu na budynkach istniejących C3, C5.1 oraz C6 przy wykonywaniu robót adaptacyjnych związanych z połączeniem funkcjonalnym budynków z nowo projektowanym budynkiem C-7

Odp.: Zamawiający umieszcza rysunki i opisy dotyczące warstw wykończeniowych do otworzenia w istniejących budynkach w miejscach łączenia z przedmiotowym budynkiem C-7 pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Dokumentacja_uzupelniajaca_C7/warstwy-wykonczeniowe/

57. W przedmiarach brak rozbiórek oraz odtworzenia posadzek w budynkach C5.1 oraz C6 do wykonania przy robotach adaptacyjnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.: Rozbiórki oraz odtworzenie posadzek w budynkach C-5.1 i C-6 jest w zakresie przedmiotowego postępowania - należy je wycenić. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym.

58. Prosimy o przekazanie układu oraz grubości warstw podposadzkowych dla odtwarzanych posadzek budynków C3, C5.1 i C6 związanych z połączeniem funkcjonalnym tych budynków z nowo projektowanym budynkiem C7

Odp.: Zamawiający umieszcza rysunki i opisy dotyczące warstw wykończeniowych do otworzenia w istniejących budynkach w miejscach łączenia z przedmiotowym budynkiem C-7 pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Dokumentacja_uzupelniajaca_C7/warstwy-wykonczeniowe/

59. Prosimy o podanie typu, rodzaju oraz koloru istniejącej kostki brukowej przeznaczonej do rozbiórki a zgodnie z opisem zagospodarowania opisem zagospodarowania przeznaczonej do ponownego wbudowania na terenie inwestycji.

Odp.: Istniejąca kostka to betonowa kostka brukowa typu "Behaton" w kolorze szarym.

60. Prosimy o udostępnienie wytycznych architekta dotyczących typu i rodzaju kostki brukowej oraz sposobu jej ułożenia dla zagospodarowania terenu zgodnie z informacją zawartą w opisie zagospodarowania terenu str.6.

Odp.: Rodzaj kostki brukowej należy dostosować do rodzaju kostki istniejącej. Zgodnie z opisem projektu C7/PW/DR”, str. 6: „ ….zaleca się wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórki oraz sposób ułożenia jak w stanie obecnym z wyznaczeniem miejsc postojowych kolorem czerwonym pasów dzielących.”

61. Prosimy o podanie rodzaju i wymiarów płytek dla istniejącej posadzki PZ.1. podlegającej odtworzeniu.

Odp. Płyty gresowe 60x60 cm. Grespania City Negro 1,5cm.

62. Prosimy o podanie rodzajów oraz grubości warstw podposadzkowych dla istniejącej posadzki PZ.1

Odp.:

- płyty  gresowe 60x60cm. Grespania City Negro; 1,5cm

- elastyczna zaprawa klejowa; 0,5 - 2cm

- mineralna, elastyczna zaprawa uszczelniająca

- wylewka betonowa zbrojona C20/25; 8cm

- kruszywo stabilizowane mechanicznie; 10 cm

- geowłóknina

- hydroizolacja, papa izolacyjna

- warstwa rozdzielająca z włókna szklanego

- termoizolacja w spadku, XPS 700, min.10cm

- paroizolacja:  folia PE gr. 0,4mm z wywinięciem na ściany

- płyta żelbetowa

63. Prosimy o podanie rodzajów oraz grubości warstw dla PZ.2. , PZ.3, PZ.4 brak informacji w projekcie

Odp.:

PZ.2

ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA:

- humus min. 15 cm

- geowłóknina filtrująca

- żwir płukany 5 cm

- geowłóknina filtrująca

- styrodur odporny na wodą XPS700 - 10 cm

- papa wierzchniego krycia przeciwkorzenna termozgrzewalna

- papa podkładowa termozgrzewalna

- masa gruntująca

- warstwa spadkowa - wylewka jastrychowa w spadku, zbrojona włóknem strukturalnym 2-5 cm

- warstwa sczepna - specjalistyczna zaprawa mineralna na bazie cementu, modyfikowana polimerami

- istniejący strop

PZ.3

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ:

- kostka brukowa betonowa fazowana 20x10 cm, kolor szary - 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 3 cm

- podbudowa z kruszywa 0-35 cm

- geowłóknina filtrująca

- styrodur odporny na wodę XPS700 - 10 cm

- 2 x papa termozgrzewalna

- masa gruntująca

- warstwa spadkowa - wylewka jastrychowa w spadku, zbrojona włóknem strukturalnym 2-6 cm

- warstwa sczepna - specjalistyczna zaprawa mineralna na bazie cementu, modyfikowana polimerami

- istniejący strop

PZ.4

ZADASZENIE ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU DO GARAŻU PODZIEMNEGO:

- warstwa dociskowa - żwir płukany 5 - 8 cm

- geowłóknina filtrująca

- mata drenażowa - elastyczna i odporna na rozrywanie, pokryta wypustkami z polistyrenu, z folią rozkładającą nacisk oraz laminowaną włókniną filtrującą

- izolacja przeciwwodna - 2-składnikowa masa elastyczna, odporna na ściskanie

- warstwa spadkowa - wylewka jastrychowa w spadku, zbrojona włóknem strukturalnym 3-6 cm

- warstwa sczepna - specjalistyczna zaprawa mineralna na bazie cementu, modyfikowana polimerami

- istniejący strop

64. Prosimy o wskazanie punktów przyłączeniowych energii elektrycznej dla zaplecza i terenu budowy celem umożliwienia kalkulacji i ujęcia w cenie oferty

Odp.: Zamawiający informuje, że punkt przyłączeniowy energii elektrycznej dla zaplecza budowy będzie w złączu kablowym zlokalizowanym na elewacji hali H-B1B2 a punkt przyłączeniowy energii elektrycznej dla placu budowy będzie zlokalizowany w rozdzielni głównej budynku   Centrum Energetyki  (C-6). W ofercie należy wycenić dwa osobne układy pomiarowo-rozliczeniowe wyposażone w trójstrefowe liczniki energii elektrycznej czynnej i biernej przystosowane do taryfy B23 w Tauron Dystrybucja Sp. z o.o., z możliwością odczytu przez optozłącze. Należy zastosować licznik en. el. EQABP produkcji firmy Pozyton. Szczegóły należy ustalić z Działem Elektrycznym AGH na etapie realizacji inwestycji po wcześniejszym złożeniu wniosku do Dyrektora ds. technicznych w celu wydania warunków technicznych zasilania w energie elektryczną palcu i zaplecza budowy budynku C-7.

65. Prosimy o potwierdzenie możliwości zmiany technologii wykonania biegów i spoczników w klatce schodowej na monolityczną lub wprowadzeniu jedynie prefabrykowanych biegów z wylewanymi na mokro wszystkimi spocznikami.

Odp.: Zmiana dopuszczalna pod warunkiem, że zarówno bieg jak i spocznik będzie wykonany jako monolityczny.

66. W opisie technicznym w punkcie kompletność pojawia się zapis "Roboty o których nie wspomina się w niniejszym Projekcie Wykonawczym, a które są niezbędne z pkt. widzenia sztuki budowlanej będą przewidziane w oferowanym świadczeniu" Prosimy o uzupełnieni SIWZ w zakresie tych prac by można było je wycenić

Odp.: Zapis jest zbędny. Zakres prac reguluje wzór umowy oraz SIWZ.

67. Czy zamawiający dopuszcza demontaż oraz późniejsze odtworzenie nawierzchni  "istniejącą drogi pożarowej" wzdłuż zachodniej fasady budynku U1. Jeżeli powyższe nie jest dopuszczone przez Zamawiającego, proszę o podanie wymaganego sposobu zabezpieczenia  w/w drogi?

Odp.: Istniejąca droga pożarowa obsługuje istniejące budynki AGH czyli jej drożność należy utrzymać przez cały okres budowy. Zabezpieczenie musi być adekwatne do sposobu jej wykorzystania: podkłady z płyt gumowych i/lub metalowych.

68. Prosimy o określenie czy w zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie/przesadzenie roślinności pomiędzy budynkami C5 i C7?

Odp.: Roślinność znajdująca się w donicach pozostaje w nich na czas budowy (drzewa są nasadzeniami zastępczymi i w tych miejscach będą odbierane przez WKŚ UMK). Wykonawca musi w odpowiedni sposób je zabezpieczyć i umożliwić do nich swobodny dostęp w celu podlewania w okresie od wiosny do jesieni.

69. Prosimy o potwierdzenie, że dobrane przekroje kabli zostały zweryfikowane i są zgodne z możliwością techniczną przyłączenia do zaprojektowanych urządzeń.

Odp.: Weryfikacji przekroi kabli związana z możliwościami technicznymi przyłączenia do zaprojektowanych urządzeń dokonuje osoba ze strony Wykonawcy na podstawie wybranego i zatwierdzonego dostawcy urządzeń do wbudowania w budynek. Może zaistnieć konieczność zastosowania odpowiedniego osprzętu elektroinstalacyjnego redukującego przekrój kabla do odpowiedniej wielkości.

70. W opisie  technicznym zapisano "w przypadku większego przekroju kabla niż dopuszczalny dla urządzenia  należy zastosować odpowiedni osprzęt elektroinstalacyjny redukujący przekrój kabla do odpowiedniej wielkości" prosimy o podanie urządzeń których to dotyczy i uzupełnienie o rozwiązanie jakie należy wycenić w ofercie.

Odp.: Na tym etapie nie da się wyspecyfikować urządzeń których dotyczy ten zapis ponieważ wszystko będzie zależało od wybranego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez Zmawiającego  dostawcy urządzeń do wbudowania w budynek.

71. Prosimy o informację czy demontaż gzymsu na fasadzie budynku C3 w osi 13 jest w gestii Wykonawcy oraz czy są konieczne w tym celu odrębne uzgodnienia?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że demontaż gzymsu na fasadzie budynku C-3 w osi 13 jest w gestii Wykonawcy i nie są konieczne w tym celu odrębne uzgodnienia.

72. W opisie jest zapis "przed wszystkimi silnikami należy umieszczać wyłączniki awaryjne / remontowe". Prosimy o specyfikację i dobór wyłączników oraz rysunki z lokalizacją umożliwiające wycenę tego zakresu.

Odp.: Lokalizacje urządzeń wyposażonych w silniki elektryczne znajdują się w projekcie branży HVAC i WOD-KAN. Na rysunkach siły w branży elektrycznej znajdują się wypusty do nich. Należy zastosować wyłączniki remontowe o prądzie nie mniejszym niż zabezpieczenie zasilające ten silnik. Wyłączniki remontowe najczęściej są wyposażeniem standardowym lub opcjonalnym takich urządzeń i należy ująć je w wycenie.

73. Prosimy o rysunek elewacji z projektowanymi miejscami podłączenia elementów metalowych konstrukcji elewacji, które należy skalkulować w wycenie na schemacie połączeń wyrównawczych jest wskazane 3 połączenia.

Odp.: Rysunki warsztatowe elewacji nie są częścią składową projektu instalacji elektrycznych. Rysunki warsztatowe systemu elewacji wykonane przez wykonawcę muszą zawierać miejsca podłączenia przewodów wyrównawczych. Reasumując ilość połączeń wyrównawczych zależy o zaproponowanego przez wykonawcę systemu elewacyjnego.

74. Dot. rzutu 2 piętra, oś 11, drzwi 2.19 i 2.18 - prosimy o potwierdzenie zastosowania ościeżnicy regulowanej, stalowej dla wskazanych drzwi.

Odp.: Ze względu na grubość ściany, należy zastosować ościeżnicę kątową. Boczne powierzchnie otworu drzwiowego należy wykończyć okładziną analogiczną do ścian pomieszczenia.

75. Z uwagi na sezon urlopowy oraz sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do 30.09.2020

Odp. Zamawiający w dniu 10.09.2020r zamieścił informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.09.2020r.

76. W opisie jest że szyny miedziane mają być podłączone do instalacji uziemiającej w pomieszczeniu rozdzielni a na schemacie połączeń wyrównawczych połączenie jest wyprowadzone bezpośrednio z uziomu. Prosimy o skorygowanie SIWZ w tym zakresie i podanie jak wersja na być przyjęta do wyceny

Odp.: Informacja podana w opisie jest prawidłowa, tak samo w opisie jest wykonany plan instalacji uziemienia C7_PW_IE_075. Na schemat wkradł się błąd.

77. Prosimy o potwierdzenie ilości ścianek GK1d, GK1e, GK7e, gdyż ich ilość na rysunkach (w naszej ocenie) różni się od ilości podanej w przedmiarze przygotowanym przez Zamawiającego

Odp.: Ścianki wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

78. Proszę o podanie specyfikacji systemowej obudowy drzwi w osi F na piętrze 2, 3, 4 (informacja o obudowie z g-k znajduje się na rysunku w uwadze 5)

Odp.: Uwaga nr 5 dotyczy obudowy g-k powyżej drzwi, widocznej na przekroju III-III (rys. C7/PW/A-arch/2.3). Obudowa spełnia funkcję wypełnienia fragmentu otworu w ścianie, powstałego po wyburzeniu ściany murowanej. Obudowa nie musi spełniać wymogu odporności ppoż., ponieważ funkcję tę spełnia nowa ściana murowana, zaprojektowana na styku ze ścianą istniejącą. Obudowę należy wykonać w dowolnym systemie ścian działowych g-k.

79. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które elementy wyposażenia meblowego są poza zakresem wyceny.

Odp.: Wszystkie elementy poza ekranem rzutnika multimedialnego wymienione w załączniku nr 1 - MEBLE I WYPOSAŻENIE RUCHOME (plik C7_PW_A-aw_zal_1 zestawienie.pdf są poza zakresem wyceny.

80. Prosimy o potwierdzenie, że sprzęty AGD są poza zakresem wyceny. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółowych wytycznych oraz ilości.

Odp.: Sprzęt AGD jest poza zakresem wyceny.

81. Proszę o podanie specyfikacji systemowej niepalnej obudowy drzwi (dot. uwagi nr 9)

Odp.: Uwaga nr 9 dotyczy ściany g-k powyżej drzwi, widocznej na przekroju III-III ( rys. C7/PW/A-arch/2.3 ). Obudowę należy wykonać w dowolnym systemie ścian działowych g-k spełniającym wymóg wyszczególniony w uwadze.

82. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy tzw. "meble indywidualne" zawarte na rysunkach C7_PW_A-aw o numerach od 3.1 do 3.4 są w zakresie wyceny.

Odp.: Zamawiający informuję, że wszystkie elementy zawarte na rysunkach C-7_PW_A-aw o numerach od 3.1 do 3.4 są poza zakresem wyceny

83. Na rzutach, w szybach windowych widnieje zapis "uwaga 1" - prosimy o przekazanie treści tej uwagi, brak jej na rysunkach.

Odp.: W legendzie na rysunkach rzutów architektury występuje omyłka pisarska. W części „UWAGI” w pierwszej i drugiej pozycji: „UWAGA 4 powinno być UWAGA 1 WYMIARY SZYBU WINDOWEGO, WYSOKOŚCI NADSZYBIA, LOKALIZACJĘ OTWORÓW DLA KANAŁÓW INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCEJ ZADYMIENIU SZYBÓW, NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PO WYBORZE DOSTAWCY DŹWIGU” „UWAGA 5 powinno być UWAGA 2 WYMIARY I POŁOŻENIE WYCIERACZKI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO UKŁADU POSADZKI ORAZ SZEROKOŚCI DRZWI WEJŚCIOWYCH. NALEŻY TAKŻE PRZEWIDZIEĆ OBNIŻENIE POSADZKI ZABEZPIECZONE KĄTOWNIKIEM,DOSTOSOWANE DO TYPU WYCIERACZKI PO WYBORZE DOSTAWCY. UWAGĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZESTAWIENIEM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH – ZAŁACZNIK NR 4 DO OPISU”

84. Proszę o podanie wykończenia ścian klatek schodowych

Odp.: Sposób wykończenia wszystkich ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych od strony wewnętrznej został określony pkt 3.5, ppkt 3.5.4 ( „Wykończenia ścian i stropów” ) w części opisowej tomu C7/PW/A-arch

85. Prosimy o udostępnienie rysunku inwentaryzacji szybów windowych w piwnicy.

Odp.: Wynik inwentaryzacji został naniesiony na rysunki stanowiące część dokumentacji. Wymiary należy potwierdzić w naturze.

86. Prosimy o uzupełnienie brakujących przekroi na schemacie połączeń wyrównawczych celem umożliwienia ich skalkulowania w ofercie

Odp.: Schemat przedstawia ideę wykonywania połączeń wyrównawczych. Informacje, co do połączeń wyrównawczych znajdują się w opisie technicznym, na schematach rozdzielnic oraz planach uziemienia.

87. Prosimy o rysunki z lokalizacją projektowanych szyn LL i SPW oraz ich specyfikacją co umożliwi oszacowanie ilości połączeń projektowanych wg schematu połączeń wyrównawczych

Odp.: Zamawiający informuję, że lokalizacje projektowanych szyn znajdują się na rysunku uziemienia C7_PW_IE_075. Dodatkowo mamy SPW-16sztuk, GSPW-1sztuka, LL- 9 sztuk i jest to zgodne ze specyfikacją materiałowa poz. 8.1,8.2,8.3. Na schemacie C7_PW_IE_045 pokazano, że SPW występuję w szachcie elektrycznym i teletechnicznym i na poziomie dachu. LL to lokalne szyny połączeń wyrównawczych poza szachtami elektrycznymi. Na rysunku C7_PW_IE_075 w legendzie SPW opisano pełną nazwą szyna połączeń wyrównawczych (druga pozycja w legendzie). Uwagi 4 i 5 specyfikują z czego wykonana jest szyna SPW i LL. W pomieszczeniach elektrycznych SPW można skrócić do niezbędnej długości, aby wykonać połączenia wyrównawcze. Na rysunkach pokazano, że biegnie ona wzdłuż wszystkich ścian w pomieszczeniu poza ścianą z drzwiami.

88. W opisie pojawia się zapis "do głównej szyny wyrównawczej w rozdzieli głównej nN należy przyłączyć: duże masy metalowe, metalowe rurociągi wodne, kanalizacji i centralnego ogrzewania, instalację uziemiającą, szyby i prowadnice dźwigów" brak tych elementów na schemacie połączeń wyrównawczych oraz na planach instalacji co uniemożliwia wycenę tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie rysunków i specyfikacji w tym zakresie.

Odp.: Wszystkie informacje zostały zawarte na planie uziemienia C7_PW_IE_075, na planie znajduje się też bednarka do uziemienia prowadnicy dźwigów.

89. W przedmiarze robót budowlanych brak przekładek z wełny mineralnej gr. 3cm na styku ściany SW1b z istniejącymi budynkami (dylatacja). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.: Należy wykonać i wycenić przekładkę z wełny mineralnej na styku ściany SW1b z istniejącymi budynkami (dylatacja). Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

90. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji ściany o oznaczeniu SW1i na rysunkach (wypełnienie otworów w ścianach istniejących). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.: Należy wykonać i wycenić ściany zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

91. Prosimy o potwierdzenie ilości ścianek SW1a i SW1b, gdyż ich ilość na rysunkach (w naszej ocenie) jest większa od ilości podanej w przedmiarze przygotowanym przez Zamawiającego. W przedmiarze brak m.in. ścian murowanych przewiązki.

Odp.: Należy wykonać i wycenić ściany zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

92. Prosimy o potwierdzenie ilości sufitów SU1, gdyż ich ilość na rysunkach (w naszej ocenie) różni się od ilości podanej w przedmiarze przygotowanym przez Zamawiającego

Odp.: Należy wykonać i wycenić sufity zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

93. Prosimy o potwierdzenie zastosowania w łazienkach na poziomie 6 sufitów SU1, gdyż pozycja ta nie została uwzględniona w przedmiarze przygotowanym przez Zamawiającego

Odp.: Potwierdzamy zastosowanie sufitów SU1 w łazienkach na poziomie 6. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

94. Prosimy o sprawdzenie ilości nadproży prefabrykowanych ujętych w przedmiarze. Przedmiar uwzględnia jedynie 2szt. nadproży na parterze. Zgodnie z dokumentacją nadproża prefabrykowane w ścianach murowanych występują również na pozostałych kondygnacjach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odp.: Należy wykonać i wycenić nadproża zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

95. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy oznaczeniami sufitów na rysunku C7_PW_A-aw_5.5/5.4 oraz zestawieniem sufitów C7_PW_A-arch_ZAL2_S1.7/1.6

Odp.: Na rysunkach C7/PW/A-aw/5.4 i 5.5 nastąpiła omyłka pisarska. W pomieszczeniach sanitariatów należy zamontować sufit oznaczony symbolem SU1: „Sufit podwieszony pełny, systemowy, z płyt g-k o podwyższonej odporności na wilgoć, przeznaczony do pomieszczeń „mokrych”, kolor RAL 9010 ( biały )’

96. Prosimy o potwierdzenia ilości sufitów akustycznych SU7, gdyż pozycja ta nie została uwzględniona w przedmiarze przygotowanym przez Zamawiającego

Odp.: Należy wykonać i wycenić sufit akustyczny zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

97. Proszę o określenie typu sufitu znajdującego się we wnęce w pomieszczeniu 4.12

Odp.: Zgodnie z rysunkiem C7/PW/A-arch/S1.5 w pomieszczeniu 4.12 występują 2 typy sufitów: - SU4 ( wyspowy ) - SU2 ( z płyt gipsowo – kartonowych ) – wnęka w osiach 12-13/E-F.

98. W opisie jest że falownik do fotowoltaiki jest na dachu i należy wykonać dla niego zadaszenie a na rysunkach jest w pomieszczeniu na poziomie +2. Prosimy o określenie jednoznacznej lokalizacji falownika i specyfikację zakresu prac jaki należy wykonać dodatkowo.

Odp.: W opisie nastąpiła pomyłka, falownik znajduje się na poziomie, +2 ponieważ panele fotowoltaiczne są na ścianie budynku więc łatwiej będzie poprowadzić kable i zebrać je w jednym punkcie w połowie budynku. Niemniej jednak optymalną lokalizację dla falownika należy uzgodnić z wybranym dostawcą systemu fotowoltaicznego, projektantem oraz Zamawiającym przed jego zabudowaniem.

99. Zgodnie z opisem technicznym PW instalacja SSP ma być rozbudowana o okablowanie oraz panel wyniesiony zlokalizowany w budynku C-5. Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu prowadzenia instalacji w budynku C-5 występują trasy kablowe, a Zamawiający zapewnia bezkolizyjny i bezinwazyjny dostęp do tych tras.

Odp.: Nie występują trasy kablowe w C-5. Nowe trasy kablowe dla potrzeb instalacji niskoprądowych, okablowania pomiędzy budynkiem C-7 a C-5 dla podłączeń niskoprądowych należy wycenić i uwzględnić w ofercie zgodnie z projektem wykonawczym.

100. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa  i montaż urządzenia transmisji alarmu pożarowego do PSP jest poza zakresem GW.

Odp. Prace związane z montażem urządzenia do transmisji alarmu do Państwowej Straży Pożarnej są poza zakresem tego postępowania – nie należy ich wyceniać. W ramach wykonania instalacji SSP wykonawca zapewni sygnały komunikacyjne z centrali SSP dla urządzenia transmisji alarmu.

101. Zgodnie z opisem technicznym PW system SSP ma być skomunikowany z centralą SSP obsługującą garaż. Prosimy o wskazanie producenta systemu obsługującego garaż.

Odp.: Zamawiający informuje że budynki i garaż C-5/C-6 obsługuje centrala Edwards EST3

102. Zgodnie z opisem technicznym PW system SSP ma być skomunikowany z centralą SSP obsługującą garaż. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie GW jest dostarczenie centrali umożliwiającej integracje oraz okablowania zgodnie ze schematem, a pozostałe prace, tj. podłączenie do istniejącej centrali, doposażanie istniejącej  centrali w ewentualne karty komunikacyjne, programowanie, wizualizacja itp. są poza zakresem GW. Ewentualnie prosimy o określenie zakresu i  kosztów tej integracji.

Odp.: W zakresie wykonawcy jest okablowanie, dostarczenie centrali oraz integracja z centralą istniejącą (Edwards EST3)  wraz z niezbędnymi elementami do tej integracji.

103. Z uwagi na konieczność zmiany lokalizacji istniejącego osprzętu DSO i SSP, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zabezpieczy pracujące systemy na czas prowadzenia tych prac, tj. wyłączenie  elementów, zabezpieczenie systemu przed niekontrolowanym załączeniem itp.  Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zmiana konfiguracji w centrali, zmiana wizualizacji itp. jest poza zakresem GW. Ewentualnie , prosimy o przesłanie jednoznacznych wytycznych w tym zakresie./

Odp.: Zamawiający informuje, że zabezpieczy pracujące systemy na czas prowadzenia prac przy istniejącym osprzęcie DSO i SSP. W zakresie prac i wycenie nie należy uwzględnić zmiany konfiguracji, wizualizacji itp.

104. Zgodnie z opisem technicznym PW system SSP ma być wizualizowany z wykorzystaniem systemu zgodnego z systemem zastosowanym na pozostałych budynkach kompleksu AGH, prosimy o podanie nazwy i producenta istniejącego już na kompleksie systemu. Jednocześnie prosimy o informację, czy Zamawiają wymaga rozbudowy istniejącego systemu, czy instalacji nowego, niezależnego? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga integracji systemu wizualizacji dla budynku C-7 z systemem(systemami) na  pozostałych  budynkach, ewentualnie prosimy o jednoznaczne określenie ewentualnych kryteriów integracji tych systemu

Odp.: Nadzór i wizualizacja systemów SSP na pozostałych budynkach odbywa się przy wykorzystaniu systemu GEMOS w wersji 4.5. Zamawiający wymaga rozbudowy i aktualizacji istniejącego systemu w zakresie połączenia budynku C-7, wykonania jego wizualizacji graficznej oraz rozszerzenia licencji niezbędnych do wykonania tych prac.

105. W przypadku konieczności integracji nowoprojektowanego systemu wizualizacji z istniejącym systemem przez GW, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich kodów źródłowych , licencji itp. dla istniejącego systemu. Ewentualnie prosimy o określenie kosztów tej integracji.

Odp.: Zamawiający jest w posiadaniu licencji na obecnie wykorzystywany system. W ofercie należy przewidzieć rozszerzenie licencji o elementy związane z budynkiem C-7 tj. czujki oraz ich wizualizację.

106. Prosimy o informację, czy dostawa urządzeń aktywnych, acces pointów, zasilaczy UPS dla instalacji niskoprądowych jest w zakresie GW. W przypadku konieczności dostawy przez GW prosimy o jednoznaczne określenie typów oraz  ilości dla poszczególnych systemów/instalacji

Odp.: Dostawa urządzeń aktywnych, acces pointów, zasilaczy UPS jest w zakresie GW i należy uwzględnić w ofercie. Urządzenia aktywne oraz zasilacze UPS należy dostarczyć zgodnie z parametrami jakie znajdują się w Projekcie Wykonawczym (opis techniczny, schematy, plany instalacji). Access Pointy należy dostarczyć kompatybilne z posiadanym przez uczelnię kontrolerem "Cisco WLC 5508”

107. W opisie technicznym PW dla instalacji LAN widnieje zapis: "Dla  potrzeb  ewentualnej  przyszłej  integracji  przewiduje  się  ułożenie  okablowania światłowodowego pomiędzy szafą CCTV w budynku C-7 a szafą CCTV w budynku C-5. " Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu prowadzenia instalacji w budynku C-5 występują trasy kablowe, a Zamawiający zapewnia bezkolizyjny i bezinwazyjny dostęp do tych tras.

Odp.: Nowe trasy kablowe dla potrzeb instalacji niskoprądowych, okablowania pomiędzy budynkiem C-7 a C-5 i C-6 dla podłączeń niskoprądowych należy wycenić i uwzględnić w ofercie zgodnie z projektem wykonawczym tj.:

1. Pomiędzy budynkiem C-7 ( pomieszczenie dedykowane dla Głównego Punktu Dystrybucyjnego – GPD- C-7 ) a pomieszczeniem serwerowni w bud. C-6 o pomieszczeniem technicznym w bud. C-5 należy ułożyć niskoprądową trasę kablową.

2. Charakter techniczny i pojemność trasy, powinna być adekwatna do planowanych ilości i typów kabli, docelowo układanych.

108. w nawiązaniu do powyższego, prosimy o jednoznaczne określenie typu kabla i sposobu jego zakończenia.

Zamawiający wymaga aby, do celów integracji systemów CCTV, pomiędzy budynkami wykonać połączenie światłowodem 4G MM OM4 50/125 (LC-LC) i zakończyć go w szafach RACK z obydwu stron na panelu światłowodowym 19’’/1U 2xLC duplex zgodnie z projektem wykonawczym (rysunek C7_PW_IN_028_00_Schemat_systemu_CCTV). Ponadto zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi :

Zasilanie teletechniczne ( kabel światłowodowy do bud. C-6 )

1. Zasilanie należy wykonać kablem światłowodowym 8 – włókien , jednomodowy , zakończenia ( LC- LC ) pomiędzy szafą głównego punktu dystrybucyjnego  w pomieszczeniu technicznym w bud. C-7 parter , a pomieszczeniem serwerowni w bud. C-6.

2. Zastosować panele optyczne i pełny system spawów i zakończeń , łącznie z pomiarami końcowymi.

3. Kabel należy ułożyć w nowej trasie pomiędzy obiektami.

109. Parametry techniczne dla serwera i oprogramowania do zarządzania systemem CCTV  podane w opisie jednoznacznie wskazują na system zewnętrzny integrujący systemy bezpieczeństwa. Prosimy o potwierdzenie takiego wymogu, dla systemu składającego się z ok 30 kamer.

Odp.: Zamawiający wymaga aby były spełnione wszystkie minimalne wymagania zawarte w projekcie wykonawczym kategorii 7.

110. Prosimy o jednoznaczne  określenie kategorii kabla dla instalacji CCTV. W  punkcie 3.1 opisu technicznego podana jest kat 6a, a w pkt. 3.2.8 - kat7.

Odp.: Zamawiający wymaga aby kable dla instalacji CCTV spełniały minimalne wymagania zawarte w projekcie wykonawczych i były kat. 7.

111. Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie instalacji niskoprądowych ma być zgodne z typami podanymi na  rysunkach, schematach itp.

Odp.: Zamawiający wymaga aby okablowanie instalacji niskoprądowych było bezhalogenowe w klasie B2ca i spełniało minimalne wymagania podanej na rysunkach i schematach dla poszczególnych instalacji.

112. Zgodnie z opisem technicznym przyłącza TT , budynek C-7 należy połączyć z :

- centralą telefoniczną w budynku A-3 pok.23,

- pomieszczeniem technicznym w budynku C-6

- pomieszczeniem technicznym UCI, bud. C-1 piętro IV

- pomieszczeniem serwerowni w budynku C-6

prosimy o potwierdzenie, ze poza zakresem prac podanym w postępowaniu przetargowym, Zamawiający dysponuje trasami kablowymi niezbędnymi  do bezinwazyjnego przeprowadzenia okablowania. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w zakresie GW jest tylko ułożenie okablowania, a podłączenie do istniejących urządzeń jest poza zakresem GW.

Odp.: Zgodnie z projektem należy wykonać połączenie budynku C-7 z:

- centralą telefoniczną w budynku A-3 pok.23,

- pomieszczeniem technicznym w budynku C-6

- pomieszczeniem technicznym UCI, bud. C-1 piętro IV

- pomieszczeniem serwerowni w budynku C-6

- pomieszczeniem technicznym 013 w budynku C-5 dla:

- panelu wyniesionego dla centrali SSP w budynku C-7

- telewizji dozorowej CCTV budynku C-7

- BMS

Trasy kablowe i kanalizację teletechniczną należy wykonać z zgodnie z projektem. Istniejąca kanalizacja teletechniczna pomiędzy budynkami, na chwilę wydawania warunków, jest drożna. W zakresie wykonawcy jest ułożenie okablowania oraz podłączenie do istniejących urządzeń.

113. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zakresu Wykonawcy nie jest dostawa ani rozbudowa centrali telefonicznej.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w ramach zakresu tego przetargu nie ma dostawy ani rozbudowy centrali telefonicznej

114. W opisie technicznym PW BMS widnieje zapis: "integracja systemu BMS w budynku C-7 z systemem BMS w budynkach C-5/C-6" prosimy o podanie producenta istniejącego już systemu, zakresu integracji. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pełni dysponuje kodami źródłowymi, licencjami itp., a integracja nie wymaga asysty wykonawcy istniejącego systemu. Ewentualnie prosimy o określenie kosztów tej integracji.

Odp.: System BMS w budynkach C-5/C-6 został wykonany przez firmę ZDANIA na sterownikach firmy Loytec. Zamawiający posiada dostęp administracyjny do systemu. Zamawiający wymaga aby była możliwość integracji systemów za pomocą narzędzia które pozwoli wizualizować elementy zarówno istniejącego systemu jak i nowego systemu na jednej wizualizacji obydwu obiektów tj. C-7 oraz C-5/C-6.

115. W opisie technicznym PW BMS widnieje zapis: "W  związku  z niewystarczającą  ilością  złączy  światłowodowych  w  szafie  S1  należy  wymienić istniejący  Switch  MOXA  EDS-205A-M-SC  na  podobny  switch  umożliwiający komunikację  za pośrednictwem  2  portów  światłowodowych  z  zachowaniem odpowiedniej  ilości  portów  ethernetowych" prosimy o jednoznaczne określenie typu switch, ewentualnie potwierdzenie, że dostawa jest poza zakresem GW.

Odp.: Zamawiający wymaga aby switch był wyposażony minimum w:

- 4 porty ethernetowe 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection,

- 2 porty 100BaseFX (złącza SC/ST, multi-mode, single-mode),

- standard: IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3x for Flow Control,

- sygnalizacja stanu pracy LED: Zasilanie, 10/100M (TP port), 100M (fiber port),

- Zasilanie: 12/24/48VDC,

- sposób montażu: montaż na szynie DIN, montaż naścienny (opcjonalnie) ,

116. W opisie technicznym PW BMS widnieje zapis: "Oprogramowanie  systemu  wizualizacji  musi  być  zgodne  funkcjonalnie  z systemem istniejącym w budynkach C5-C6" , prosimy o jednoznaczne określenie typu i producenta istniejącego w C-5 i C-6 oprogramowania, zakresu integracji oraz ewentualnych kosztów tej integracji.

Odp.: System BMS w budynkach C5/C6 został wykonany przez firmę ZDANIA na sterownikach firmy Loytec. Zamawiający wymaga aby była możliwość integracji systemów za pomocą narzędzia które pozwoli wizualizować elementy zarówno istniejącego systemu jak i nowego systemu na jednej wizualizacji obydwu obiektów tj. C-7 oraz C-5/C-6.

117. W przedmiarze jest wymieniona rozdzielnica R41C7-TK. Prosimy o schematy dla tej rozdzielnicy do jej wyceny.

Odp.: W przedmiarze wystąpiła pomyłka. Pozycja dotyczy rozdzielnicy R4C7-TK. Schemat tej rozdzielnicy znajduje się w projekcie.

118. Na listach kablowych występuje przewód N2XH-J 5x240 a w przedmiarach N2XH 4x1x240+120 jaki przewód należy wycenić.

Odp.: Należy wycenić przewód N2XH 4x1x240+120. Na schemacie rozdzielnicy głównej taki przekrój wpisany przy kablach zasilających.

119. Czy zamawiający  dopuszcza zamkniecie dla ruchu rampy garażowej od strony wschodniej na potrzeby robot związanych ze  wzmocnieniem płyty fund (osie 10-13/G-J

Odp.: Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie dla ruchu rampy garażowej od strony wschodniej i udostępnienie jej tylko na potrzeby wykonawcy na czas wykonywania robót.

120. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający we własnym zakresie usunie roślinność z klombów znajdujących się na dziedzińcu między budynkami C5, C5.1 oraz projektowanym budynkiem C7, zgodnie z informacją podaną podczas wizji lokalnej.

Odp.: Roślinność znajdująca się w donicach pozostaje w nich na czas budowy (drzewa są nasadzeniami zastępczymi i w tych miejscach będą odbierane przez WKŚ UMK). Wykonawca musi w odpowiedni sposób je zabezpieczyć i umożliwić do nich swobodny dostęp w celu podlewania w okresie od wiosny do jesieni.

121.Prosimy o informację czy Zamawiający odtworzy nasadzenia w klombach na dziedzińcu między budynkami C5, C5.1 oraz projektowanym budynkiem C7 we własnym zakresie po zakończeniu inwestycji.

Odp.: Roślinność znajdująca się w donicach pozostaje w nich na czas budowy (drzewa są nasadzeniami zastępczymi i w tych miejscach będą odbierane przez WKŚ UMK). Wykonawca musi w odpowiedni sposób je zabezpieczyć i umożliwić do nich swobodny dostęp w celu podlewania w okresie od wiosny do jesieni.

122. W SIWZ nie występują punkty styku etapu I i II budowy dla instalacji uziemiającej prosimy o ich uzupełnienie celem kalkulacji zakresu prac do wykonania dla etapu II.

Odp.: Punktem styku z instalacją uziemiającą etapu I jest płyta żelbetowa poziomu 0, na której powstanie projektowany budynek C-7. Po zdjęciu warstw parkingowych i odsłonięciu płyty poziomu 0 należy ustalić miejsca kontynuacji instalacji uziemiającej z etapu I.

123. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie dla ruchu rampy garażowej od strony wschodniej na potrzeby robót związanych ze wzmocnieniem płyty fundamentowej (osie 10-13/G-J)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie dla ruchu rampy garażowej od strony wschodniej i udostępnienie jej tylko na potrzeby wykonawcy na czas wykonywania robót.

124. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę prefabrykowanych belek żelbetowych pod urządzenia na dachu na konstrukcję stalową?

Odp.: Taka zmiana jest dopuszczalna.

125. Proszę o udostępnienie zweryfikowanej specyfikacji ścianek działowych ze względu na rozbieżności pomiędzy rysunkami a aktualną specyfikacją

Odp.: Zamawiający nie widzi nieścisłości.

126. Czy należy ująć w wycenie przeniesienie hydrantu ze względu na poszerzenie słupa w poziomie garażu w osiach 13/I?

Odp.: Tak, należy uwzględnić przesunięcie hydrantu. Zgodnie z uwagą nr 14 zawartą na rzutach architektury.

127. Z projektu wynika, ze powierzchnia prefabrykowanych stopni z lastryka wynosi ok 115m2, w przedmiarze  66,1m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp.: Prace należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

128. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach 0.01(a, b, c), 0.02 (a,b,c), 4.08b, 6.04 należy wykonać cokolik z płytek ceramicznych. Jeśli tak, prosimy o korektę przedmiaru - łącznie ok 300mb.

Odp.: Potwierdzamy konieczność wykonania cokolika. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

129. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach: 1.08, 4.11, 4.12a, 6.05a należy wykonać cokolik PCV. Prosimy o korektę przedmiaru o brakujące 85mb.

Odp.: Potwierdzamy konieczność wykonania cokolika. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

130. Z projektu wynika, ze powierzchnia posadzki PCV w kolorze RGB 201,209,69 wynosi 45m2, a nie 20,80m2 (ilość w przedmiarze). Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp.: Prace należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

131. Prosimy o informację jakie warstwy wykończeniowe należy wykonać na spocznikach piętrowych (warstwa SCH.02) czy:

- wylewka cementowa gr. 6cm

- folia PE

- styropian EPS z akustyczną izolacją krawędziową (warstwa górna 4cm; dolna 3cm)

- folia PE

czy należy ułożyć wyłącznie matę akustyczną - tak jak to wynika z pozycji w przedmiarze.

Odp.: Prace należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

132. Z powodu rozbieżności występujących w projekcie, prosimy o potwierdzenie, że pod wykładziny i płytki gresowe należy wykonać wylewki cementowe, a nie betonowe.

Odp.: Warstwy posadzkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 tomu C7/PW/A-arch

( Przegrody poziome, posadzki, dylatacje ) oraz w specyfikacjach.

133. W związku z koniecznością budowy kanalizacji teletechnicznej na potrzeby przyłącza TT prosimy o precyzyjne określenie zakresu prac potrzebnych do jej wykonania (w tym roboty ziemne, nasadzenia, rozbiórki, odtworzenia)

Odp.: Zamawiający informuje że zakres prac potrzebnych do wykonania przyłącza TT określony jest w projekcie wykonawczym (opis techniczny branży niskoprądowej oraz rysunek C7_PW_IN_026_00_Plan_zagospodarowania_terenu) i obejmuje:  Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez AGH w celu przyłączenia projektowanego budynku C-7 projektuje się przyłącz w postaci kanalizacji kablowej jednorurowej. Kanalizacja zostanie wykonana z rur ø110 i studni kablowych SK-1 w klasie A (1,5t). Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanego przyłącza z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować postanowienia norm i obowiązujących przepisów. Kanalizacja zostanie wykonana pomiędzy budynkiem C-7 a istniejącą kanalizacją teletechniczną. W miejscu wejścia kanalizacji do budynku należy przewidzieć szafkę rewizyjną.

134. Na schematach występuje przewód N2XH-J 4x120 brak go w przedmiarach.

Odp.: Należy go wycenić. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

135.Na schematach występuje przewód N2XH-J 5x50 brak go w przedmiarach.

Odp.: Należy go wycenić. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

136. Na schematach występuje przewód (N)HXH FE 180/E 90 3x1,5 brak go w przedmiarach.

Odp.: Należy go wycenić. Przedmiar ma charakter pomocniczy