Pismo: KC-zp.272-358/20                   					Kraków, 2020-09-15

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (18)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.

Treść zapytań i odpowiedzi  brzmi następująco:

1. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz informacji od wytwórni konstrukcji stalowych informujemy, iż nie ma możliwości zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewiązki do odporności ogniowej R120 poprzez malowanie farbami pęczniejącymi. Profile np: HEA100, RK60x5, RK80x4, RK70x5 - nie spełniają warunków współczynnika masywności przekroju. Czy projektant przewiduje inny sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewiązki do odporności ogniowej R120?

Odp.:  Dopuszczamy zamianę zabezpieczenia ppoż. na natrysk przy spełnieniu następujących warunków:

- uśrednione obciążenie na jeden dźwigar od natrysku nie przekroczy 70kg na metr bieżący pojedynczego dźwigara

- rzędna spodu projektowanych sufitów nie ulegnie zmianie

Jednocześnie informujemy, że jako konstrukcję drugorzędną, nie wymagającą zabezpieczenia R120 należy traktować pręty stężenia dolnego St. H. za wyjątkiem profili wspólnych ze stężeniami St.V. Alternatywnie pozostawiając malowanie należy zwiększyć masywność profili zamieniając profile RK 80x4, RK 70x5, RK 80x4 oraz HEA 100 na HEB 100 i HEB 120 z uwzględnieniem braku konieczności zabezpieczenia konstrukcji drugorzędnej. W dźwigarach Dz.b1 i Dz.s.2 słupki przypodporowe należy zamienić z HEB 120 na HEB 140. Sumarycznie dla wszystkich kondygnacji należy uwzględnić dodatkowe 8,6t stali profilowej.

2. Prosimy o informację: czy Inwestor dopuszcza zamianę technologii wykonania biegów schodowych i spoczników, z prefabrykowanych na monolityczne (wylewane na „mokro", na budowie)?

Odp.: Zmiana dopuszczalna pod warunkiem, że zarówno bieg jak i spocznik będzie wykonany jako monolityczny.

3. Prosimy o informację: czy Inwestor dopuszcza zamianę technologii hydroizolacji dachu (memebrany EPDM)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie.

4. Czy Zamawiający ma świadomość, iż spełnienie poniższego założenia projektowego dla systemu kontroli dostępu: „...Oprogramowanie do konfiguracji systemu kontroli dostępu jest zgodne ze stosowanym w już istniejących budynkach C-5 i C-6..." determinuje rozwiązania jednego producenta i wyklucza konkurencyjność? Czy Zamawiający dopuszcza integrację budynków C-5,C-6,C-7 w zakresie kontroli dostępu poprzez zastosowanie tego samego standardu karty, ale zastosowanie odrębnego oprogramowania do zarządzania systemem KD?

Odp.: Zamawiający dopuszcza integrację budynków C-5, C-6, C-7 w zakresie kontroli dostępu poprzez zastosowanie tego samego standardu karty, ale zastosowanie odrębnego oprogramowania do zarządzania systemem KD.

5. „...Integracja systemu BMS w budynku C-7 z systemem BMS w budynkach C-5/C-6,..." Proszę o podanie szczegółowego zakresu integracji systemów. Projekt nie opisuje w jaki sposób ma być wykonana integracja. Czy pomiędzy budynkami C-5,C-6 i C-7 mają być wymieniane dane na poziomie BMS, jeżeli tak to jakie i czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie wszystkie niezbędne hasła, kody źródłowe i licencje istniejącego systemu BMS, aby taką integrację wykonać?

Odp.: Zamawiający informuje że nowy system BMS w budynku C-7 ma mieć możliwość wymiany danych pomiędzy budynkami C-5, C-6 i C-7 - dane na poziomie BMS, które pozwolą w jednym systemie wizualizacji przedstawić zarówno budynki C-5, C-6 jak i C-7. Zamawiający udostępni nieodpłatnie wszystkie niezbędne hasła, kody źródłowe i posiadane licencje, istniejącego systemu BMS, aby taką integrację wykonać. W ofercie należy przewidzieć rozszerzenie licencji o elementy związane z budynkiem C-7 tj. czujki oraz ich wizualizację.

6. Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowane rozwiązania są kompatybilne z rozwiązaniami zastosowanymi w budynkach C-5/C-6. Proszę o określenie kryteriów kompatybilności rozwiązań. Czy przez kompatybilność Zamawiający rozumie zastosowanie sterowników, urządzeń i rozwiązań tego samego producenta jak na budynku C5/C6? Czy przez kompatybilność Zamawiający rozumie zapewnienie możliwości wymiany danych pomiędzy systemami za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych automatyki budynkowej?

Odp.: Zamawiający informuje, że kryteria kompatybilności rozwiązań obejmują zapewnienie możliwości wymiany danych pomiędzy systemami za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych automatyki budynkowej. Zamawiający nie wymaga zastosowania sterowników, urządzeń i rozwiązań tego samego producenta jak na budynku C5/C6.