Pismo: KC-zp.272-358/20                   					Kraków, 2020-09-15

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (19)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.

Treść zapytań i odpowiedzi  brzmi następująco:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy czynności przeglądowe zawarte w załączonym do SIWZ „Załączniku nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy – Gwaranta” będą wykonywane w ramach realizacji umowy (należy je ująć w chwili obecnej w wycenie) czy będą wykonywane na podstawie oddzielnej umowy serwisowej która zostanie podpisana z Wykonawcą po przedstawianiu dodatkowej wyceny przez wykonawcę i zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający informuje, że czynności przeglądowe zawarte w załączonym do SIWZ „Załączniku nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy – Gwaranta” będą wykonywane w ramach realizacji umowy.

2. Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z projektem instalacji elektrycznej (opis techniczny strona 12) wszystkie układane kable i przewody mają być kablami bezhalogenowymi klasy B2ca.

Odp.: Zamawiający  potwierdza że zgodnie z projektem instalacji elektrycznej (opis techniczny strona 12) wszystkie układane kable i przewody oprócz tych stosowanych na dachu i mają być kablami bezhalogenowymi klasy B2ca.

3. Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z zapisami na stronie 67 Opisu Technicznego Instalacji Niskoprądowej Zamawiający nie wymaga użycia kabli B2ca w zakresie instalacji niskoprądowych / teletechnicznych.

Odp.: Zamawiający wymaga aby okablowanie instalacji niskoprądowych było bezhalogenowe w klasie B2ca i spełniało pozostałe minimalne wymagania podanej na rysunkach i schematach dla poszczególnych instalacji.

4. Prosimy o informacje czy w zakresie Instalacji BMS (oraz SSWiN i KD) wymagane jest użycie kabli bezhalogenowych? Jeśli tak to czy maja być klasy B2ca, czy mogą być np. klasy Dca.

Odp.: Zamawiający wymaga aby okablowanie instalacji niskoprądowych było bezhalogenowe w klasie B2ca i spełniało minimalne wymagania podanej na rysunkach i schematach dla poszczególnych instalacji.

5. Prosimy o informacje czy któreś rurki i peszle wykorzystywane w instalacji elektrycznej musza być bezhalogenowe – czy mogą być układane „zwykłe rurki i peszle”?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wszystkie  rurki i peszle wykorzystywane w instalacji elektrycznej musza być bezhalogenowe.

6. Prosimy o informacje czy któreś rurki i peszle wykorzystywane w instalacji niskoprądowej oraz BMS (oraz SSWin i KD) musza być bezhalogenowe – czy mogą być układane „zwykłe rurki i peszle”?

Odp.: Zamawiający wymaga aby peszle w instalacji niskoprądowej były bezhalogenowe.

7. System Sygnalizacji Pożaru – prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z Schematem Instalacji SSP i Opisem Technicznym należy wycenić podłączenie budynku do istniejącego Systemu GEMOS wraz z uwzględnienie rozbudowy istniejącego Systemu GEMOS i wykonaniem wizualizacji.

Odp.: Zamawiający wymaga aby wykonawca wycenił i ujął w ofercie podłączenie instalacji SSP do systemu GEMOS wraz z uwzględnieniem rozbudowy istniejącego Systemu GEMOS i wykonaniem wizualizacji.

8.System Sygnalizacji Pożaru – zgodnie z opisem technicznym (strona 8) należy przewidzieć aktualizacje oprogramowania serwera systemu wizualizacji GEMOS. Prosimy o określenie zakresu aktualizacji jaki należy ująć w ofercie.

Odp.: Zamawiający wymaga, aby wykonawca uwzględnił w ofercie rozszerzenie licencji o nowe czujki zastosowane w budynku C-7, rozbudował licencje dotyczącą podglądu o stanowisko podglądu dla budynku C-7 oraz wykonał aktualizację wizualizacji systemu o nowy budynek C-7.

9. Zgodnie z opisem technicznym instalacji niskoprądowej (strona 69) Przyłącz Teletechniczny do budynku nie jest objęty wnioskiem pozwolenie na budowę. Po czyjej stronie są wszystkie sprawy formalne związane z zgłoszeniem Przyłącza zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego (po stronie Inwestora czy Wykonawcy)?

Odp.: Sprawy formalne  m.in. związane z zgłoszeniem tego przyłącza są po stronie Wykonawcy.

10. Zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznej (strona 100) kamery zewnętrzne instalacji CCTV należy dostarczyć w kolorze elewacji – prosimy o podanie koloru w/w obudów.

Odp.: Zamawiający wymaga aby kamery były malowane w kolorach: grafitowym RAL7024 oraz białym RAL 9003.

11. Zgodnie z opisem technicznym Instalacji BMS należy wykonać integracje Systemu BMS w Budynku C-7 z instalacją BMS w Budynkach C-5 i C-6. Brak takiej pozycji w przedmiarze – prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty.

12. Zgodnie z schematem BMS, SKD, SSWiN (rysunek C7/PW/BMS 017) w Budynku C5 należy wymieć istniejący Switch do którego zostanie przyłączony Budynek C-7. Brak takiej pozycji w przedmiarach – prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty.

13. Proszę o informację jaka ma być wytrzymałość zwarciowa aparatury modułowej w rozdzielnicach RC7.1, RC7.2, RC7.3, RC7.4?

Odp.: Wytrzymałość zwarciową aparatury dobrać do prądu zwarciowego rozdzielnicy podanego w tabelce „Parametry rozdzielnicy’’ na schematach rozdzielnic rysunek nr C7_PW_IE_003-03.6_RC7

14. W załączniku nr 4 do opisu technicznego projektu architektury wspomniano o załączniku graficznym EB15 dotyczącym zabezpieczenia przeciw ptakom. Prosimy o udostępnienie tego załącznika.

Odp.: Zamawiający koryguje błąd pisarski - powinno być  "załącznik EB14", zgodnie ze spisem rysunków na początku opisu do załącznika nr 4.