Pismo: KC-zp.272-358/20/31                   					Kraków, 2020-09-16

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (22)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.

Treść zapytania i odpowiedzi  brzmi następująco:

- Rysunek konstrukcji stalowej nr C7_PW_K_055 zawiera barierki stalowe BS-1 w ilości 85,1mb. Prosimy o wskazanie lokalizacji barierek lub potwierdzenie, że podana ilość jest prawidłowa.

Odp.: Na rysunku C7_PW_K_055 zliczono barierki wzdłuż pomostów zaprojektowanych na belkach prefabrykowanych i przy centralach z pominięciem odcinków zajmowanych przez kanały instalacyjne. Jednocześnie pomosty i podkonstrukcje pod centrale jak i attykę należy wykonać tak, aby attyka pełniła rolę balustrady (w zestawieniu pominięto sąsiedztwo z attyką). Do wyceny należy przyjąć barierki o długości 147,1 mb.

- Projekt nie zawiera sposobu wykończenia ścian kominów i szybów windowych ponad poziomem dachu oraz sposobu wykończenia przekryć tych elementów. Prosimy o podanie rozwiązań.

Odp.:  Sposób wykończenia kominów (ściany, stropy) został określony w uwadze nr 7 zamieszczonej na rzutach architektury: „Uwaga 7 Obudowy („kominy”) dla przepustów instalacyjnych na dachu, jeśli nie opisano w proj. PW/K, należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego gr. 15cm. Na kominach wykonać płytę żelbetową gr. 12cm zbrojoną dwukierunkowo prętami #8mm dołem i górą w rozstawie co 15cm. Nad przebiciami w ścianach kominów, w razie potrzeby, stosować nadproża prefabrykowane. Otwory (przebicia) wykonać w koordynacji z projektami instalacji. Należy wykonać niezbędne izolacje termiczne i wodochronne oraz uszczelnienia.” Ściany kominów i szybów windowych: - Tynk zewnętrzny, systemowy na siatce, kolor grafit - Wełna mineralna /pod tynk systemowy/ – ≤ 0,035W/mK – 20,0 cm - Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego 15cm, w przypadku szybów windowych ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji Przekrycie kominów: - Obróbka blacharska - Izolacja termiczna systemowa – wełna mineralna twarda (dachowa) spadkowa,≤ 0,036W/mK – 20,0 cm - paroizolacja - strop żelbetowy wg uwagi nr 7 na rzutach arch, w przypadku szybów windowych strop wg proj. konstrukcji. W ścianach kominów w co drugiej spoinie wspornej należy zastosować zbrojenie w postaci prefabrykowanych kratowniczek o szerokości dostosowanej do grubości muru (ok. 9cm, w zależności od producenta) i o typie dostosowanym do rodzaju zaprawy murarskiej.

- Przedmiar dotyczący izolacji dachów z membrany EPDM (przekrój D2) jest zaniżony o ok. 135 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości.

Odp.: Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Przedmiar dotyczący izolacji dachów z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (przekrój D2) jest zaniżony o ok. 250 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości.

Odp.: Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Przedmiar dotyczący warstw geowłókniny, maty drenażowej, substratu ekstensywnego, siewu natryskowego (przekrój D2) jest zaniżony o ok. 295 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości.

Odp.: Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczących:

- chodników serwisowych na dachach (przekrój D2),

- obróbek i uszczelnienia przejść elementów konstrukcji (m.in. słupy podestów stalowych) przez warstwy dachowe,

- podkonstrukcji i izolacji termicznej attyk,

- izolacji termicznej i przeciwwodnej części pionowej attyk i ścian kominów,

Prosimy o informację, w których pozycjach należy uwzględnić brakujące elementy.

Odp.: Należy wycenić te elementy. Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Przedmiar dotyczący dostawy i montaż okładziny z płyt z betonu architektonicznego wzmocnionego włóknem polipropylenowym, impregnowana, mocowana do elewacji na podkonstrukcji systemowej, płyta na narożniku wypukłym jest zaniżony o ok. 15 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości.

Odp.: Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Przedmiar dotyczący dostawy i montażu okładziny z płyt z betonu architektonicznego wzmocnionego włóknem polipropylenowym, impregnowana, mocowana do elewacji na podkonstrukcji systemowej jest zaniżony o ok. 140 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości.

Odp.: Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania 20 m2 elewacji metodą lekką mokrą na ścianie szczytowej budynku C7. Prosimy o informację w jakiej pozycji należy uwzględnić te prace?

Odp.: Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym.