Pismo: KC-zp.272-358/20                   					Kraków, 2020-09-16

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (23)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.

Treść zapytania i odpowiedzi  brzmi następująco:

- Prosimy o wskazania w przedmiarze pozycji, w której należy ująć wypełnienie szczeliny/ dylatacji pomiędzy murowanymi ścianami, a stropem w ilości 450mb

Odp.: Należy wycenić wypełnienie szczeliny dylatacji pomiędzy murowanymi ścianami. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

- Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie dylatacji konstrukcyjnych w przejściach pomiędzy budynkami C6/C7, C3/C7, C5.1/C7 w ilości 132mb – prosimy o podanie parametrów jakie ma spełniać dylatacja systemowa oraz wskazanie pozycji przedmiaru, w których należy uwzględnić brakujące elementy.

Odp.: Parametry dylatacji konstrukcyjnych zostały określone w części opisowej załącznika nr 1 ( tom C7/PW/A-arch ), pkt 3. Przedmiar jest materiałem pomocniczym

- Rysunek C7_PW_K_200_00_POZIOMU -1 i 0 – ZBROJENIE UZUPEŁNIAJĄCE mówi o rozkuciu płyty posadzki na obszarze ok. 200 m2. Prosimy o wskazanie grubości na jaką należy rozkuć płytę oraz  o wskazanie w przedmiarze pozycji, w której należy ująć ww. rozkucie  pod wzmocnienie płyty dennej wraz z kosztami usunięcia odpadów.

Odp.: Dla wzmocnienia płyty fundamentowej należy usunąć warstwy posadzkowe. Rzędna wierzchu płyty fundamentowej wynosi -3,95. Przegroda w archiwalnej dokumentacji ma wyspecyfikowane następujące warstwy:

1. Utwardzenie powierzchniowe

2. Wylewka betonowa /klasa min B25/ zbrojona z niezależnym układem dylatacji zatarta na gładko w spadku min. 1,5% min.10 cm

3. Folia PE gr. 0,4mm

4. Płyta denna żelbetowa wykonana w technologii betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji

5. podbudowa: chudy beton B-10 (C8/10) 10cm

6. izolacja przeciwwodna - mata bentonitowa

Posadzkę na płycie fundamentowej wykonano w spadku. Zgodnie z rzutem architektury Etapu 1) są to spadki od 0,5% do 2% przy czym na rzucie wprost nie określono rzędnych kosza i kalenicy. Do wyceny założyć rozkucie warstw grubości 20cm.

- Rysunek C7_PW_K_200_00_POZIOMU -1 i 0 – ZBROJENIE UZUPEŁNIAJĄCE detal B mówi o rozkuciu ściany na dł. 8,6 m. Prosimy o wskazania w przedmiarze pozycji, w której należy ująć prace związane z wykonaniem uzupełnienia ściany w osi J/10-11 poziom -1 ( wykop, demontaż izolacji przeciwwodnej i termicznej, rozkucie, odtworzenie izolacji, zasyp)

Odp.: Detal B jest modyfikacją istniejącej konstrukcji w celu zapewnienia podparcia dla ściany klatki (ściana elewacyjna). W związku z tym detal B dotyczy rejonu osi 10-11/J. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

- Prosimy o wskazanie w przedmiarze pozycji, w której należy ująć montaż warstwy dylatacyjnej pomiędzy ścianami budynków C3/C7, C5.1/C7, C6/C7 w ilości 1120m2

Odp.: Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

- Prosimy o wskazanie w przedmiarze pozycji, w której należy ująć demontaż styropianu elewacyjnego na istniejących budynkach C6 i C5.1 w miejscu połączenia z budynkiem C7 wraz z usunięciem odpadów w ilości 554m2.

Odp.: Przedmiar jest materiałem pomocniczym

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia odpowiedzi na pozostałe zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego po terminie określonym w art.  38 ust. 1 ustawy Pzp.