„Przebudowa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach  Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie”  (winda  „S”).                                                                                               Wymiana platformy i szybu samonośnego

	Centralny Szpital Kliniczny MSWiA                                          w Warszawie ul. Wołoska 137                                  02-507 Warszawa 

	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

	„Przebudowa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie” - (winda  „S”).   
 Wymiana platformy i szybu samonośnego polegająca na:

· zaprojektowanie i budowa samonośnego szybu windowego; 

· zaprojektowanie, dostawa i montaż platformy osobowej;   przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych 

· prace  remontowe związane z wymianą platformy i szybu;

· przystosowanie podjazdu dla niepełnosprawnych do nowoprojektowanej platformy.




	Autorzy opracowania:                                                                          Stanisław KAWALEC                                                                                      Anna KALITA - JAWORSKA
2020-05-20



Spis treści

4Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień


4Część opisowa


4Opis ogólny przedmiotu zamówienia


4Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.


4Zakres opracowań powinien obejmować:


5Część informacyjna Programu funkcjonalno-użytkowego


5Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia - Parametry dźwigu:




Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień
	Lp.
	KOD
	NAZWA

	1.
	74222000-1
	Usługi projektowania architektonicznego

	2.
	74232000-4
	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

	3.
	45622500-6
	Roboty budowlane

	4.
	28812000-7
	Różne konstrukcje budowlane

	5. 
	45421160-3
	Instalowanie wyrobów metalowych

	6.
	45315100-9
	Instalacyjne roboty elektryczne

	7.
	29221610-3
	Windy

	8.
	45313100-5
	Instalowanie wind


Część opisowa
Demontaż istniejącej platformy wraz z szybem samonośnym.

Zaprojektowanie i budowa szybu windy wykonanego w technologii „lekkiej” oraz dostawa i montaż  platformy z napędem hydraulicznym o parametrach technicznych pozwalających na transport osoby niepełnosprawnej. Prace  remontowe związane z wymianą konstrukcji szybu i drzwi na kl. schodowej w poziomie parteru jak   również wykonanie wszelkich prac towarzyszących związanych z   realizacją ww. zamówienia. 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Budynek o konstrukcji szkieletowo - ramowej, stropy wylewne żelbetowe, podpiwniczony. 
Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych. Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Istniejący szyb platformy o wymiarach 1,40x1,50 m usytuowany na zewnątrz budynku z wyjściem na parterze kl. schodowej  przy windach. Nowoprojektowaną platformę należy dostosować do istniejącego otworu drzwiowego.
Winda  będzie obsługiwała dwa  przystanki.
Drzwi wejściowe i wyjściowe o wymiarach  dostosowanych dla wózków inwalidzkich, aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym – ¾ powierzchni skrzydła.
Zasilanie windy należy doprowadzić z wewnętrznej rozdzielni 

elektrycznej usytuowanej w piwnicy budynku „S”
Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ze względu na prowadzenie prac na wysokości poniżej 5 m nad poziomem terenu oraz sposób usytuowania i użytkowania obiektu nie jest wymagane  opracowanie planu BIOZ

Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie. 

Zakres opracowań powinien obejmować:
Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z  

Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit-hig., bhp, i inne wymagane . 
Wykonanie inwentaryzacji części obiektu budowlanego podlegających rozbiórce, przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urządzeń.
Opracowanie dokumentacji projektowej zabudowanej platformy dla nps. oraz wykonanie wszelkich pozostałych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Część informacyjna Programu funkcjonalno-użytkowego
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce   

normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne    

wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz pozostałe  

regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z  

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 89, poz. 414)

· Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. nr 19, poz. 177)

· Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92, poz. 881)

· Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zmianami)

· Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 627)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ,programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2042)
· Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów PN – EN 81-2 : 2002, część 2 dźwigi hydrauliczne, zharmonizowana z Dyrektywą 95/16/WE 
Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia - Parametry dźwigu:
	L.p.
	Zespoły dźwigowe
	Parametry techniczne - wymagane

	1.
	Typ dźwigu
	osobowy, samoobsługowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich  

	2.
	Udźwig 
	350 kg/2 osoby

	3.
	Wysokość podnoszenia 
	około 2,50 m, Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporządzania inwentaryzacji  

	4. 
	Ilość przystanków 
	2

	5. 
	Ilość dojść 
	2

	6. 
	Napęd 
	hydrauliczny pośredni

siłownik hydrauliczny teleskopowy 

zawór zabezpieczający przy pęknięciu rurociągu

	7. 
	Zasilanie 
	400 / 230 V ; 50 Hz

	8. 
	Prędkość jazdy
	0,2 m/s

	9.
	Szyb dźwigu 
 a) wymiary szybu
	dostosowany do parametrów technicznych zaprojektowanego dźwigu, szyb zaprojektowany i wykonany w konstrukcji „lekkiej”, przeszklonej gwarantującą  należytą pracę dźwigu oraz spełniającą wszelkie wymogi p.poż. BHP i sanitarne. 
dostosowany do wymiarów platformy

	10. 
	Podszybie 
	brak

	11.
	Nadszybie
	brak

	12.
	Maszynownia 
	dźwig bez maszynowni

napęd oraz sterowanie w kabinie szybu

	13.
	Napęd 
	hydrauliczny pośredni, zapewniający łagodne starty i zatrzymania kabiny dźwigu, gwarantujący minimum 20 startów / godzinę przy pełnym obciążeniu kabiny

	14.
	Rama kabinowa
	wykonana z materiałów atestowanych z chwytaczami dwukierunkowymi, chwytacze wyposażone w kontakty nadzorujące pracę chwytaczy, chwytacze nie wymagające konserwacji

	15.
	Kabina dźwigu
a) wymiary wewnętrzne

b) ściany kabiny  

c) podłoga  
d) sufit 
e) oświetlenie

f) panel dyspozycji w kabinie 

 g) poręcze  


	dwukierunkowa
szerokość 1100 mm

głębokość 1400 mm

wysokość 2150 mm

blacha nierdzewna fakturowana „len”
przeszklenie – szkło bezpieczne

metalowa wyłożona wykładziną trudnościeralną 
podwieszany wykonany z blachy nierdzewnej 

energooszczędne 

na pulpicie lub ścianie kabiny, wykonany z blachy nierdzewnej fakturowanej „płótno-len” lub „karo”
wyposażony w:

- przyciski dyspozycji w wykonaniu „antywandal”  

  dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 
  opisane w języku Brajla

- przycisk alarmu 

- stacyjka blokady otwarcia   drzwi  w czasie jazdy
- oświetlenie awaryjne
- sygnalizacja przeciążenia
system łączności głosowej z pomieszczeniem kontrolnym  wskazanym przez Zamawiającego
z blachy nierdzewnej szlifowanej 
UWAGA

Wewnątrz kabiny dźwigu wyklucza się stosowanie wkrętów, śrub oraz elementów wykończeniowych wykonanych z aluminium 

	16.
	Drzwi kabinowe
	brak

	17.
	Drzwi przystankowe
       a) wymiary drzwi 
b) wykonanie 

       c) zabezpieczenie wejścia 
	jednoskrzydłowe
szerokość otwarcia 900 mm

wysokość drzwi 2000 mm

blacha aluminiowa, malowana proszkowo, szklone szkłem bezpiecznym ¾ powierzchni skrzydła”
blokada uruchomienia platformy po otwarciu drzwi

	19.
	Kasety wezwań na przystankach
	pokrywy kaset wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej, przyciski typu „antywandal”, opisane w języku Brajla

	20.
	Piętrowskazywacze 
	brak


PAGE  
2

