MIROSŁAW BURTA

ZAKŁAD USŁUGOWY

ul. Grabianowska 23

08-110    Siedlce

NIP:   821-000-53-38

telefax  (25) 632-56-79

Regon  710014231

kom.     +48-505-085-426

email:  m.m.burta@wp.pl

Tom II c

Egz. Nr 7

PROJEKT WYKONAWCZY

- PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU POLIKLINIKI W CELU DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

- REMONTU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: WOD-KAN, C.O., WENTYLACJI, ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

- DOCIEPLENIA ŚCIAN I STROPODACHU BUDYNKU POLIKLINIKI

- MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,91 kWp

- ROZBIÓRKI CZERPNI POWIETRZA I OBUDOWY NACZYNIA WZBIORCZEGO

Lokalizacja:	działka nr ewid. 75-105/1 w Siedlcach,

przy ul. Starowiejskiej 66, 08-110 Siedlce

Inwestor:		Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Kategoria obiektu:	XI

        - Branża:		sanitarna i elektryczna – węzeł cieplny

| Lp. | Branża | Projektant | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SANITARNA | mgr inż. Roman Cezary Grześkiewicz | MAZ/0193/PWOS/05 upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| 2 | ELEKTRYCZNA | mgr inż. Marcin Piotr Barczak | MAZ/0104/PWBE/19 upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

Siedlce, listopad 2019 r.

### SPIS TREŚCI

Cześć instalacyjna

##### I. Opis techniczny							3

1. Podstawa opracowania.						3

2. Źródło ciepła								3

3. Usytuowanie węzła, dane ogólne.					3

4. Opis węzła.								3

5. Zalecenia montażowe.						4

6. Próby ciśnieniowe i na gorąco.					4

7. Zabezpieczenie antykorozyjne.					4

8. Izolacja termiczna.							5

9. Pomiar energii cieplnej dostarczanej do węzła.			5

10. Wytyczne budowlane						5

##### II. Obliczenia 								6

##### III. Wykaz urządzeń i armatury					18

##### IV. Rysunki 								20

- Plan sytuacyjny							20

- Schemat technologiczny węzła					21

- Rzut pomieszczenia węzła						22

Cześć elektryczna

##### V. Opis techniczny							23

1. Wstęp								23

2. Dane elektryczne							23

3. Zakres projektu							24

4. Opis poszczególnych instalacji					24

5. Obliczenia techniczne						26

##### VI. Rysunki 								27

1. Oznaczenia i uwagi							27

2. Plan sytuacyjny							28

3. Schemat ideowy zasilania						29

4. Rzut piwnic –pomieszczenie węzła cieplnego				30

5. Rozdzielnica „X-wc”							31

6. Schemat ideowy sterowania pompami				32

##### VI. Informacja BIOZ							33

##### VII. Oświadczenie projektanta						35

##### VIII. Załączniki								36

1. Warunki techniczne PEC						36

2. Izba + Uprawnienia							42

Cześć instalacyjna

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie zamawiającego.

1.2. Warunki techniczne Przedsiębiorstwa Energetycznego.

1.3. Uzgodnienia z zamawiającym.

1.4. Obowiązujące normy i przepisy.

1.5. Wizja lokalna

2. Źródło ciepła.

Źródłem ciepła jest wysokoparametrowa, miejska sieć cieplna o parametrach obliczeniowych 125/57°C.

3. Usytuowanie węzła, dane ogólne.

Zakresem opracowania objęty jest remont (całkowita wymiana) węzła cieplnego w budynku. Istniejący węzeł cieplny jest już nie sprawny technicznie. Węzeł cieplny usytuowany będzie w istniejącym pomieszczeniu technicznym, w części podpiwniczonej budynku.

Pomieszczenie przeznaczone na węzeł cieplny posiada oświetlenie sztuczne, wentylację oraz studzienkę schładzającą.

Węzeł projektuje się na pokrycie potrzeb w zakresie centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej, wg następujących założeń:

Całkowite zapotrzebowanie ciepła

- zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.		Qc.o. =  91,0 kW (projekt inst.c.o.)

- zapotrzebowanie ciepła na cele c.t.		Qc.t. =  20,0 kW, (projekt inst.c.t.)

- zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u.		Qc.w.u. =  50,0 kW,(bez zmian)

Pomieszczenie węzła nie jest przeznaczone na stały pobyt osób.

4. Opis węzła.

4.1. Przeznaczenie węzła.

Zadaniem projektowanego węzła jest zamiana parametrów wody sieciowej 125/57°C na parametry czynnika grzejnego 70/50°C dla potrzeb c.o., 80/55°C dla potrzeb c.t., oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej o temperaturze 55°C.

4.2. Opis przyjętych rozwiązań.

Projektuje się węzeł cieplny trzyfunkcyjny wymiennikowy z wymiennikami płytowymi lutowanymi firmy Kelvion.

4.3. Węzeł centralnego ogrzewania

Dla potrzeb przygotowania czynnika grzejnego o parametrach 70/50°C przyjęto wymiennik typu GBS525L-20. W węźle zaprojektowano automatyczną regulację temperatury zasilenia instalacji c.o., regulowaną od temperatury zewnętrznej, przy pomocy elektronicznego sterownika węzła cieplnego prod Samson typ 5578, współpracującego z zaworem regulacyjnym typ 3222 z siłownikiem elektrycznym 5825-10 prod. Samson.

Obieg czynnika po stronie instalacyjnej wymuszony będzie przy pomocy pompy obiegowej firmy Grundfos typ Magna3 32-80

Instalacja pracować będzie w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym typu Reflex 140NG 6 bar

4.4. Węzeł ciepła technologicznego

Dla potrzeb przygotowania czynnika grzejnego o parametrach 80/55°C przyjęto wymiennik typu Kelvion typ GKE240H-10. W węźle zaprojektowano automatyczną regulację temperatury zasilenia instalacji c.t., regulowaną od temperatury zewnętrznej, przy pomocy elektronicznego sterownika węzła cieplnego prod Samson typ 5578, współpracującego z zaworem regulacyjnym typ 3222 z siłownikiem elektrycznym 5825-10 prod. Samson.

Obieg czynnika po stronie instalacyjnej wymuszony będzie przy pomocy pompy obiegowej firmy Grundfos Magna3 25-60

Instalacja pracować będzie w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym typu Reflex 25N

4.5. Węzeł c.w.u.

Węzeł będzie pracował w układzie równoległym. Zaprojektowano wymiennik typu Kelvion typ GKE550H-30. Temperatura ciepłej wody regulowana będzie na poziomie 55°C przy pomocy elektronicznego sterownika węzła, współpracującego z zaworem regulacyjnym z siłownikiem prod. Samson typ 3222/5825-13.

Cyrkulację c.w.u. projektuje się jako wymuszoną z pompą Grundfos typ UPS 25-60N

4.6. Zabezpiecznie węzła

4.6.1. Węzeł c.o. i c.t.

Projektuje się zabezpieczenie instalacji c.o. naczyniem wzbiorczym przeponowym typu Reflex 140N i c.t. Reflex 25N z rurą wzbiorczą dn 25 oraz zaworem bezpieczeństwa Flamco Prescor - 1"x11/4", zgodnie z normą PN-B-02414:1999.. Przed naczyniem należy zamontować złącze samoodcinające – Reflex – SU 1”.

4.6.2. Węzeł c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji przy pomocy zaworu bezpieczeństwa na przewodzie wody zimnej zasilającej wymiennik ciepłej wody Flamco Prescor B - 3/4"x1", zgodnie z normą PN-91/B-02440.

4.7. Uzupełnianie instalacji c.o.

Projektuje się uzupełnianie instalacji:

- c.o. i c.t. (wodą sieciową z przewodu powrotnego węzła poprzez wodomierz do wody gorącej z zaworem zwrotnym)

5. Zalecenia montażowe

Rurociągi po stronie sieciowej, wysokoparametrowej, z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN-10217-2, łączonych przez spawane; po stronie instalacyjnej c.o.i c.t. z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN-10217-2, łączonych przez spawane; po stronie instalacyjnej wody zimnej i c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych, stalowych nierdzewnych ze szwem wg PN-EN-10217-7, łączonych przez spawanie lub za pomocą gotowych łączników gwintowanych, lub z rur tworzywowych PP Glass, łączonych przez zgrzewanie.

6. Próby ciśnieniowe i na gorąco.

Węzeł cieplny kompaktowy jest poddany próbie ciśnieniowej i częściowym odbiorom kontrolnym u producenta. Po zamontowaniu węzła, próbie należy poddać odcinki łączące węzeł z siecią cieplną i instalacją c.o., c.t. i c.w.u.

- po stronie wody sieciowej		Ppr = 2,0 MPa;

- po stronie wody ogrzewanej	ppr = 0,45 MPa; (max. prob = 0,3 MPa);

- po stronie instalacji c.w.u.		Ppr = 0,90 MPa; (max. prob = 0,6 MPa);

W zakresie wykonania obowiązują  „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II- Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody stalowe czarne należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie rur emalią kreodurową tlenkowo-czerwoną zachowując niezbędny odstęp czasu na wyschnięcie pierwszej warstwy. Przed przystąpieniem do prac malarskich powierzchnie przeznaczone  do malowana oczyścić do III° czystości przez szczotkowanie mechaniczne oraz odtłuścić. Przewody węzła kompaktowego zabezpieczone są przez producenta.

8. Izolacja termiczna.

Rurociąg należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej pod płaszczem z folii samoprzylepnej. Stosować łupki z atestem (na wysokie parametry atest na temperaturę do 135°C). Przewody węzła kompaktowego izolowane są przez producenta.

Doprowadzenie wody zimnej zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej o grubości 1 cm.

| Tabela grubości dla otulin Steinonorm 300 typ 310 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnica rurociągu DN | Tabela czynnika grzejnego |  |  |
|  | c.w.u. + cyrkulacja | c.o. zasilanie + powrót niskie parametry | c.o. zasilanie + powrót wysokie parametry |
|  | 70 oC | 90 oC | 135 oC |
|  | Grubość izolacji |  |  |
| 15 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 25 |
| 25 | 20 | 20 | 25 |
| 32 | 20 | 20 | 30 |
| 40 | 20 | 25 | 30 |
| 50 | 20 | 25 | 30 |

9. Pomiar energii cieplnej dostarczonej do węzła.

Projektuje się pomiar energii całkowitej dostarczonej do węzła. W węźle zastosowany będzie istniejący licznik Kamstrup - Metro z przelicznikiem Multical 66C.

| II. Obliczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Obliczenie węzła c.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Dobór wymienników c.o. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Założenia: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -parametry sieci |  | Tz= | 125 | °C |  |
|  |  |  |  | Tp= | 57 | °C |  |
|  |  | -parametry instalacji |  | tz= | 70 | °C |  |
|  |  |  |  | tp= | 50 | °C |  |
|  |  | -moc wymiennika |  | Qc.o.= | 91 | kW |  |
|  | Strumień wody sieciowej |  |  | Gsc.o.= | 1150,6 | kg/h |  |
|  | Strumień wody instalacyjnej |  |  | Gic.o.= | 3912,1 | kg/h |  |
| Dobrano wymiennik |  | Kelvion typ GBS525L-20 |  |  | szt. | 1 |  |
|  | Opory przepływu przez wymiennik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | strona sieciowa |  | Dps= | 0,7 | kPa |  |
|  |  | strona instalacyjna |  | Dpi= | 10,6 | kPa |  |
| 1.2. Dobór pompy obiegowej c.o. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydajność pompy Vp= 1.1×Qc.o.×3600/(cp×r×(tz-tp)) [m3/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość podn. pompy Dpp= 1.15(Dpd+Dpi+Dpw) [kPa] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ciśnienie dyspozycyjne |  | Dpd= | 25,0 | kPa |  |
|  |  | - opór wymiennika |  | Dpi= | 10,6 | kPa |  |
|  |  | - opór rur i armatury |  | Dpw= | 5,0 | kPa |  |
|  |  | Vp= | 4,4 | m3/h |  |  |  |
|  |  | Dpp= | 46,7 | kPa |  |  |  |
| Dobrano pompę |  | Grundos typ Magna 3 32-80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pmax= | 136 | W |  |
|  |  |  |  | zasil. | 230 | V |  |
| 1.3. Dobór urządzeń zabezpieczających wg PN-91/B-02414;1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Zawór bezpieczeństwa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane wyjściowe: |  |  |  |  |  |  |
|  | - dop. ciśnienie w sieci |  |  | p2= | 16,0 | bar |  |
|  | - dop. ciśnienie w instalacji |  |  | p1= | 3,0 | bar |  |
|  | - współczynnik |  |  | b= | 2 |  |  |
|  | - wewn. przekrój wym. |  |  | A= | 0,0000219 |  | m2 |
|  | - gęstość wody w inst. |  |  | r= | 938,95 | kg/m3 |  |
|  | - wsp. wypływu zaworu bezp. |  |  | arz= | 0,500 |  |  |
|  | - dop. wsp. wypływu 0.9×arz |  |  | ac= | 0,450 |  |  |
|  |  | G= 447,5×b×A×((p2-p1)×r)1/2 [kg/s] |  |  |  |  |  |
|  |  | d0= 54×(G/(ac(p1×r)1/2))1/2 [mm] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G= | 2,16 | kg/s |  |
|  |  |  |  | d0= | 11,0 | mm |  |
| Dobrano zawór bezpieczeństwa typ |  |  |  | Flamco Prescor - 1"x11/4" |  |  |  |
|  |  | - ciśnienie otwarcia |  | po= | 3,0 | bar |  |
|  |  | - średnica przelotu |  | d0= | 20 | mm |  |
|  |  | - średnica przyłączy |  | d1×d2= | 25x32 | mm |  |
| 1.3.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane wyjściowe: |  |  |  |  |  |  |
|  | - pojemność instalacji |  |  | V= | 1,2 | m3 |  |
|  | - gęstość wody zimnej (10°C) |  |  | r1= | 999,7 | kg/m3 |  |
|  | - przyrost objętości wody |  |  | dv= | 0,0322 | dm3/kg |  |
|  | - ciśnienie hydrostatyczne |  |  | h= | 1,6 | bar |  |
|  | - ciśnienie wstępne (h+0,02 MPa) |  |  | p= | 1,8 | bar |  |
|  | - ciśnienie dopuszczalne |  |  | p1= | 3,0 | bar |  |
|  |  | Vu= V×r1×dv [dm3] |  |  |  |  |  |
|  |  | Vn= Vu×(p1+0.1)/(p1-p) [dm3] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vu= | 38,6 | dm3 |  |
|  |  |  |  | Vn= | 128,8 | dm3 |  |
| Dobrano naczynie wzbiorcze |  |  | Reflex | 140NG 6 bar |  | szt. | 1 |
| 2. Obliczenie węzła c.t. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Dobór wymienników c.t. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Założenia: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -parametry sieci |  | Tz= | 125 | °C |  |
|  |  |  |  | Tp= | 57 | °C |  |
|  |  | -parametry instalacji |  | tz= | 80 | °C |  |
|  |  |  |  | tp= | 55 | °C |  |
|  |  | -moc wymiennika |  | Qc.t.= | 20 | kW |  |
|  | Strumień wody sieciowej |  |  | Gsct.= | 252,9 | kg/h |  |
|  | Strumień wody instalacyjnej |  |  | Gic.t.= | 687,8 | kg/h |  |
| Dobrano wymiennik |  | Kelvion typ GKE240H-10 |  |  | szt. | 1 |  |
|  | Opory przepływu przez wymiennik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | strona sieciowa |  | Dps= | 1,3 | kPa |  |
|  |  | strona instalacyjna |  | Dpi= | 9,0 | kPa |  |
| 2.2. Dobór pompy obiegowej c.t. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydajność pompy Vp= 1.1×Qc.t.×3600/(cp×r×(tz-tp)) [m3/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość podn. pompy Dpp= 1.15(Dpd+Dpi+Dpw) [kPa] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ciśnienie dyspozycyjne |  | Dpd= | 25,0 | kPa |  |
|  |  | - opór wymiennika |  | Dpi= | 9,0 | kPa |  |
|  |  | - opór rur i armatury |  | Dpw= | 5,0 | kPa |  |
|  |  | Vp= | 0,8 | m3/h |  |  |  |
|  |  | Dpp= | 44,9 | kPa |  |  |  |
| Dobrano pompę |  | Grundfos typ Magna3 25-60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pmax= | 84 | W |  |
|  |  |  |  | zasil. | 230 | V |  |
| 2.3. Dobór urządzeń zabezpieczających wg PN-91/B-02414;1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Zawór bezpieczeństwa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane wyjściowe: |  |  |  |  |  |  |
|  | - dop. ciśnienie w sieci |  |  | p2= | 16,0 | bar |  |
|  | - dop. ciśnienie w instalacji |  |  | p1= | 3,0 | bar |  |
|  | - współczynnik |  |  | b= | 2 |  |  |
|  | - wewn. przekrój wym. |  |  | A= | 0,0000224 |  | m2 |
|  | - gęstość wody w inst. |  |  | r= | 938,95 | kg/m3 |  |
|  | - wsp. wypływu zaworu bezp. |  |  | arz= | 0,500 |  |  |
|  | - dop. wsp. wypływu 0.9×arz |  |  | ac= | 0,450 |  |  |
|  |  | G= 447,5×b×A×((p2-p1)×r)1/2 [kg/s] |  |  |  |  |  |
|  |  | d0= 54×(G/(ac(p1×r)1/2))1/2 [mm] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G= | 2,21 | kg/s |  |
|  |  |  |  | d0= | 16,4 | mm |  |
| Dobrano zawór bezpieczeństwa typ |  |  |  | Flamco Prescor - 1"x11/4" |  |  |  |
|  |  | - ciśnienie otwarcia |  | po= | 3,0 | bar |  |
|  |  | - średnica przelotu |  | d0= | 20 | mm |  |
|  |  | - średnica przyłączy |  | d1×d2= | 25x32 | mm |  |
| 2.3.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane wyjściowe: |  |  |  |  |  |  |
|  | - pojemność instalacji |  |  | V= | 0,3 | m3 |  |
|  | - gęstość wody zimnej (10°C) |  |  | r1= | 999,7 | kg/m3 |  |
|  | - przyrost objętości wody |  |  | dv= | 0,0322 | dm3/kg |  |
|  | - ciśnienie hydrostatyczne |  |  | h= | 1,6 | bar |  |
|  | - ciśnienie wstępne (h+0,02 MPa) |  |  | p= | 1,8 | bar |  |
|  | - ciśnienie dopuszczalne |  |  | p1= | 3,0 | bar |  |
|  |  | Vu= V×r1×dv [dm3] |  |  |  |  |  |
|  |  | Vn= Vu×(p1+0.1)/(p1-p) [dm3] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vu= | 6,7 | dm3 |  |
|  |  |  |  | Vn= | 22,4 | dm3 |  |
| Dobrano naczynie wzbiorcze |  |  | Reflex | 25N 6 bar |  | szt. | 1 |
| 3. Obliczenie węzła c.w.u. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Dobór wymienników c.w.u. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Założenia: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ilość osób |  | N= | 20 |  |  |
|  |  | - wsp. nierówn. rozbioru |  | Kh= | 4,49 |  |  |
|  |  | - godz. zapotrz. wody |  | Gmax,h= | 647,9 | kg/h |  |
|  |  | - parametry sieci |  | T1= | 67 | °C |  |
|  |  |  |  | T2= | 30 | °C |  |
|  |  | - parametry instalacji |  | twz= | 18 | °C |  |
|  |  |  |  | tc= | 60 | °C |  |
|  | Obliczeniowa moc wymienników c.w.u. Qmax,h= Gmax,h×cp×(tc-twz)/3600 [kW] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmax,h= | 50 | kW |  |
|  | Strumień wody sieciowej Gsc.w.= Qmax,h/((T1-T2)×cp)×3600 [kg/h] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gsc.w.= | 1161,9 | kg/h |  |
| Dobrano wymiennik c.w. |  |  | Kelvion typ GKE550H-30 |  | szt. | 1 |  |
|  | Opory przepływu przez wymiennik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | strona sieciowa |  | Dps= | 1,6 | kPa |  |
|  |  | strona instalacyjna |  | Dpi= | 1,0 | kPa |  |
| 3.2. Dobór pompy cyrkulacyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydajność pompy Vp= 1.1×a×Gmax,h/r [m3/h] |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość podn. pompy Dpp= 1.15×(Dpc+Dpw+DpiII) [kPa] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a= | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Dpc= | 25,0 | kPa |  |
|  |  |  |  | Dpw= | 5,0 | kPa |  |
|  |  |  |  | Dpi= | 1,0 | kPa |  |
|  |  | Vp= | 0,7 | m3/h |  |  |  |
|  |  | Dpp= | 35,7 | kPa |  |  |  |
| Dobrano pompę |  |  | Grundfos typ UPS 25-60N |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zasil. | 230 | V |  |
|  |  |  |  | P= | 60 | W |  |
|  |  |  |  | In= | 0,34 | A |  |
| 3.3. Dobór zaworu bezpieczeństwa w instalacji c.w.u. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dane wyjściowe: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ciśn. dopuszczalne po stronie inst. |  |  | p1= | 0,6 | MPa |  |
|  | - Ciśn. wylotowe |  |  | p2= | 0,0 | MPa |  |
|  | - Ciśn. czynnika grzejnego |  |  | p3= | 1,6 | MPa |  |
|  | - Pole przekroju wymiennika |  |  | A= | 36,3 | mm2 |  |
|  | - Wsp. wypływu zaworu |  |  | a= | 0,52 |  |  |
|  | G= 1,59×b×A×((p3-p1)×r)1/2 |  |  | [kg/h] |  |  |  |
|  | d0= (4×G/(p×1,59×a×((1,1p1-p2)r)1/2))1/2 [mm] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G= | 2134,0 | kg/h |  |
|  |  |  |  | d0= | 11,5 | mm |  |
| Dobrano zawór bezpieczeństwa typ |  |  |  | Flamco Prescor B - 3/4"x1" |  |  |  |
|  |  |  |  | po= | 0,6 | MPa |  |
|  |  |  |  | d0= | 15,0 | mm |  |
|  |  |  |  | d1×d2= | 20x25 | mm |  |
| 4. Obliczenie elementów automatycznej regulacji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływy obliczeniowe: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gsc.o.= | 1150,62 | kg/h |  |  |  |
|  |  | Gsc.w.= | 1161,90 | kg/h |  |  |  |
|  |  | Gsc.t.= | 252,88 | kg/h |  |  |  |
|  |  | Gswsp.= | 1984,45 | kg/h |  |  |  |
|  | Opory hydrauliczne obiegów: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dpwspz= | 7,4 | kPa |  |  |  |
|  |  | Dpwspl= | 6,0 | kPa |  |  |  |
|  |  | Dpc.o.= | 8,7 | kPa |  |  |  |
|  |  | Dpc.t.= | 9,3 | kPa |  |  |  |
| 4.1. Dobór regulatora c.o. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Założony wsp. autorytetu zaworu c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dprx= | 0,5 |  |  |
|  |  | Dpr100= Dprx/(1-Dprx)×Dpc.o. [kPa] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dpr100= | 8,7 | kPa |  |
|  |  | kvc.o.obl.= 0.01×Gsc.o./Dpr1001/2 [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kvc.o.obl.= | 3,9 | m3/h |  |
| Dobrano | Zawór reg. c.o. Samson |  |  | kvsc.o.= | 6,3 | m3/h |  |
|  |  |  |  | Dn | 20 | mm |  |
|  |  |  |  | typ | 3222/5825-10 |  |  |
|  |  |  |  | Dp100c.o.= | 3,3 | kPa |  |
| 4.2. Dobór regulatora c.t. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Założony wsp. autorytetu zaworu c.t. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dprx= | 0,5 |  |  |
|  |  | Dpr100= Dprx/(1-Dprx)×Dpc.t. [kPa] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dpr100= | 9,3 | kPa |  |
|  |  | kvc.t.obl.= 0.01×Gsc.t./Dpr1001/2 [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kvc.o.obl.= | 0,8 | m3/h |  |
| Dobrano | Zawór reg. c.t. Samson |  |  | kvsc.o.= | 1,6 | m3/h |  |
|  |  |  |  | Dn | 15 | mm |  |
|  |  |  |  | typ | 3222/5825-10 |  |  |
|  |  |  |  | Dp100c.t.= | 2,5 | kPa |  |
| 4.3. Dobór regulatora różnicy ciśnień. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła |  |  | Dp= | 100 | kPa |  |
|  | Regulowana różnica ciśnień |  |  |  |  |  |  |
|  | DH= max(Dpco;Dpcw)+max(Dp100co;Dp100cw) [kPa] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DH= | 13,0 | kPa |  |
|  |  | Dprmax= Dp-DH-Dpwspz [kPa] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dprmax= | 79,5 | kPa |  |
|  |  | kvmin= 0.01×Gswsp./Dprmax1/2 [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kvmin= | 2,2 | m3/h |  |
| Dobrano | Reg. r. ciśn. Samson |  |  | kvs= | 6,3 | m3/h |  |
| (na powrót) |  |  |  | Dn | 20 | mm |  |
|  |  |  |  | typ | 46-6 |  |  |
|  |  |  |  | zakres | 20……100 | kPa |  |
|  |  |  |  | nastawa | 30 | kPa |  |
|  |  |  |  | Dp100= | 9,9 | kPa |  |
| Minimalne ciśnienia dyspozycyjne wynoszą: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - zima | 50,4 | kPa |  |  |
|  |  |  | - lato | 42,4 | kPa |  |  |
|  | del.H [co] | 12,0 | kPa | dpco + dp100co |  |  |  |
|  | del.H [ct] | 11,8 | kPa | dpct + dp100ct |  |  |  |
|  | del.H [cw] | 13,0 | kPa | dpcw + dp100cw |  |  |  |
|  | (dhc.o.-dhc.w.)/dhc.w. |  | = | -7,7% | < 20% |  |  |
|  | (dhc.t.-dhc.w.)/dhc.w. |  | = | -9,5% | < 20% |  |  |
|  | (dhc.t.-dhc.o.)/dhc.o. |  | = | -2,0% | < 20% |  |  |
| Obiegi c.o. c.w. i c.t. uważa się za zrównoważone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Dobór licznika ciepła. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vn= Gswsp./r [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vn= | 2,02 | m3/h |  |
| 5.1. Dobór licznika ciepła ogólnego –przyjęto istniejący |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto licznik ciepła Kamstrup-Metro. W skład licznika wchodzi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - przelicznik Multical 66C |  |  |  |  |  |  |
|  | - para czujek temperatuty Pt 500 w osłonie |  |  |  | L= | 90 | mm, |
|  | - przepływomierz Ultraflow 54 o parametrach: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dn | 26 | mm |  |  |  |
|  |  | Vn= | 6,0 | m3/h |  |  |  |
|  |  | Vmax= | 12,0 | m3/h |  |  |  |
|  |  | Vmin= | 12,0 | l/h |  |  |  |
|  |  | Dpz= | 2,2 | kPa |  |  |  |
|  |  | Dpl= | 0,8 | kPa |  |  |  |

III. Wykaz urządzeń i armatury

Qc.o. = 91 kW  Qc.t. = 20 kW Qc.w. = 50 kW

| Lp. | Wyszczególnienie | Średnica | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| # Węzeł przyłączeniowy |  |  |  |
| 1.01 | Zawór kulowy kołnierzowy – sieciowy PEC | Dn 40 | 2 |
| 1.02 | Odmulacz z wkładem magnetycznym FM-Aulin, izolacja | Dn 32 | 1 |
| 1.03.1 | Licznik ciepła ogólny Mulical 66C z top modułem 67-06 – PEC (istniejący) |  | 1 |
| 1.03.2 | Przetwornik przepływu Ultraflow 54 Qn = 6,0 m3/h, na powrót, L=90 mm – PEC (istniejący) | Dn 25 | 1 |
| 1.04 | Manometr 0-1,6 MPa z kurkiem manometrycznym |  | 4 |
| 1.05 | Zawór różnicy ciśnień Samson typ 46-6 Kvs = 6,3 m3/h, zakres nastaw 0,2-1 bar, PN 16 | Dn 20 | 1 |
| 1.06 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 15 | 1 |
| 1.07 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 25 | 1 |
| 1.08 | Zawór dławiący ZWD1-6-K-S |  | 1 |
| # Moduł centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 2.01 | Zawór kulowy spawany | Dn 25 | 2 |
| 2.02 | Zawór regulacyjny c.o. Samson typ 3222 Kvs = 6,3 m3/h Siłownik zaworu c.o. Samson 5825 - 10 | Dn 20 | 1 |
| 2.03 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 15 | 3 |
| 2.04 | Wymiennik ciepła c.o. Kelvion typ GBS525L-20 |  | 1 |
| 2.05 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym |  | 1 |
| 2.06 | Zawór bezpieczeństwa c.o. Flamco Prescor – 1"x11/4" po = 0,3 MPa |  | 1 |
| 2.07 | Termometr 0-100 oC |  | 2 |
| 2.08 | Manometr 0-0,4 MPa z kurkiem manometrycznym |  | 4 |
| 2.09 | Manometr M/160R/0-6/1N z urządzeniem stykowym EM1 |  | 1 |
| 2.10 | Pompa obiegowa Grundos typ Magna 3 32-80, 230V |  | 1 |
| 2.11 | Odmulacz FO-Aulin, izolacja | Dn 40 | 1 |
| 2.12 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 40 | 2 |
| 2.13 | Naczynie wzbiorcze Reflex 140NG p = 0,6 MPa |  | 1 |
| 2.14 | Złącze samoodcinające Reflex-SU 1” |  | 1 |
| 2.15 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 15 | 1 |
| 2.16 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 25 | 1 |
| # Moduł ciepła technologicznego |  |  |  |
| 3.01 | Zawór kulowy spawany | Dn 15 | 2 |
| 3.02 | Zawór regulacyjny c.t. Samson typ 3222 Kvs = 1,6 m3/h Siłownik zaworu c.t. Samson 5825 - 10 | Dn 15 | 1 |
| 3.03 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 15 | 3 |
| 3.04 | Wymiennik ciepła c.t. Kelvion typ GKE240H-10 |  | 1 |
| 3.05 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym |  | 1 |
| 3.06 | Zawór bezpieczeństwa c.t. Flamco Prescor – 1"x11/4" po = 0,3 MPa |  | 1 |
| 3.07 | Termometr 0-100 oC |  | 2 |
| 3.08 | Manometr 0-0,4 MPa z kurkiem manometrycznym |  | 4 |
| 3.09 | Manometr M/160R/0-6/1N z urządzeniem stykowym EM1 |  | 1 |
| 3.10 | Pompa obiegowa Grundfos typ Magna3 25-60 |  | 1 |
| 3.11 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 25 | 2 |
| 3.12 | Filtr gwintowany | Dn 25 | 1 |
| 3.13 | Naczynie wzbiorcze Reflex 25N p = 0,6 MPa |  | 1 |
| 3.14 | Złącze samoodcinające Reflex-SU 3/4” |  | 1 |
| # Moduł ciepłej wody |  |  |  |
| 4.01 | Zawór kulowy spawany | Dn 20 | 1 |
| 4.02 | Zawór kulowy kołnierzowy Ballorex S | Dn 20 | 1 |
| 4.03 | Wymiennik ciepła c.w. Kelvion typ GKE550H-30 |  | 1 |
| 4.04 | Zawór regulacyjny c.w.u. Samson typ 3222 Kvs = 4,0 m3/h Siłownik zaworu c.w.u. Samson 5825 - 13 | Dn 15 | 1 |
| 4.05 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 15 | 3 |
| 4.06 | Termometr 0-100 oC |  | 2 |
| 4.07 | Zawór bezpieczeństwa c.w.u. Flamco Prescor B - 3/4"x1", po = 0,6 MPa |  | 1 |
| 4.08 | Filtr gwintowany z wkładem siatkowym | Dn 25 | 1 |
| 4.09 | Manometr 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym |  | 2 |
| 4.10 | Manometr M/160R/0-10/1N z urządzeniem stykowym EM1 |  | 1 |
| 4.11 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 25 | 2 |
| 4.12 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 25 | 2 |
| 4.13 | Zawór zwrotny | Dn 25 | 1 |
| 4.14 | Pompa cyrkulacyjna Grundfos typ UPS 25-60N |  | 1 |
| 4.15 | Filtr gwintowany z wkładem siatkowym | Dn 25 | 1 |
| 4.16 | Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA 251 | Dn 25 | 1 |
| # Sterownik, czujki |  |  |  |
| 5.01 | Sterownik węzła Samson typ 5578 |  | 1 |
| 5.02 | Czujnik temperatury zewnętrznej PT 1000 |  | 1 |
| 5.03 | Czujnik temperatury zanurzeniowy PT 1000 (c.o. i c.t.) |  | 2 |
| 5.04 | Czujnik temperatury wody zanurzeniowy c.w. Samson typ 5207-64 (PT 1000) |  | 1 |
| 5.05 | Termostat bezpieczeństwa c.o., c.t. Samson typ 5343-2, 150mm |  | 2 |
| 5.06 | Termostat bezpieczeństwa c.w.u. Samson typ 5343-2 |  | 1 |
| 5.07 | Czujnik temperatury powrotu PT 1000 (c.t.) |  | 1 |
| # Uzupełnianie |  |  |  |
| 6.01 | Zawór kulowy spawany | Dn 15 | 1 |
| 6.02 | Reduktor ciśnienia Caleffi-Aquatherm typ 535M | Dn 15 | 1 |
| 6.03 | Wodomierz wody ciepłej z nadajnikiem impulsów 2,5 l/imp | Dn 15 | 1 |
| 6.04 | Zawór zwrotny | Dn 15 | 1 |
| 6.05 | Zawór kulowy gwintowany PN 16 | Dn 15 | 2 |

Cześć elektryczna

V Opis techniczny

1. Wstęp

1.1. Temat

Tematem niniejszego opracowania jest instalacja zasilająca regulator, pompy, ochrony p.porażeniowej w projekt. węźle c.o. trójfunkcyjnym  dla potrzeb przygotowania czynnika grzejnego dla budynku Polikliniki

1.2. Lokalizacja

Siedlce ul. Starowiejska 66

1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Projekt instalacji sanitarnych

1.3.2. Projekt architektoniczno-budowlany

1.3.3. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych

1.3.4. Projekt zagospodarowania terenu

1.3.5. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca l974r  /Dz. Bud. 7/74r  w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych  do  obciążenia  prądem elektrycznym .

1.3.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. /Dz.U. 75/02 w sprawie warunków technicznych jakim  powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia  oświetlenia elektrycznego.

1.3.9. Polskie  Normy:

PN-IEC - 60364/41  Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC - 60364-5-52 Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe przewodów w urządzeniach odbiorczych.

PN/EN - 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

PN-IEC  - 60364/54 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego

1.4.Ogólna charakterystyka

Projektowany węzeł c.o., c.w., c.t. zlokalizowany będzie w piwnicy w pomieszczeniu przeznaczonym na przyłącze cieplne w budynku.

Węzeł sterowany będzie z regulatora SAMSON 5578, czujnikami temperatury zewnętrznej i zanurzeniowymi PT 1000. Pompa obiegowa c.o. Grundfos Magna3 32-80, 144W, 230V, In=1,19A. Pompa obiegowa c.t. Grundfos Magna3 25-60, 91W, 230V, In=0,75A. Pompa cyrkulacyjna c.w. Grundfos UPS 25-60, 60W, 230V, In=0,28A. Siłownik zaworu c.o. SAMSON 5825-10  z termostatem: 5343-2, c.w. SAMSON 5825-13 z termostatem: 5343-2., c.o., c.t. SAMSON 5825-10 z termostatem: 5343-2

1.5.Uwagi

Opis nie omawia szczegółów wystarczająco wykazanych na rysunkach i schematach.

W pomieszczeniu węzła wykonana jest instalacja oświetleniową /IP55/, gniazd wtyczkowych, rozdzielnica i połączenia wyrównawcze. Montaż czujników, regulatora, pomp, elektrozaworów ujęto w projekcie instalacji sanitarnych.

2.Dane elektryczne

2.1. Napięcie zasilania: Un= 230V

2.2. Układ sieci: /TN-C/

2.3. Moc instalowana: Pi=0,7kW,

2.4. Moc szczytowa:  Psz=0,6kW,

2.5. Współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej kj=0,8

2.6. Pomiar zużycia energii: pośrednim licznikiem energii czynnej w tablicy administracyjnej dla całego budynku.

2.7. System ochrony od porażeń: szybkie wyłączanie zasilania/wyłączniki różnicowo-prądowe, instalacyjne typu S/

3. Zakres projektu

Projekt obejmuje:

3.1. Zasilanie

3.2. W.l.z. i tablice rozdzielcze

3.3. Instalację zasilającą, sterowniczą i sygnalizacyjną

3.4. Instalację przeciwporażeniową

4. Opis poszczególnych instalacji

4.1. Zasilanie

Budynek zasilany jest linii kablowymi z istniejącej stacji transformatorowej. Od istniejącej rozdzielnicy w pom. węzła do projekt. rozdzielnicy X-wc na węźle wykonać linię zasilającą przewodami kabelkowymi YLYżo 3x2,5mm2. Węzeł sterowany będzie regulatorem SAMSON 5578, czujnikami, elektrozaworami. Ułożyć przewody sterownicze kabelkowe YLYżo wg schematu. Na konstrukcji węzła przewody ułożyć w listwie RL lub LE.

4.2. Tablica rozdzielcza

Tablicę projektowaną należy umieścić na węźle kompaktowym. Rozdzielnica “X-wc” w obudowie                 z tworzywa RN-2/12 IP55. prod. LEGRAND” z ruchomymi drzwiczkami/. Rozdzielnica wyposażona będzie rozłącznik FR301-25, wyłączniki instalacyjne typu np.: S301C1/2/3A, styczniki SM316-1z ;230V lub przekaźniki np.: Z-R 230/S ,lampki sygnalizacyjne L-302, 713 oraz łączniki do sterowania typ FR 321-20, montowane na szynie TH-35 wewnątrz obudowy. Połączenia w rozdzielnicy wykonać przewodem LY. Rozdzielnica na węźle kompaktowym służyła będzie do zasilania urządzeń związanym z węzłem  c.o., c.w., c.t.

4.3. Instalacja zasilająca, sterownicza i sygnalizacyjna

Instalację sterowniczą, zasilającą projektuje się przewodami miedzianymi kabelkowymi 750V w RL i LE :

YLYżo/OMYżo/3x2,5mm2 -  do zasilania  rozdzielnicy

YLYżo/OMYżo/2/3/5/x1mm2 - do zasilania elektrozaworu, czujników,

YDYżo/OMYżo/3x1,5mm2 - do zasilania pompy 1faz,

YTKSYek 1x2x1mm2 - sterowanie pompy

układanymi w listwach LE na ścianach, konstrukcji węzła. Montaż i lokalizację czujników temperatury, pomp, elektrozaworów, regulator, manometrów /elementy instalacji c.o., c.t., c.w./, zostały ujęte w projekcie instalacji sanitarnych.

Projekt elektryczny obejmuje doprowadzenie i podłączenie przewodów zasilających i sterowniczych. Regulator SAMSON 5578 umieszczony jest na proj. części węźle.

Podłączenie czujek montowanych w węźle wykona serwis montujący węzeł.

Pracą węzła oraz pomp: c.o., c.t. cw, sterować będzie regulator SAMSON 5578 umieszczony na konstrukcji węzła oraz czujki temperatury zewnętrznej, temperatury wody zasilającej c.o., c.w, c.t. zawory regulacyjne.

Sterowanie pomp łącznikiem FR-321-20 /praca ręczna, automatyczna/ SM316 1z,;230V lub przekaźnikiem np.: Z-R 230/S umieszczonymi w rozdzielnicy na węźle. Napięcia sterownicze zał.- wyłączające pompy podawane będą ze sterownika. Praca pomp i węzła sygnalizowane będą położeniem dźwigni łączników umieszczonymi w rozdzielnicy i lampkami.

Silniki pomp obieg. c.o., c.t. cw. posiadają wewnętrzne zabezpieczenie i nie wymagają dodatkowych  zabezpieczeń termicznych. Zabezpieczenie przed suchobiegiem manometrem kontaktowym ze stykami EM1-2F

4.4.Instalacja przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych.

Jako dodatkową ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastosowano samoczynne wyłącznie zasilania za pomocą wyłączników: różnicowo - prądowych klasy A, ze względu na urządzenia elektroniczne, w układzie sieci /TN-C/ i instalacyjnych typu S. Ochronie podlegają: obudowy urządzeń wykonane w klasie izolacji I, oraz inne metalowe części urządzeń mogące znaleźć się pod napięciem wskutek uszkodzenia izolacji. Połączenie przewodu ochronnego PE z urządzeniami chronionymi wykonać trwale i szczególnie starannie. Kolor przewodu neutralnego powinien być na całej długości jasnoniebieski a przewodu ochronnego żółto- zielony.

Za wyłącznikiem przeciwporażeniowym FI przewód ochronny nie może mieć jakiegokolwiek połączenia z przewodem neutralnym, ponieważ powoduje to zbędne zadziałanie wyłączników. Urządzenia zabezpieczające powodują szybkie wyłączanie w czasie T<0,2s przy uszkodzeniu izolacji lub zwarciu.

wlz i obwody wykonać przewodami:

- 1-faz. /L+N+PE/	,

Połączenia wyrównawcze wykonane będą taśmą stalową ocynkowaną FeZn 25x4 mm ułożoną w podłożu wykonaną wg projektu instal. elektr. budynku. Do taśmy należy podłączyć konstrukcję węzła, metalowe rury instalacji wodociągu i centralnego ogrzewania za pomocą obchwytów. Taśmę podłączyć ze zbrojeniem ław fundamentowych i przewodem PE wykonanym w pomieszczeniu węzła.

opracował:

5. Obliczenia  techniczne

5.1. Moc i obciążenie

Moc instalowana : Pi=0,7kW;

Moc szczytowa :   Psz=0,6kW

Psz

JN = ------------------ =2,8A

Unx cos

Zabezpieczenie rozdz. X-Wc w rozdzielnicy pomieszczeniu węzła wyłącznikiem instalacyjnym 16A, zabezpieczenie obwodów w tablicy “X-wc”- np.:S301C1/2/3A.

5.2. Spadek napięcia

Ze względu na małe obciążenie i krótkie odcinki linii zasilających obliczeń spadków napięcia nie przeprowadza się ponieważ zawierają się znacznie poniżej dopuszczalnych:

2% - w.l.z.

2% - linie oświetleniowe

5. 3.Obliczenie skuteczności ochrony p.porażeniowej

Przy uszkodzeniu izolacji lub zwarciu w obwodach odbiorczych zabezpiecza przed niebezpiecznym napięciem U1>50V przy dotyku pośrednim wyłącznik różnicowo-prądowy o działaniu bezpośrednim typu P302.25.003 kl. A o prądzie różnicowym IΔN=30mA. Rezystancja uziemienia dla skutecznego działania wyłącznika, zalecana przez producenta nie powinna przekraczać 300 omów. Rezystancja uziemiania przewodu ochronnego przy złączu R<10Ω. Urządzenia zabezpieczające powodują szybkie wyłączanie zasilania w czasie T<0,2 s.

opracował:

##### VI. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Zakres robót dla zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

  - Zakres robót:

Wykonanie instalacji technologicznej i elektrycznej w pomieszczeniu węzła cieplnego, zlokalizowanym w budynku Polikliniki w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66.

  - Kolejność realizacji:

    - Roboty demontażowe

    - Roboty budowlano – montażowe: ustawienie elementów węzła, montaż urządzeń i rurociągów.

    - Roboty wykończeniowe.

    - Roboty izolacji antykorozyjnej i termicznej.

    - Montaż rozdzielnicy węzła cieplnego i instalacji elektrycznej urządzeń technologicznych.

    - Próby, badania, regulacje.

    - Uruchomienie węzła cieplnego.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Nie występują.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie występują.

- Przewidywane zagrożenia:

  - Podczas prac montażowych:

    - Stosowanie narzędzi z napędem elektrycznym.

    - Stosowanie narządzi ręcznych.

    - Prace spawalnicze – stosowanie palników acetylenowo - tlenowych.

    - Stosowanie podestów, rusztowań.

    - Ręczne prace transportowe.

    - Prace na wysokości.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników:

  - Szkolenie wstępne ogólne – przeprowadza specjalista BHP firmy wykonawcy.

  - Szkolenie stanowiskowe – przeprowadza kierownik budowy i/lub przedstawiciel inwestora, po uprzednim uzgodnieniu.

  - Szkolenie okresowe – przeprowadza wykonawca poprzez uprawniony podmiot prawny lub uprawnioną osobę fizyczną.

  - Potwierdzenie realizacji szkoleń BHP:

    - Kartoteka kontrolna BHP.

    - Zaświadczenia z przeprowadzonych szkoleń BHP.

    - Uprawnienia szczególne (spawalnicze, obsługi urządzeń i.t.p.).

    - Zaświadczenia kwalifikacyjne (instalacyjne, SEP).

    - Karta ryzyka zawodowego.

  - Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Nie przewiduje się wystąpienia prac szczególnie niebezpiecznych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

  - Prace montażowe prowadzone będą w pomieszczeniu węzła; nie przewiduje się prac montażowych poza węzłem.

  - Prace spawalnicze – uzgodnić prowadzenie prac ze służbami BHP użytkownika /dysponenta obiektu

- Przy wykonywaniu robót spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego.

- Ręczne przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10l powinno być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

- Przewożenie napełnionych lub opróżnionych butli bez nałożonych kołpaków ochronnych jest zabronione.

- Przy przewożeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny być zabezpieczone pierścieniami gumowymi lub przełożone sznurem konopnym przynajmniej w dwóch miejscach na swojej długości bądź w inny podobny sposób.

- Jednoczesne przewożenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione.

- W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45°od poziomu.

- Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m.

- Butle używane do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, np. przez należyte umocowanie do ścian, filarów itp. przy pomocy obręczy metalowych lub łańcuchów.

- Umieszczanie butli w czasie spawania na wózkach służących do transportu jest dopuszczalne w przypadkach, gdy wózki stoją pewnie i nieruchomo, a butle są do nich przymocowane.

- W razie niemożności ustawienia i przymocowania butli w czasie pracy w pozycji pionowej dopuszczalne jest ustawienie jej w pozycji pochyłej o kącie nachylenia do 45°. Górna część butli wraz z zaworem redukcyjnym powinna znajdować się wyżej niż stopa butli, a butla powinna być zabezpieczona przed obsunięciem się lub stoczeniem. Zawór redukcyjny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

- Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz, należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć zawór oraz polewać ją silnym strumieniem wody lub środkiem gaśniczym.

- Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą lub inną łatwo dostrzegalną cechą, a długość ich powinna wynosić co najmniej 5 m.

- Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów.

- Sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być użytkowany zgodnie z opracowaną przez niego instrukcją.

- Przed rozpoczęciem spawania elektrycznego spawacz obowiązany jest sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki kabla roboczego do uchwytu oraz zastosowanego środka ochrony dodatkowej przed porażeniem.

- Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony.

- Ubranie spawacza nie powinno być zanieczyszczone smarami lub tłuszczami.

- Pracownicy znajdujący się obok stanowisk roboczych spawaczy powinni być zabezpieczeni przed szkodliwym działaniem promieni na wzrok.

Prace zabronione:

Zabronione jest:

- korzystanie z urządzeń bez przewidzianych dla tych urządzeń środków ochrony i zabezpieczeń

- dokonywanie zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione

- zdejmowanie osłon, barier ochronnych, wchodzenie w martwą strefę pracy sprzętu, powodowania zagrożenia dla ludzi

- wykonywania prac poza wyznaczonymi do tego strefami

- nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy

##### VII. Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlane (Dz.U. nr z 2019r poz. 1186 z późniejszymi zmianami) oświadczam jako projektant, że projekt budowlany:

- przebudowy i remontu pomieszczeń budynku polikliniki w celu dostosowania do aktualnych warunków technicznych

- remontu instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., wentylacji, elektrycznych i teletechnicznych

- docieplenia ścian i stropodachu budynku polikliniki

- montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,91 kwp

- rozbiórki czerpni powietrza i obudowy naczynia wzbiorczego

zlokalizowanego na działce nr ewid. 75-105/1 w Siedlcach, ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Siedlce, 30.11.2019r