MIROSŁAW BURTA

ZAKŁAD USŁUGOWY

ul. Grabianowska 23

08-110    Siedlce

NIP:   821-000-53-38

telefax  (25) 632-56-79

Regon  710014231

kom.     +48-505-085-426

email:  m.m.burta@wp.pl

Tom IV

Egz. Nr 6

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU POLIKLINIKI W CELU DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH  ---

MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,91 kWp – KONSTRUKCJA  WSPORCA PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH

Lokalizacja:	działka nr ewid. 75-105/1 w Siedlcach,

przy ul. Starowiejskiej 66, 08-110 Siedlce

Inwestor:		Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Kategoria obiektu:	XI

        - Branża:		budowlana

| Lp. | Branża | Projektant | Sprawdzający | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Agnieszka Burta |  | MA/071/17 upr. do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń |  |
| 2 | KONSTRUKCJA | mgr inż. Paweł Olszewski |  | MAZ/0542/POOK/12 upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

Siedlce, październik 2019 r.

OPIS TECHNICZNY

Ze względu na fakt umieszczenia planowanej instalacji fotowoltaicznej powyżej istniejących kominów zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą, mocowaną do istniejącej konstrukcji budynku. Elementy projektowanej konstrukcji wsporczej należy mocować do żelbetowych elementów konstrukcyjnych takich jak wieńce, stropy. Nie można mocować ich do płyt korytkowych będących elementem pokrycia stropodachu.

Zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą, której podstawowymi elementami są stalowe ramy z profili dwuteowych HEA200 (wg rys. PB-K-02), których słupy mocowane są do wieńców istniejącego budynku. Stalowe ramy stanowią oparcie dla płatwi zaprojektowanych z profili kwadratowych zamkniętych RK80x3. Do płatwi będą mocowane bezpośrednio systemowe trójkąty montażowe planowanej instalacji fotowoltaicznej. Całość konstrukcji stężona cięgnami z pręta o średnicy 12mm (wg rys. PB-K-01).

Słupy projektowanych ram należy mocować do wieńców i stropu nad III kondygnacją. Skrajne słupy ram należy ustabilizować mocując je dodatkowo do wieńców ścian attykowych (detal „B”). Słupy wewnętrzne należy mocować w linii podciągów i ścian konstrukcyjnych, wewnętrznych, (w linii kominów wewnętrznych) wg detali „A1” oraz „A2”. Połączenia pomiędzy słupami i ryglami ram wg detali „C” oraz „D”. Mocowanie płatwi do ram wg detalu „E”. Rygle ram głównych nośnych (z profilu dwuteowego HEA200) oraz płatwie (profil zamknięty, kwadratowy RK80x3) mogą być łączone na montażu przez spawanie lub na połączenie śrubowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne: projektowaną konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne malowanie farbami chlorokauczkowymi bądź ftalowymi nakładanymi po uprzednim oczyszczeniu konstrukcji do II stopnia czystości i nałożeniu farby podkładowej.

Wszystkie spoiny po wykonaniu należy oczyścić (przeszlifować) i pomalować dwukrotnie.

MATERIAŁ: 	stal profilowa, konstrukcyjna S235

Śruby klasy 5.8

Uwagi końcowe

Wykonawstwo należy powierzyć Wykonawcy posiadającemu odpowiednią praktykę i doświadczenie w tego rodzaju konstrukcjach.

Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionego specjalisty konstrukcji.

Niniejsze opracowanie nie stanowi i nie ma cech dokumentacji warsztatowej. Przed montażem konstrukcji, ewentualny Wykonawca, zobowiązany jest wykonać dokumentację warsztatową uwzględniającą rzeczywiste wymiary i zaprojektowany schemat statyczny konstrukcji oraz przedstawić do wglądu autorowi niniejszego opracowania.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA PLACU BUDOWY I PORÓWNAĆ JE Z WYMIARAMI UMIESZCZONYMI W NINIEJSZYM OPRACOWANIU. DROBNE RÓŻNICE KORYGOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ZNACZĄCYCH RÓŻNIC POMIĘDZY WYMIARAMI ZAWARTYMI W PROJEKCIE A WYMIARAMI RZECZYWISTYMI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANEM CELEM KOREKTY ZAPROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

Opracował:

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Zestawienie obciążeń:

Ciężar własny instalacji:

Ciężar pojedynczego panelu  - 25kg = 0,25kN

Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-10

- Wiata o wymiarach: L = 8,0 m, H = 14,0 m

- Dach jednospadowy, kąt nachylenia połaci a = 35,0o

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru:

- strefa obciążenia wiatrem I; H = 155 m n.p.m. ® qk = 300 Pa

qk = 0,300 kN/m2

- Współczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z = H = 14,0 m ® Ce(z) = 0,8+0,02·14,0 = 1,08

- Współczynnik działania porywów wiatru:

b = 1,80

Połać zawietrzna - krawędź "a":

- Współczynnik aerodynamiczny:

Cp = -2,0

Obciążenie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C·b = 0,300·1,08·(-2,0)·1,80 = -1,166 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

p = pk·gf = (-1,166)·1,5 = -1,750 kN/m2

Połać zawietrzna - krawędź "b":

- Współczynnik aerodynamiczny:

Cp = -tg(a) = -tg(35,0o) = -0,700

Obciążenie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C·b = 0,300·1,08·(-0,700)·1,80 = -0,408 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

p = pk·gf = (-0,408)·1,5 = -0,613 kN/m2

Połać nawietrzna - krawędź "a":

- Współczynnik aerodynamiczny:

Cp = 2,0

Obciążenie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C·b = 0,300·1,08·2,0·1,80 = 1,166 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

p = pk·gf = 1,166·1,5 = 1,750 kN/m2

Połać nawietrzna - krawędź "b":

- Współczynnik aerodynamiczny:

Cp = tg(a) = tg(35,0o) = 0,700

Obciążenie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C·b = 0,300·1,08·0,700·1,80 = 0,408 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

p = pk·gf = 0,408·1,5 = 0,613 kN/m2

Wyciąg z obliczeń statycznych (obliczenia wykonano przy pomocy programu obliczeniowego RAMA 3D):

Pełny wydruk obliczeń dostępny w archiwum Projektanta.

Widok fragmentu projektowanej konstrukcji (model obliczeniowy z uwzględnieniem przekrojów elementów)

Widok fragmentu projektowanej konstrukcji (model obliczeniowy – schemat statyczny)

Obciążenia – ciężar własny instalacji fotowoltaicznej

Obciążenia – obciążenie wiatrem (wariant I)

Obciążenia – obciążenie wiatrem (wariant II)

| Typ obciążenia: |  |
| --- | --- |
| Kombinacja: | 1-SGN |

| Rodzaj oddziaływania: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reakcje podporowe: | Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz | [kN/kNm] |

| Typ obciążenia: |  |
| --- | --- |
| Kombinacja: | 2-SGN |

| Rodzaj oddziaływania: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reakcje podporowe: | Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz | [kN/kNm] |

| Typ obciążenia: |  |
| --- | --- |
| Kombinacja: | 3-SGN |

| Rodzaj oddziaływania: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reakcje podporowe: | Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz | [kN/kNm] |

| Typ obciążenia: |  |
| --- | --- |
| Kombinacja: | 1-SGU |

| Rodzaj oddziaływania: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deformacje: | d | [mm] |

| Typ obciążenia: |  |
| --- | --- |
| Kombinacja: | 2-SGU |

| Rodzaj oddziaływania: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deformacje: | d | [mm] |

| Typ obciążenia: |  |
| --- | --- |
| Kombinacja: | 3-SGU |

| Rodzaj oddziaływania: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deformacje: | d | [mm] |