MIROSŁAW BURTA

ZAKŁAD USŁUGOWY

ul. Grabianowska 23

08-110    Siedlce

NIP:   821-000-53-38

telefax  (25) 632-56-79

Regon  710014231

kom.     +48-505-085-426

email:  m.m.burta@wp.pl

Egz. Nr …..

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY BUDYNKU POLIKLINIKI W SIEDLCACH ZWIĄZANEJ 
Z BUDOWĄ NOWEGO SZYBU WINDOWEGO

Lokalizacja:	działka nr ewid. 75-105/1 w Siedlcach,

przy ul. Starowiejskiej 66, 08-110 Siedlce

Inwestor:		Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Kategoria obiektu:	XI

        - Branża:			budowlana

| Lp. | Branża | Projektant | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Agnieszka Burta | MA/071/17 upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń |  |
| 2 | BUDOWLANA | mgr inż. Mirosław Burta | BP-4224/1/2/84 upr. wykonawcze w specjalności budowlanej bez ograniczeń |  |
| 3 | KONSTRUKCJA | mgr inż. Anna Burta | MAZ/0565/PWOK/13 upr. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń |  |

Siedlce, grudzień  2019 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.0   PODSTAWY   FORMALNO-PRAWNE	3

2.0  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	4

3.0 PROJEKT OPIS  TECHNICZNY	5

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA	5

3.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	5

3.3	PROJEKTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT	5

3.4  SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH	6

4.0. KONSTRUKCJA	12

5.0  PROJEKT - RYSUNKI	15

5.1  Inwentaryzacja/Projekt – Rzut piwnic  - rys nr 2	16

5.2  Inwentaryzacja/Projekt – Rzut parteru - rys nr 3	17

5.3  Inwentaryzacja/Projekt - Rzut  I piętra - rys nr 4	18

5.4  Inwentaryzacja/Projekt – Rzut II piętra  - rys nr 5	19

5.5  Podjazd dla niepełnosprawnych  - rys nr 6	20

5.6  PROJEKT – Elewacja południowa  - rys nr 7	21

5.7  PROJEKT – Elewacja północna - rys nr 8	22

5.8  PROJEKT – Elewacja wschodnia - rys nr 9	23

5.9  PROJEKT – Elewacja zachodnia - rys nr 10	24

5.10  Projekt – przekrój D-D - rys nr 11	25

5.11  Projekt – przekrój E-E - rys nr 12	26

5.12  Projekt – zbrojenie szybu windowego- fundament - rys nr KB-01	27

5.13  Zbrojenie szybu windowego – przekroje  - rys nr KB-02	28

5.15 Zbrojenie szybu windowego  - płyty Pl-2, PL-4 - rys nr KB-03	29

5.16  Schody zewnętrzne z zadaszeniem (płyta PL-3) - rys nr KB-04	30

# 1.0   PODSTAWY   FORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna:	Umowa nr 23/REM/2019 z dnia 14.06.2019 i aneks nr 1 z dnia 16.10.2019  roku zawarta pomiędzy Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, 
a Mirosławem Burta prowadzącym działalność jako Mirosław Burta Zakład Usługowy; 08-110 Siedlce ul. Grabianowska 23

1.2	Podstawy prawne:

- Rozporządzenie  Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 p. 1065 
z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 p. 1186 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz.462 z późniejszymi zmianami).

1.3 Wizja lokalna:			lipiec-wrzesień 2019 r.

1.4 PB opracowano na podstawie:

- Umowa na opracowanie PB z Inwestorem;

- Ustaleń z Użytkownikiem budynku;

- Inwentaryzacji budynku wykonanej przez Zakład Usługowy Mirosław Burta, ul. Grabianowska 23, 08-110 Siedlce.

- Wizji lokalnej – lipiec-wrzesień 2019 r.

# 2.0  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce, 16  grudnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami) oświadczam jako projektant, że projekt wykonawczy: „rozbudowy budynku Polikliniki 
w Siedlcach związanej z budową nowego szybu windowego”  zlokalizowanego na działce nr ewid. 75-105/1 w Siedlcach, ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej.

| Projektant |  |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Agnieszka Burta |  |
| Projektant mgr inż. Mirosław Burta |  |
| Projektant mgr inż. Anna Burta |  |

# 3.0 PROJEKT OPIS  TECHNICZNY

## 3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na opracowanie PB z Inwestorem;

- Ustaleń z Użytkownikiem budynku;

- Inwentaryzacji budynku wykonanej przez Zakład Usługowy Mirosław Burta, ul. Grabianowska 23, 08-110 Siedlce.

- Wizji lokalnej – lipiec - wrzesień 2019 r.

## 3.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę budynku Polikliniki w Siedlcach związanej z budową nowego szybu windowego.

## PROJEKTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT

- demontaż istniejącej platformy dla niepełnosprawnych wraz z konstrukcją szybu,

- rozbiórka istniejącego podestu, schodów i pochylni wraz z donicami i daszkiem nad wejściem głównym,

- rozbiórka  donic przy wejściu bocznym do klatki od strony południowej,

- wybudowanie nowego szybu windowego wraz z maszynownią pod schodami zewnętrznymi  – zgodnie z dokumentacją techniczną,

- wykonanie nowego podestu i schodów zewnętrznych zgodnie z dokumentacją,

- zadaszenie nad schodami głównymi, projektowane  żelbetowe, na słupkach stalowych z dwóch ceowników NP 160, Słupki malowane farbami zabezpieczającymi przed rdzewieniem, w kolorze obróbek blacharskich,

- schody żelbetowe na gruncie , w wejściu głównym i bocznym, wykończone taką samą terakotą mrozoodporną, antypoślizgową jak przedsionki,

- budowa pochylni dla niepełnosprawnych zgodnej z aktualnymi Warunkami Technicznymi, podjazd dla niepełnosprawnych systemowy z kratki Vema  na słupkach, całość wykonana w konstrukcji stalowej ocynkowanej- wg rysunków

- instalacja nowego dźwigu dla niepełnosprawnych – zgodnie z instrukcją producenta dźwigu,

- Przed drzwiami zewnętrznymi głównymi do budynku oraz  wejściem bocznym i zamontować wycieraczki systemowe aluminiowe 120*60 cm wpuszczane w płytę podestu na głębokość około 15 mm .  Wycieraczki aluminiowe wykonane są z profili aluminiowych, wypełnionych różnego szczotką  i gumą . Wkłady są stosowane naprzemiennie, aby jak najbardziej zwiększyć efektywność czyszczenia. Zaprojektowano wycieraczkę wpuszczaną w podesty przed drzwiami.  Aby zainstalować wycieraczkę w posadzce, konieczne są profile kątowe, które powinny zostać osadzone w przygotowanej wnęce . Kątowniki dopasować do  przyjętego systemu wycieraczki.

Wycieraczki systemowe  jak niżej  w kolorze ciemno szarym  o wymiarach 60*120 cm  Poziom wierzchu wycieraczki zrównany z terakotą. Pod wycieraczka wnęka wyłożona także terakotą.

## 3.4  SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH

1. OTWORY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach istniejących wykonać przestrzegając następującej technologii robót:

- podstemplować jednostronnie (od strony korytarza) strop przed rozpoczęciem robót;

- wykuć otwory w miejscach oparcia belek stalowych INP160 *3 szt.  długości 150 cm

- wykonać poduszki betonowe C25/30 (B-30) o wym.  (gr. ściany) *30 cm*30 cm;

- wykuć jednostronnie bruzdę w celu zamontowania belki;

- osadzić belkę stalową dwuteową INP160;

- wykonać podbicie ściany nad  belką stalową;

- nawiercić otwory w murze (w belkach należy wywiercić wcześniej) w celu zamontowania śrub M- 12 mm co max 40 cm,

- po stwardnieniu wykonanych podbić nad belką (około 3 dniach) wykuć bruzdę z drugiej strony, osadzić belki stalowe, podbić osadzone belkę;

- połączyć zamontowane belki stalowe śrubami  M12 co max. 40 cm;

- wyciąć fragment ściany poniżej wykonanego nadproża w celu wykucia otworu drzwiowego.

2. WYKONANIE WINDY:

W związku z projektowaną rozbudową związaną z budową nowego szybu windowego, należy:

- rozebrać istniejącą platformę dla niepełnosprawnych wraz z konstrukcją szybu,

- rozebrać istniejący podest, schodów i pochylni wraz z donicami i daszkiem nad wejściem głównym,

- wybudować  nowy szyb windowy wraz z maszynownią pod schodami zewnętrznymi  – zgodnie z dokumentacją techniczną,

- wykonać nowy podest i schody zewnętrzne zgodnie z dokumentacją,

- wykonać zadaszenie nad schodami głównymi na słupkach stalowych z dwóch ceowników normalnych NP 2*160 , słupki pomalować farbami zabezpieczającymi przed rdzewieniem oraz farba chlorokauczukowa dwu krotnie, w kolorze obróbek blacharskich,

- daszek nad wejściem dwuspadowy z odprowadzeniem wody na boki daszku ( kalenica prostopadła do zachodniej ściany elewacyjnej ) , odprowadzenie wody poprzez stalowe, systemowe rynny D120 mm i rury systemowe stalowe D- 100 mm, kolor zgodny z PB termomodernizacji

- schody żelbetowe w wejściu głównym, wykończyć taką samą terakotą mrozoodporną, antypoślizgową jak przedsionki i schody boczne; terakota o parametrach jak poniżej:

- antypoślizgowość klasa R11,

- mrozoodporne,

- ścieralność PEI3/1500,

- płytki na kleju elastycznym,

- zaprawa spoinująca elastyczna,

- ostateczny kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

- Nastopnice  wykonać z płytek z ryflowanymi krawędziami

- wykonać pochylnię dla niepełnosprawnych zgodną z aktualnymi Warunkami Technicznymi, podjazd dla niepełnosprawnych z kratki WEMA  na słupkach,

- wnętrza szybu nie tynkować, pomalować szyb na biało dwukrotnie farbami emulsyjnymi ,

- wykonać wentylację szybu i maszynowni zgodnie z zaleceniami producenta windy,

- zamontować oświetlenie zgodnie z wytycznymi producenta wind,

- wykonać konstrukcję windy  mocowaną zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta windy,

- zainstalować nowy dźwig,

Szyb – wymagania techniczne:

- Ściany szybu muszą być gładkie, niepylące, pionowe i prostopadłe do siebie, pomalowane na biało farbą emulsyjną. Maksymalne odchyłki ścian od pionu +/- 10 mm . Wymiary szybu dodatkowo potwierdzić z dostawcą dźwigu.

- Podszybie powinno być gładkie, poziome, nieprzepuszczalne wody, przygotowane pod podane obciążenia Części podziemna szybu windy wraz z płytą fundamentową z Betonu B-37 , W-10.

- Oświetlenie w szybie zapewniające min. 50 luxów, w maszynowni minimum 200 luxów, na poziomie podłogi przed każdym przystankiem minimum 50 luxów. Ostateczne wymagania potwierdzić z dostawcą dźwigu.

- Szyb i maszynownia muszą posiadać skuteczną wentylację grawitacyjną. Minimalny przekrój otworu wentylacyjnego 2% przekroju poprzecznego szybu. Kanał wentylacyjny wyprowadzić na zewnątrz budynku i zabezpieczyć przed przedostawaniem się opadów. Zaprojektowano kanał o przekroju 25*25 cm murowany na płycie stropowej szybu windowego, komin wentylacyjny o wymiarach 50*50*95 cm murowany z  cegły pełnej palonej .  Kratki wentylacyjne osadzić w ścianach pod nakrywą  betonową , ocieplony styropianem gr. 5 cm z wyprawą cienkowarstwową z tynku silikonowego . Nakrywa kominowa  betonowa ( B25) o wymiarach 75*75 cm  z kapinosem .

- W nadszybiu osadzić hak montażowy o podanej nośności. Haki nie powinny zaniżać nadszybia o więcej niż 80 mm .

- Po zamontowaniu wszystkich drzwi przystankowych szczeliny pomiędzy ościeżnicami drzwi a ścianą należy wypełnić na całej głębokości pod nadzorem montera dźwigowego.

- W szybie musi być zapewniona temperatura od +5 oC do +40oC. Szyb nie może być ogrzewany gorącą wodą lub parą, a elementy regulacyjne muszą być umieszczone poza szybem.

- Ostateczne wymagania dla szybu potwierdzić z dostawcą dźwigu. Z uwagi na to, że w zależności od wyboru dostawcy wymagania dla szybu mogą się różnić.

- Ściany szybu ocieplone styropianem tak jak ściany budynku Polikliniki – wg projektu termomodernizacji

- Płyta stropowa nad szybem ocieplona styropapą  gr. 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ-0,035 W/m2K. Całość pokryta dwukrotnie papą termozgrzewalną. Krawędzie stropodachu obłożyć krawędziakami dostosowanymi do grubości ocieplenia. Poniżej podano przykładowe rozwiązanie krawędzi stropodachu  :

Przykładowe wykończenie krawędzi stropodachu windy :

1. Impregnat
2. Paroizolacją
3. Styropapa oklejona papą podkładową - izolacja termiczna
4. Papa termozgrzewalna (warstwa wierzchnia)
5. Krawędziak impregnowany
6. Obróbka blacharska (wiatrówka)
7. Łącznik mechaniczny 4szt/m²

Winda – podstawowe dane techniczne:

- osobowy, przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

- udźwig 630 kg/8 osób

- napęd: hydrauliczny

- prędkość jazdy: 0,63 m/s

- liczba przystanków/dojść: 4/4

- drzwi kabinowe teleskopowe prawe automatyczne 90x 200 cm

- drzwi szybowe automatyczne teleskopowe prawe 2 o wym. 90 x 200 cm

- Odporność ogniowa E120, EW 60 (WN81-59)

- Kaseta wezwań X02 – ze stali nierdzewnej, szczotkowanej

- Przyciski z oznaczeniami pięter w panelu dyspozycji w kabinie z oznaczeniami Braille’a

- Minimalne wymiary szybu: 1,55 x 1,75

- Podszybie 1,10 m

- Nadszybie 3,40 m

- wysokość podnoszenia: 9,70

- Maszynownia boczna

- Zasilanie trójfazowe 400V

- Zabezpieczenie drzwi przed zamkniecie: Kurtyna 2D

- Zabezpieczenie termiczne silnika i system dwustronnej komunikacji

- Układ automatycznego awaryjnego zjazdu na najbliższy przystanek i otwarcie drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku napięcia – automatyczne

- Zjazd pożarowy na zadany przystanek

3. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na poziom parteru  dostęp poprzez pochylnię bezpośrednio z poziomu terenu. Pochylnie wykonać zgodnie z dokumentacją z kratki Wema na słupach stalowych mocowanych w stopach fundamentowych - oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki:

- maksymalne nachylenie pochylni na zewnątrz budynku bez przekrycia 6 %,

- minimalna szerokość płaszczyzny ruchu – 1,20 m,

- krawężniki ( poręcze z rurki ) o wysokości co najmniej 0,07 m,

- poręcze pochylni ze stali ocynkowanej  z rur stalowych d-50 mm, obustronne dwupoziomowe: na wysokości 0,75 i 0,90 m od płaszczyzny ruchu,

- odstęp pomiędzy poręczami od 1,0 do 1,10 m,

- poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,30 m oraz zakończyć w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie,

- poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m

- Przy pracach ziemnych zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie wykopów  w okolicach korzeni drzew.  Fundamenty w postaci rdzenia fi 30 na głębokość 1,00 m z betonu (B37), W10, zgodnie z dokumentacją techniczną.

Zestawienie elementów stalowych ocynkowanych - podjazdów dla  osób niepełnosprawnych:

- Poniżej podano przykładowe rozwiązanie konstrukcji balustrady schodów głównych i do wejścia bocznego wykonanego ze stali nierdzewnej  ( odstępy między tralkami max 12 cm .

# 4.0. KONSTRUKCJA

WYKONANIE PODESTU, ZADASZENIA I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:

- Podest, zadaszenie i schody wykonać w konstrukcji monolitycznej.

BETON

Chudy beton		 				C8/10 (B10);

Beton konstrukcyjny poniżej poziomu terenu

(wykonywany na mokro ):				C30/37 (B37) W10

Beton konstrukcyjny powyżej poziomu terenu

(wykonywany na mokro):				C30/37 (B37)

Klasa ekspozycji betonu					XD1/XC4/XF2

Maksymalny wymiar kruszywa				20 mm

Maksymalna zawartość chlorków			0,20%

Konsystencja						S2 wg Tablicy 3 normy PN-EN 206-1

STAL

Stal zbrojeniowa					AIII-N (RB 500 W)

Stal konstrukcyjna 					S235 (St3S); S355 (18G2)

Kategoria korozyjności					C3

- Zbrojenie wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

- Słupki stalowe ze stali kształtowej , z dwóch zespawanych  dwóch ceowników NP. 2*160. Należy  zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie farbą chlorokauczukową .

- Daszek  żelbetowy – płyta żelbetowa wyprofilowana ze spadkami przy wykonywaniu robót konstrukcyjnych płyty. Zwrócić uwagę na dokładne przytarcie powierzchni płyty. Powierzchnie zaizolować powłoką bitumiczną Po zakończeniu prac wykonać obróbki blacharskie i orynnowanie systemowe- stalowe . Płyta pokryta 2* papą termozgrzewalną.

- Na schodach żelbetowych ułożyć gres mrozoodporny i antypoślizgowy,

- Zamontować balustrady ze stali nierdzewnej, tralki w odstępach co 12 cm .

FUNDAMENTY

- W obrębie projektowanych fundamentów wykonać podbicie istniejącej ławy fundamentowej na odcinku ok. 7,0 m. Podbicie wykonać poprzez pogłębienie wykopu przy budynku, ułożenie zbrojenia i uzupełnienie betonem. Zbrojenie główne – (7+4+7)#12 co 20 cm, rozdzielcze #8 co 15 cm. Metoda wzmocnienia ławy została przedstawiona na rys. KB-01. Prace wykonywać odcinakami o długości do 1,0 m, mijankowo zachowując okres wiązania betonu ( następne elementy wykonywać przynajmniej w okresie co 7 dni).

- Fundament szybu windowego stanowi płyta fundamentowa, żelbetowa, o gr. 30cm; zbrojona górą i dołem siatką z prętów #12 o oczku 20x20cm. Płytę posadowić na podkładzie z chudego betonu gr. min. 10 cm – szczegóły wg rys. KB-01.

- Ławy fundamentowe schodów zewnętrznych żelbetowe, o wymiarach przekroju poprzecznego 40x30cm, na podkładzie z chudego betonu gr. min. 10 cm . Posadowienie ław na poziomie -2,08 m od poziomu ±0,00 tzn. -1,10 od poziomu terenu. Ławy zbrojone prętami 4#12 oraz strzemiona #6 co 25cm - szczegóły według rysunków. Ściany fundamentowe murowane 
z bloczków betonowych gr. 25 cm klasy 15 MPa. W ścianach fundamentowych, pod słupy stalowe, wykonać trzpienie żelbetowe 25x25 cm oraz poziome belki żelbetowe B-3 : 25x25cm, długości 1,25m – zbrojenie główne 4#12, strzemiona #6 co 20cm – wg rys. KB-04.

- Izolacja pozioma ławy fundamentowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho o szerokości 30 cm .  Izolację pionową ściany oporowej wykonać przy użyciu roztworów bitumicznych modyfikowanych kauczukiem, 2 warstwy. Dodatkowo wykonać izolacje jak wyżej  w przestrzeni nasypu od środka.

TRZPIENIE

- Trzpienie żelbetowe T-1/T-2 o wymiarach przekroju poprzecznego 25x25cm, zbrojone: zbrojenie główne 4#12 oraz strzemiona #6 co 15cm. Trzpienie prowadzone od poziomu fundamentów. W trzpieniach, na głębokość 20 cm, zabetonować słupki stalowe 2xC160 podpierające płytę zadaszenia. Rozmieszczenie trzpieni oraz ich przekroje poprzeczne wraz ze zbrojeniem zgodnie z rys. KB-04.

SŁUPY STALOWE

- Słupy stalowe podpierające zadaszenie – płyta żelbetowa – wykonać z ceowników 2x C160 
o rozstawie osiowym 2,1 m. Słupy na obu końcach zwieńczyć blacha 180x180x5mm. Zamocowanie słupa w fundamencie poprzez jego zabetonowanie na głębokość 20 cm 
w trzpieniach żelbetowych. Zamocowanie słupa do żelbetowej płyty zadaszenia poprzez „wąsy” wykonane z prętu #8, zabetonowane w płycie – wg rys. KB-04.

ŚCIANY

- Ściany szybu windowego żelbetowe gr. 18 i 25 cm, zbrojenie główne z prętów #12, rozdzielcze #8 – wg KB-02.

- Ściany przedsionka: dwuwarstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm klasy 15, docieplone płytami styropianowymi grubości 15 cm – zgodnie z pb termomodernizacji  . Ściany zwieńczone żelbetowym wieńcem W-1.

- Ścianki działowe połączenia szybu windowego z budynkiem Polikliniki : z cegły silikatowej lub bloczki SILKA grubości 12 cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Pomiędzy ścianką działową a krótkim wspornikiem zostawić przerwę dylatacyjną (około 2-3 cm) i wypełnić ją pianką poliuretanową lub styropianem.

- Pomiędzy ścianami projektowanymi a istniejącymi wykonać dylatację – płyt styropianowe gr. 
2 cm .

NADPROŻA, WIEŃCE

- Belki i wieńce projektuje się jako monolityczne, żelbetowe. Przekroje elementów oraz zbrojenie zgodnie z rysunkami. Zbrojenie główne elementów stanowią pręty #12, strzemiona #6 co 20/25cm.

- Nadproże otworu głównych drzwi wejściowych wykonać jako prefabrykowane typu L19 – 2xL19 o dł. 180 cm .

- Nadproża stalowe w istniejącej ścianie zewnętrznej budynku wykonać jako stalowe 3xINP160 – wg. rysunków konstrukcyjnych oraz pkt. 3.4 ust. 1 niniejszego opracowania.

PŁYTY STROPOWE

- Płyty żelbetowe gr. 18 i 20 cm, oparte na ścianach i belkach żelbetowych. Zbrojeni górą 
i dołem krzyżowo prętami #12 co 20 cm. Nad podporami dodatkowe górne zbrojenie #12 co 20 cm.

- W płycie PL-4 wykonać otwór wentylacyjny o wymiarach 25x25 cm – wg rys. KB-03.

- Płyta daszku nad wejściem głównym, wykonana jako żelbetowa dwuspadowa – spadek 
5 i 5,8%; płyta o gr. od 18 do 28 cm, zbrojona krzyżowo #12 co 12 cm; po obwodzie belka żelbetowa B-1 20x30 cm zbrojona (3+2)#12, strzemiona #6 co 15cm. Dodatkowe zbrojenie górą nad słupami stalowymi z prętów #12. Płyta kotwiona w ścianie żelbetowej szybu windowego przy użyciu „bigli”  zbrojeniowych z prętów #12 co 12 cm . Wierzch płyty wykonać jako „przytarty na ostro” jako przygotowanie pod krycie papą termozgrzewalną

SCHODY ZEWNĘTRZNE

- Schody żelbetowe na gruncie ( przestrzeń miedzy murkami zasypać pospółką z  zagęszczeniem warstwami grubości do 30 cm,  do stopnia ID 0,98 ) – płyta spocznika gr. 18 cm, płyta schodów gr. 12 cm . Zbrojenie siatką : prętami ze stali żebrowanej #10 o oczku 15x15cm.

- Schody ograniczone murem oporowym z bloczków betonowych, posadowionym na ławie żelbetowej – wg opisu powyżej.

- Pod płytki gres wykonać poziomą powłokową izolację przeciwwilgociową schodów ze szlamu systemowego pozwalającego na bezpośrednie układania płytek gresowych.

DASZEK  BOCZNY

- na daszku bocznym wykonać zmianę spadków połaci dachowej . Wyrównać istniejące „koryto” – odwodnienie do środka  poprzez ułożenie płyt styropianowych typu dach – podłoga. Na fragmencie naprzeciw wejścia ułożyć płyty styropianowe grubości od 10-22 cm – połać dachowa wyprofilowana jako kopertowa. Na pozostałej części daszek dwuspadowy  . Profil z płyt styropianowych od 10-16 cm . Na płytach wykonać szlichtę cementowa grubości 5 cm , zbrojoną siatką stalową posadzkową. Profil dachu pokazano na rzucie I-piętra. Pozostałe elementy pokrycia , obróbek blacharskich, okładzin schodów wykonać jak nowoprojektowanego daszku nad wejściem głównym do budynku Polikliniki

| Projektant - branża architektura: mgr inż. arch. Agnieszka Burta upr. MA/071/17 w specjalności architektura do projektowania bez ograniczeń ........................................................ | Projektant - branża konstrukcja: mgr inż. Anna Burta upr. MAZ/0565/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń ........................................................ |
| --- | --- |
|  | Projektant - branża budowlana: mgr inż. Mirosław Burta BP-4224/1/2/84 upr. w branży konstrukcyjno-budowlanej wykonawcze bez ograniczeń ……………………………………….……… |

# 5.0  PROJEKT - RYSUNKI

## 5.1  Inwentaryzacja/Projekt – Rzut piwnic  - rys nr 2

## 5.2  Inwentaryzacja/Projekt – Rzut parteru - rys nr 3

## 5.3  Inwentaryzacja/Projekt - Rzut  I piętra - rys nr 4

## 5.4  Inwentaryzacja/Projekt – Rzut II piętra  - rys nr 5

## 5.5  Podjazd dla niepełnosprawnych  - rys nr 6

## 5.6  PROJEKT – Elewacja południowa  - rys nr 7

## 5.7  PROJEKT – Elewacja północna - rys nr 8

## 5.8  PROJEKT – Elewacja wschodnia - rys nr 9

## 5.9  PROJEKT – Elewacja zachodnia - rys nr 10

## 5.10  Projekt – przekrój D-D - rys nr 11

## 5.11  Projekt – przekrój E-E - rys nr 12

## 5.12  Projekt – zbrojenie szybu windowego- fundament - rys nr KB-01

## 5.13  Zbrojenie szybu windowego – przekroje  - rys nr KB-02

## 5.15 Zbrojenie szybu windowego  - płyty Pl-2, PL-4 - rys nr KB-03

## 5.16  Schody zewnętrzne z zadaszeniem (płyta PL-3) - rys nr KB-04