Pismo: KC-zp.272-519/20/6                   					Kraków, 2020-10-19

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_2

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-519/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Dotyczy: Instalacje Wentylacji ze schładzaniem powietrza, Wod.Kan, Gazów Technicznych Projekt Nr 520 W

PYTANIE NR 1.

Zgodnie z zapisem w opisie do Projektu Technicznego Wykonawczego:

Rozdział 3.2.1. Gaz butlowy

wynika, że butle z argonem i dwutlenkiem siarki magazynowane będą w nowoprojektowanej szafie, która będzie wentylowana.

W załączonym do dokumentacji przetargowej Przedmiarze Robót, który zgodnie z zapisem w SIWZ spełnia rolę pomocniczą dla ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty jest brak pozycji:  szafy wentylowanej na butle z argonem i dwutlenkiem siarki.

W związku z powyższym prosimy o określenie, czy zakres postępowania przetargowego obejmuje dostawę i montaż szafy wentylowanej na butle z argonem i dwutlenkiem siarki zgodnie z dokumentacją projektową czy nie obejmuje zgodnie z przedmiarem robót.

Odp. 1

Zamawiający informuje, że dostawa szafy na butle gazu argonu i dwutlenku siarki nie jest objęta niniejszym projektem lecz będzie ujęta w przetargu na dostawę mebli i innego wyposażenia

PYTANIE NR 2.

Zgodnie z zapisem w opisie do Projektu Technicznego Wykonawczego:

Rozdział 3.2.3.  System zabezpieczenia przeciwwybuchowego GAZEX dla pom. Laboratorium

wynika, że instalacje gazu ziemnego w POM. Laboratorium muszą zostać zabezpieczone systemem zabezpieczenia przeciwwybuchowego GAZEX.

W załączonym do dokumentacji przetargowej Przedmiarze Robót, który zgodnie z zapisem w SIWZ spełnia rolę pomocniczą dla ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty istnieje tylko pozycja nr 156 „Układanie kabli elektroenergetycznych miedzianych w gotowych listwach lub kanałach instalacyjnych o masie od 0.5 do 1.0 kg  45,0m”.

System detekcji GAZEX wymaga wykonania instalacji elektrycznej i sygnałowej wraz z zabezpieczeniem i rozruchem tych instalacji.

W związku z powyższym prosimy o określenie:

- zakresu realizacji przez Wykonawcę instalacji elektrycznej i sygnałowej wraz z zabezpieczeniem i rozruchem tych instalacji dla system zabezpieczenia przeciwwybuchowego GAZEX.

- gdzie w załączonych do SIWZ przedmiarach robót zostały uwzględnione powyższe instalacje i roboty.

Odp. 2

Zamawiający informuje, że dostawa urządzeń do instalacji GAZEX ujęta jest w projekcie branży sanitarnej i tam wyceniona. Przewody do połączenia tych elementów ujęte są w projekcie branży elektrycznej w tabeli obwodów rozdziale „Zasilanie”. Sygnalizacja wycieku gazu będzie realizowana wyłącznie przez centralę MD-8. Opis działania podany jest w opisie projektu elektrycznego rozdział 5.10.

PYTANIE NR 3

Zakres dokumentacji przetargowej obejmuje wykonanie instalacji butlowej gazu technicznego dwutlenku siarki. Instalacja dwutlenku siarki, który jest gazem agresywnym, powinna być zabezpieczona urządzeniem: detektorem gazu

dwutlenku siarki. Dokumentacja techniczna projektowa oraz załączone do SIWZ przedmiary robót nie zawierają w swoim zakresie dostawy i montażu detektora dwutlenku siarki.

W związku z powyższym prosimy o określenie czy zakres realizacji robót objętych SIWZ ma zawierać dostawę i montaż detektora dwutlenku siarki, czy nie zawiera montażu.

Odp. 3

Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić dwie sztuki detektorów dwutlenku siarki wraz z odpowiednią instalacją.

PYTANIE NR 4

Zgodnie z zapisem w opisie do Projektu Technicznego Wykonawczego:

Rozdział 3.4 Instalacja ogrzewania

Instalacja ogrzewania pomieszczenia Laboratorium pozostaje bez zmian. Zostaną wymienione tylko 2 grzejniki, które zastąpione zostaną nowymi o takiej samej mocy cieplnej.

Projekt techniczny nie określa, a przedmiar robót nie zawiera wymiany zaworów grzejnikowych zasilających, powrotnych i głowic termostatycznych.

W związku powyższym prosimy o określenie, czy w zakresie realizacji robót Wykonawca ma doliczyć

demontaż i ponowny montaż z odzysku zaworów grzejnikowych zasilających, powrotnych i głowic termostatycznych (kpl.2) czy wymianę na nowe zawory grzejnikowe zasilające, powrotne i głowice termostatyczne (kpl.2)

Odp. 4

Zamawiający informuje, że zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi i zawory powrotne należy ująć nowe. Zgodnie z opisem w projekcie branży sanitarnej rozdz. 3.4 należy wymienić również gałązki przyłączowe do grzejników.

PYTANIE NR 5

Dodatkowe brakujące roboty (pozycje kosztorysowe) w załączonym do SIWZ  Przedmiarze robót.

W załączonym do dokumentacji przetargowej Przedmiarze Robót, który zgodnie z zapisem w SIWZ spełnia rolę pomocniczą dla ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty jest brak wyceny następujących (robót) pozycji kosztorysowych:

1. Odprowadzenie skroplin z centrali

- dodatku za wykonanie podejść odpływowych

- próby szczelności instalacji

- wywóz gruzu z rozkuć

- opłatę z wysypisko

2. Instalacja wody zimnej

- dodatku za wykonanie podejść dopływowych

- wywóz gruzu z rozkuć

- opłatę z wysypisko

3. Instalacja wody ciepłej

- dodatku za wykonanie podejść dopływowych

- wywóz gruzu z rozkuć

- opłatę z wysypisko

4. Instalacja kanalizacji

- dodatku za wykonanie podejść odpływowych

- wywóz gruzu z rozkuć

- opłatę z wysypisko

5.Instalacja gazu ziemnego

- dodatku za wykonanie podejść odpływowych

- czyszczenia, odtłuszczania, malowania antykorozyjnego, malowania nawierzchniowego rur stalowych czarnych

- wywóz gruzu z rozkuć

- opłatę z wysypisko

6.Instalacja gazu ziemnego

- dodatku za wykonanie podejść odpływowych

- czyszczenia, odtłuszczania, malowania antykorozyjnego, malowania nawierzchniowego rur stalowych czarnych

- wywóz gruzu z rozkuć

- opłatę z wysypisko

7.Wymiana grzejników c.o.

- dodatku za wykonanie podejść odpływowych

- czyszczenia, odtłuszczania, malowania antykorozyjnego, malowania nawierzchniowego rur stalowych czarnych

- wywóz gruzu z rozkuć

- opłatę z wysypisko

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie konieczności uwzględnienia w składanej ofercie cenowej wykonania powyższego zakresu robót.

Odp. 5

Zamawiający informuje, że wywóz gruzu i opłata za utylizację dla całości robót budowlanych w ilości 25,6 m3 ujęty jest dla całości robót budowlanych w przedmiarze robót budowlanych w rozdziale 1.4. Gruz z robót instalacyjnych ujęty jest w tej pozycji.

Wykonanie podejść odpływowych i dopływowych oraz czyszczenie i malowanie należy wycenić