| PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE |  |
| --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANA |
| KATEGORIA OBIEKTU | IX |

| JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA | WFU Wielobranżowa Firma Usługowa, Gawłowski Sebastian ul. Focha 42A/31 42-217 Częstochowa |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | Al. Armii Krajowej 19B nr ewid dz. 23/2; obr. 0842; Id, ewid. 246401_1.0842.23/2 42-218 Częstochowa |  |
| ZAMAWIAJĄCY | Politechnika Częstochowska z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69 42-218 Częstochowa |  |

| Projektował (branża architektoniczna): | Numer uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| MGR INŻ. MAŁGORZATA GOŁĄBEK | UAN-VIII-7342/154/92 | Sierpień 2020r. |  |
| Projektował (branża konstrukcyjna): | Numer uprawnień: | Data: | Podpis: |
| MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI | UAN-VIII-7342/13/95 | Sierpień 2020r. |  |
| Opracował: | Numer uprawnień: | Data: | Podpis: |
| MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI | ---------------- | Sierpień 2020r. |  |

Sierpień 2020r.

Częstochowa

SPIS TREŚCI:

- Oświadczenie Projektantów

- Dokumenty formalno-prawne:

- Uprawnienia oraz przynależność do izby inżynierów budownictwa projektantów

- Kopia mapy zasadniczej

- Opis techniczny koniecznych do wykonania robót budowlanych

- Część fotograficzna

- Część rysunkowa

- Rys. nr 1 – Sytuacja

- Rys. nr 2 – Poglądowy schemat pierwszego i drugiego piętra

- Rys. nr 3 – Pomieszczenie nr 108 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 4 – Pomieszczenie nr 120 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 5 – Pomieszczenie nr 146 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 6 – Pomieszczenie nr 201 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 7 – Pomieszczenie nr 203 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 8 – Pomieszczenie nr 207 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 9 – Pomieszczenie nr 215 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 10 – Pomieszczenie nr 239 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 11 – Pomieszczenie nr 218 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 12 – Pomieszczenie nr 230 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 13 – Pomieszczenie nr 231 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 14 – Pomieszczenie nr 232/235 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 15 – Pomieszczenie nr 108 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 16 – Pomieszczenie nr 120 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 17 – Pomieszczenie nr 146 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 18 – Pomieszczenie nr 201 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 19 – Pomieszczenie nr 203 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 20 – Pomieszczenie nr 207 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 21 – Pomieszczenie nr 215 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 22 – Pomieszczenie nr 239 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 23 – Pomieszczenie nr 218 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 24 – Pomieszczenie nr 230 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 25 – Pomieszczenie nr 231 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 26 – Pomieszczenie nr 232/235 – Projekt przebudowy

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)

- Oświadczenie Projektantów

Oświadczam, że projekt budowlany pn. „Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy Al. Armii Krajowej 19B w Częstochowie” (dz. nr ewid. 23/2 obr. 0842) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

| Projektował (branża architektoniczna): | Numer uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| MGR INŻ. MAŁGORZATA GOŁĄBEK | UAN-VIII-7342/154/92 | Sierpień 2020r. |  |
| Projektował (branża konstrukcyjna): | Numer uprawnień: | Data: | Podpis: |
| MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI | UAN-VIII-7342/13/95 | Sierpień 2020r. |  |

- Dokumenty formalno-prawne:

Uprawnienia oraz przynależność do izby inżynierów budownictwa projektantów

Kopia mapy zasadniczej

- Opis techniczny koniecznych do wykonania robót budowlanych

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt prac budowlanych związany z przebudową pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Al. Armii Krajowej 19B w Częstochowie.

- Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Al. Armii Krajowej 19B w Częstochowie, aby dostosować część pomieszczeń do wymogów Użytkownika

Opracowanie zostało wykonane na podstawie:

- Wizji lokalnej i oględzin,

- Dokumentacji projektowej archiwalnej otrzymanej od Użytkownika

- Uzgodnień z Inwestorem i Użytkownikiem

- Dokumentacji fotograficznej.

- Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek, w którym prowadzone będą prace budowlane znajduje się w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 19B na działce o numerze ewidencyjnym 23/2 obr. 0842. Planowany zakres robót nie wykracza poza granice działki Inwestora, jak również nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie oraz budynki zlokalizowanych na tych działkach.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu, ani powierzchni zabudowy budynków.

- Dane budynku.

Budynek oświaty, wykonany w technologii tradycyjnej, wielokondygnacyjny. Jest to zespół obiektów, połączonych ze sobą korytarzami oraz przejściami z poziomu pierwszego piętra, które łączą różne Wydziały Politechniki Częstochowskiej.

- Zestawienie robót do wykonania w danym pomieszczeniu.

Pomieszczenie nr 108 (sala wykładowa na około 24osoby)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi. Do 1,6m od poziomu posadzki należy wykonać marmolit.

- Wykonanie sufitu podwieszanego z izolacją akustyczną – minimalna wysokość do sufitu to 300cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie powyżej 4 osób. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Wymienić pas około 100cm szerokości na pełną wysokość pomieszczenia ścianki aluminiowej po demontażu parapetu.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Wymiana umywalki na nową oraz zmienić miejsce zamocowania. Należy wykonać również przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć. Rury kanalizacyjne od umywalki do pionu wykonać nowe DN50 PCV. Syfon zastosować chromowany. Należy wykonać nowe baterie umywalkowe stojące.

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 120 (Pokój 2-osobowy)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi.

- Wykonanie sufitu podwieszanego – minimalna wysokość do sufitu to 250cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie do 4 osób. Sufit należy wykonać na jednym poziomie z dołem belki przy oknie. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wykonanie zabudowy z płyt g-k na stelażu stalowym ocynkowanym zlicowanej z istniejącą ścianą i pomalowane po demontażu drzwi. Od strony sąsiedniego pomieszczenia również należy takie prace wykonać łącznie z malowaniem.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Wymiana umywalki na nową oraz zmienić miejsce zamocowania. Należy wykonać również przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć. Rury kanalizacyjne od umywalki do pionu wykonać nowe DN50 PCV. Syfon zastosować chromowany. Należy wykonać nowe baterie umywalkowe stojące. Należy wykonać fartuch z płytek do wysokości ok. 150cm.

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 146 (Pokój 2-osobowy)

- Demontaż istniejącej posadzki.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi. Marmolit do wysokości 160cm

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Wymiana umywalki na nową oraz zmienić miejsce zamocowania. Należy wykonać również przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć. Rury kanalizacyjne od umywalki do pionu wykonać nowe DN50 PCV. Syfon zastosować chromowany. Należy wykonać nowe baterie umywalkowe stojące.

Pomieszczenie nr 201 (Sala wykładowa do 50 osób)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników, płytek na ścianie na której są drzwi wejściowe, cokołu itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi. Marmolit do wysokości 160cm.

- Wykonać ścianę o podwyższonej izolacji akustycznej od strony pomieszczenia sąsiedniego.

- Wykonanie sufitu podwieszanego z izolacją akustyczną– minimalna wysokość do sufitu to 300cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie powyżej 4 osób. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Wymiana umywalki na nową oraz zmienić miejsce zamocowania. Należy wykonać również przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć. Rury kanalizacyjne od umywalki do pionu wykonać nowe DN50 PCV. Syfon zastosować chromowany. Należy wykonać nowe baterie umywalkowe stojące.

- Przemalować przewody instalacji gazowej pod kolor ściany

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 203 (Pokój 2-osobowy)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi.

- Wykonanie sufitu podwieszanego – minimalna wysokość do sufitu to 250cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie do 4 osób. Sufit należy wykonać na jednym poziomie z dołem belki przy oknie. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Wykonać ściankę o wysokości 150cm, która ma za zadanie zasłonić umywalkę. Ścianka wykonana  płyt g-k zielonych (o podwyższonej odporności na działanie wody). Od strony umywalki obłożyć płytkami. Pozostałą powierzchnię pomalować farbami lateksowymi

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie. W pozostałej części pod parapetem zabudowę wykonać z płyt MDF pełnej z możliwością otwarcia (albo na zawiasach, albo na prowdnicy)

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Wymiana umywalki na nową oraz zmienić miejsce zamocowania. Należy wykonać również przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć. Rury kanalizacyjne od umywalki do pionu wykonać nowe DN50 PCV. Syfon zastosować chromowany. Należy wykonać nowe baterie umywalkowe stojące.

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 207 (Pokój 2-osobowy)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi.

- Należy zabudować drzwi dzielące pomieszczenia płytami g-k na stelaży stalowym ocynkowanym.

- Wykonanie sufitu podwieszanego – minimalna wysokość do sufitu to 250cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie do 4 osób. Sufit należy wykonać na jednym poziomie z dołem belki przy oknie. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Wymiana umywalki na nową oraz zmienić miejsce zamocowania. Należy wykonać również przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć. Rury kanalizacyjne od umywalki do pionu wykonać nowe DN50 PCV. Syfon zastosować chromowany. Należy wykonać nowe baterie umywalkowe stojące.

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 215 (Pomieszczenie biurowe dla 6-ciu Doktorantów)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników, istniejących okapów nieużywanych itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi. Marmolit do wysokości 160cm.

- Wykonanie sufitu podwieszanego – minimalna wysokość do sufitu to 300cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie powyżej 4 osób. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wykonać zabudowę kanału wentylacyjnego przechodzącego z pomieszczenia sąsiedniego.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Wymiana umywalki na nową oraz zmienić miejsce zamocowania. Należy wykonać również przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć. Rury kanalizacyjne od umywalki do pionu wykonać nowe DN50 PCV. Syfon zastosować chromowany. Należy wykonać nowe baterie umywalkowe stojące.

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 218 (Sala wykładowa do 50 osób)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi.

- Demontaż ściany działowej oraz drzwi, by utworzyć salę wykładową do 50 osób. Demontaż drzwi od pomieszczenia sąsiedniego i zabudowa otworu. Z obu stron wykonać malowanie .

- Wykonanie sufitu podwieszanego z izolacją akustyczną– minimalna wysokość do sufitu to 300cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie powyżej 4 osób. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 230 (Sala wykładowa do 50 osób)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników, podestu itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi.

- Wykonać zabudowę nad posadzką z płyt MDF czyszczaków do kanałów wentylacyjnych nad posadzką. Należy wykonać w takiej formie, aby był dostęp, czyli umożliwić otwarcie. Łączna długość płyty około 400cm i wysokość 60cm. Możliwość podzielenia długości płyty i montażu w 2 lub 3 odcinkach, aby zmniejszyć obciążenia na zawiasach.

- Wykonanie sufitu podwieszanego z izolacją akustyczną– minimalna wysokość do sufitu to 300cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie powyżej 4 osób. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Usunąć umywalkę. Rury instalacji wody i kanalizacji zaślepić.

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 231 (Sala komputerowa na 15 osób + wykładowca)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi.

- Wykonanie sufitu podwieszanego – minimalna wysokość do sufitu to 300cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie powyżej 4 osób. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Usunąć umywalkę i podgrzewacz, a rury instalacji wody i kanalizacji usunąć i zaślepić

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 232/235 (Sala komputerowa na 15 osób + wykładowca)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników, ścian, drzwi, płytek ściennych, umywalek, zlewozmywaków itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi.

- Wykonać zabudowę drzwi po demontażu z płyt g-k na stelaży stalowym ocynkowanym.

- Od strony korytarza po demontażu drzwi, otwór należy zamurować z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Co pięty rząd cegły należy wkleić w ścianę istniejącą pręty zbrojeniowe żebrowane fi12.

- Wykonanie sufitu podwieszanego – minimalna wysokość do sufitu to 300cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie powyżej 4 osób. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Demontaż umywalki oraz instalacji wody i kanalizacji, które należy zaślepić

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenie nr 239 (2 pokoje jednoosobowe)

- Demontaż istniejącej posadzki, gniazd wtykowych, wyłączników itd.

- Wykonanie nowej posadzki – jako wierzchnią warstwę należy przyjąć wykładzinę PCV

- Wyrównanie ścian i gipsowanie. Głuche tynki należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym, podobnie jak ubytki czy bruzdowania (Należy przyjąć 20%). Wykonać malowanie farbami lateksowymi.

- Wykonanie sufitu podwieszanego – minimalna wysokość do sufitu to 250cm od poziomu posadzki zgodnie z WT technicznymi, gdy w pomieszczeniu przebywać będzie do 4 osób. Sufit należy wykonać na jednym poziomie z dołem belki przy oknie. Między belką a oknem wykonać wyrównanie sufitu i malowanie w technologii jak ściany.

- Wykonanie nowych zabudów instalacji z płyt g-k (zielonych o podwyższonej odporności na działanie wody) na stelażu stalowym ocynkowanym. Wnętrzne zabudowy wypełnić wełną mineralną.

- Wykonanie nowych drzwi dzielące pomieszczenia 80x200

- Wymiana parapetów – wysokość parapetu od posadzki min. 85cm.

- Przeniesienie grzejników – obecnie są odstawione od ściany około 70cm zlokalizowane pod parapetem. Po wymianie parapetów należy zmienić lokalizację grzejnika (dosunąć do ściany zachowując odpowiedni odstęp). Grzejniki obecnie montowane są na stopach i taki montaż należy utrzymać.

- Wykonać osłony grzejnikowe  z płyt MDF, lakierowanych, bez ostrych krawędzi. Należy umożliwić przepływ powietrza i w tym celu należy wyciąć otwory w płycie.

- Wymienić kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych kominowych

- Zamontować dla każdego okna (w jednym oknie, jedno skrzydło) nawietrzaki

- Aby wspomóc cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, należy na kanale wentylacyjnym na dachu zamontować nasady obrotowe – turbowenty.

- Wymiana umywalki na nową oraz zmienić miejsce zamocowania. Należy wykonać również przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć. Rury kanalizacyjne od umywalki do pionu wykonać nowe DN50 PCV. Syfon zastosować chromowany. Należy wykonać nowe baterie umywalkowe stojące. Drugą umywalkę należy wykonać nową, dodatkową, zasilić w wodę z pomieszczenia sąsiedniego oraz przewidzieć rurę kanalizacyjną podłączoną do umywalki z syfonem i do pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu sąsiednim. Rury prowadzić pod oknem, gdzie należy wykonać zabudowę z płyt g-k do wysokości parapetu i do której należy mocować parapet.

- Wymiana instalacji elektrycznej – wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

- Sposób wykonywania robót i zastosowane materiały.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, należy wyposażenie pomieszczeń jak ławki, krzesła, szafy z zawartością, tablice itd. wynieść do innych pomieszczeń na czas prowadzenia prac budowlanych i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Proponuje się, aby Wykonawca wykonał zdjęcia pomieszczeń oraz wyposażenia na samym początku inwestycji, aby uniknąć ewentualnych roszczeń dotyczących uszkodzeń. Wszystkie okna, drzwi, istniejący sufit podwieszany w pomieszczeniu i inne elementy, które nie będą demontowane, a będą narażone na uszkodzenia czy zabrudzenia, zabezpieczył folią oraz taśmą malarską, bądź innym materiałem, który te elementy zabezpieczy.

Demontaże

Posadzka w pomieszczeniach składa się w przeważającej części pomieszczeń z wykładziny PCV bądź dywanowej, która jest ułożona na płytkach PCV (w części pomieszczeń są płytki ceramiczne podłogowe) i posadzka właściwa. Należą ją zeszlifować 11mm. W przypadki stwierdzenia znacznych spękań zastosować należy metody naprawcze jak zszywanie. Podczas prowadzenia prac związanych z Inwentaryzacją i dokonanych odkrywkach nie stwierdzono złego stanu posadzek.

Należy skuć płytki na ścianach wraz z zaprawą, oraz wykonać skrobanie farby na ścianach oraz sufitach, jak również na belkach żelbetowych.

W każdym pomieszczeniu piony instalacji wodno-kanalizacyjnej zabudowane są płytami meblowymi. Należy zdemontować i zutylizować.

Zdemontować istniejące parapety z lastriko o głębokości około 80cm i grubości ok. 7cm. Demontaż prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić okien.

Zdemontować kratki wentylacyjne na przewodach kominowych.

Demontaż grzejników należy rozpocząć od spuszczenia wody z instalacji. Dopiero wtedy należy zdemontować istniejące grzejniki i zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem czy zakurzeniem. Grzejniki jak i instalacja centralnego ogrzewania wraz z przewodami nie podlegają wymianie, jedynie przeniesieniu grzejników bliżej ściany po wymianie parapetów i ponowne podłączenie.

W części pomieszczeń demontowane będą umywalki i zlewozmywaki. W przypadku takich robot, należy również usunąć instalację rurową i zaślepić.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność demontażu innych elementów, które nie zostały ujęte w opisie, należy również zdemontować.

Posadzka

Nową posadzkę wykonać po przygotowaniu odpowiedniego podłoża. Podłoże musi być nośne, twarde, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie takich jak tłuszcze, bitumy, kleje, kurze, resztki farb i zapraw. W przypadku stwierdzenia nieszczelności w posadzce czy otworów w stropie należy zagruntować i wypełnić zaprawą. Podłoże odkurzyć i zagruntować dwukrotnie gruntem przeznaczonym do tego typu powierzchni, w proporcjach zgodnych z kartą techniczną Producenta. Grubość warstwy jaka jest przewidziana na posadzkę wyrównującą to 11mm, jednak należy dostosować poziom po pełnym wykończeniu do rzędnej posadzki korytarza, jednak grubość posadzki nie mniejsza niż 7mm. Temperatury w jakich należy wykonywać prace mieszczą się w granicach 50C do 250C. Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych jak na przykład opady deszczu. Zaprawę należy układać bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni pomieszczenia. Pozostałe czynności wykonywać zgodnie z kartą techniczną wybranego materiału. Należy pamiętać, że wykonany „samopoziom” musi mieć przeznaczenie pod grubą wykładzinę PCV. Przed klejeniem wykładziny PCV należy masę przeszlifować papierem ściernym w celu usunięcia tzw. „mleczka technologicznego”.

Przed wylaniem masy samopoziomującej z włóknem polipropylenowym niezbędne jest wykonanie dylatacji obwodowej oddzielającą wylaną masę od ściany stosując specjalną brzegową taśmę dylatacyjną bądź cienkie warstwy styropianu. Dodatkowe dylatacje należy zastosować w strefie drzwi, filarów, kominów itd.

Wykładzinę należy zastosować jako homogeniczną jednowarstwową z powłoką PUR:

- Grubość całkowita - 2,0mm

- Grubość warstwy użytkowej - 2,0mm

- Klasyfikacja obiektowa (klasa użyteczności) – 34/43

- Reakcja na ogień – Bfl-s1

- Antypoślizgowość – min. R9

- Oddziaływanie kółek krzeseł – brak uszkodzeń

- Kolor – należy dobrać w uzgodnieniu z Użytkownikiem po przedstawieniu próbek i uzyskać pisemną akceptację

Cokoły wykonać poprzez wywinięcie wykładziny około 10cm na ścianę. Łączenie wykładziny za pomocą sznura spoinowego w kolorze podobnym do koloru wykładziny.

Miedzy pomieszczeniem a korytarzem należy zastosować listwy aluminiowe. Różnica poziomów między korytarzem a remontowanym pomieszczeniem nie może być wyższa niż 5mm.

Ściany pomieszczeń

Ściany po skuciu płytek, zeskrobaniu farby należy odpowiednio przygotować do dalszych prac remontowych. Należy usunąć zaprawę po płytkach. Należy ostukać tynki. W przypadku stwierdzenia głuchych tynków (bądź ich braku) czy spękań należy skuć i wykonać w tych miejscach nowe cementowo-wapienne kat. III, jak również, gdy zostaną stwierdzone braki należy uzupełnić, jak również po bruzdowaniu (przyjmuje się około 20% powierzchni ścian).

Konieczne jest wykonanie gładzi gipsowej – wysokowydajna gładź szpachlowa do aplikacji tradycyjnej lub bezpyłowej. Tynk gipsowy drobnoziarnisty do wykonywania ostatecznej warstwy na ścianach, części sufitów pomiędzy oknem a belką żelbetową i belkach żelbetowych. Służy on do wykonywania całopowierzchniowych gładzi na tynkach cementowo-wapiennych, tynkach gipsowych , betonie komórkowym, bloczkach gipsowych i płytach gipsowo-kartonowych oraz na podłożach betonowych.

Wykonać malowanie powierzchni ścian i innych elementów murowych farbami lateksowymi zmywalnymi po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu powierzchni czyli gruntowaniem. Farba tworzy matowe powłoki bez refleksów. Dzięki swej strukturze produkt ten posiada  podwyższoną odporność na mikropęknięcia. Uzyskane powłoki malarskie cechują się duża trwałością, a także odpornością na zmywanie i szorowanie z użyciem większości typowych środków czyszczących i dezynfekujących. Farba posiada doskonałe parametry pod względem paroprzepuszczalnści, co ma ogromny wpływ na zapewnienie właściwej regulacji wilgoci wewnątrz pomieszczeń. Sposób aplikacji: wałek, pędzel lub natrysk.

Uwaga:

W celu wyrównania chłonności podłoża, zmniejszenie zużycia farby nawierzchniowej i zwiększenia jego przyczepności wymagane jest zagruntowanie podłoża farbą gruntującą tej samej marki i rodzaju.

Gładź wykonywać powyżej tynku mozaikowego oraz na suficie miedzy belką a oknem oraz na belkach żelbetowych.

Na korytarzu po zamurowaniu otworu drzwiowego, należy wykonać tynk mozaikowy, często nazywanym marmolitem. Przeznaczony jest od do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnętrz budynków. W szczególności do pokrywania fragmentów obciążonych użytkowo jak na przykład cokoły, korytarze. Granulacja ziarna 1,5mm bądź niższa. Możliwość zastosowania tynku kwarcowego, który jest następcą tynku mozaikowego i jest nowoczesną masą tynkarską produkowaną na bazie najwyżsej jakości żywicy akrylowo-polimerowej oraz wyselekcjonowanych kruszyw o grubości ziarna od 0,1 do 0,5mm. Dzięki mniejszej ziarnistości kruszyw, materiał ten jest wydajniejszy. Możliwość aplikacji natryskowej przez co proces wykonywania robót jest szybszy.

Po zdemontowaniu drzwi otwory przewidziane między pomieszczeniami należy zabudować płytami g-k na stelażu stalowym ocynkowanym zlicowanym ze ścianą. Na połączeniach płyt z istniejącą ścianą, należy stosować taśmy do wykonywania spoin ślizgowych co będzie zapobiegało powstawaniu rys i spękań w miejscach połączeń.

Uwaga! Kolorystkę materiałów należy wybrać i uzgodnić wraz z Użytkownikiem obiektu.

Drzwi

Wymienić drzwi w pomieszczeniu nr 239 wykonać z systemem przylgowym o konstrukcji skrzydła z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami gładkimi HDF w okleinie CPL HQ 0,2mm. Wypełnienie płytą wiórową pełną. Boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS. Drzwi wyposażone w zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz, na wkładkę. Oraz klamkę.

Ościeżnica regulowana z opaskami wykonana z wysokogatunkowej płyty drewnopodobnej MDF w okleinie CPL HQ 0,2mm.

Kolorystykę okleiny uzgodnić z Użytkownikiem obiektu.

Sufit podwieszany

We wszystkich pomieszczeniach (poza jednym, w którym jest już wykonany i nie będzie wymieniany) należy wykonać sufity podwieszane. W części pomieszczeń należy przewidzieć płyty o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Płyta sufitowa o podwyższonej izolacyjności akustycznej – wykonana z wełny kamiennej laminowane obustronnie flizem akustycznym. Dodatkowo widoczna warstwa płyt oraz ich krawędzie są pokryte warstwą wysokiej jakości farby. Płyty te charakteryzują się świetnymi parametrami akustycznymi, odpornością na ogień i wilgoć oraz niebanalne wzornictwo przy czym wyróżnia je niewielka grubość. Dzięki temu są lekkie i łatwe w montażu. Poza tym wyjątkowo dobrze odbijają światło, umożliwiając efektywne wykorzystanie we wnętrzu zarówno światła słonecznego, jak i sztucznego oświetlenia. Dane techniczne płyt:

- Szerokość/Długość/Grubość – 600mm/600mm/15mm

- Współczynnik pochłaniania dźwięku – aw = 0,95 (pochłaniają 95% energii dźwięku

- Krawędź płyty – SK

- Klasa reakcji na ogień – A1

- Typ montażu – widoczny

- Kolor  - biały

- Materiał – wełna mineralna

Płyta sufitowa w pozostałych pomieszczeniach, gdzie nie ma konieczności stosowania płyt o podwyższonej izolacji akustycznej (zgodnie z uzgodnieniami z Użytkownikiem):

- Szerokość/Długość/Grubość – 600mm/600mm/13mm

- Pochłanianie dźwięku – min. Aw = 0,3

- Klasa palności materiału – A2-s1

- Kolor – biały

Profil do sufitów podwieszanych:

- Kolor dominujący – biały

- Material wykonania – stal

- Przekrój – T24/33

- System modułowy  - Click

Zabudowy z płyt g-k

Zabudowy instalacji wod-kan zabudować z płyt zielonych o podwyższonej odporności na wilgoć H2, które mogą być stosowane przy wilgotności dochodzącej okresowo (nie dłużej niż 12 godzin na dobę) do 85%, ale nie są odporne na bezpośrednie działanie wody.

Do zabudowy otwór po drzwiach oraz kanałów wentylacyjnych można wykorzystać zwykłe płyty g-k typu A.

Ruszt zbudowany z profili stalowych – poziomych UW w kształcie litery U oraz pionowych CW (przyściennych) w kształcie C wykonane z blachy stalowej 0,55mm bądź 0,6mm. Szerokość profili to 50mm. Między profilami a przegrodami (ścianą, podłogą, sufitem) umieścić taśmę z pianki lub filcu, tłumiącą drgania i dźwięki.

Profile zamocować do przegród kołkami rozporowymi, które należy umieścić nie żadziej niż co 1 metr. W profilach U standardowo co 60cm ustawić słupki. Jeżeli w ścianie będą drzwi, krawędzie otworu w którym je zamontujemy, wzmocnić profilami ościeżnicowymi UA.

Do mocowania płyt używać blachowkrętów najlepiej o długości 25mm i średnicy 3,5mm. Należy wkręcić przynajmniej 1,5cm od krawędzi płyty w odstępach nie większych niż 25cm. Łeb wkręta ma być lekko zagłębiony w kartonie. W przypadku gdy wkręt został wprowadzony nieprawidłowo tzn. krzyw, zbyt głęboko, uszkadzając płytę itp, należy go usunąć, i wkręcić obok poprawnie a uszkodzenie zaszpachlować. Płyty przykręcać blachowkrętami wyłącznie do profili pionowych.

Wykonanie ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej – przy ścianie wymagającej poprawy izolacyjności akustycznej należy zamontować słupki drewniane bądź profile stalowe o grubości 50mm w rozstawie min. 600mm. Odstęp między ścianą a słupkami min. 24mm. Wypełnienie z wełny mineralnej o grubości 50mm oraz zamontować dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowej o masie powierzchniowej min. 9kg/m2. Odstęp między ścianą i wewnętrzną powierzchnią okładziny z płyt to min. 75mm.

Parapety

Wykonać parapety z PCV komorowe, których głębokość wynosić będzie około 30cm w kolorze białym. Docinanie do wymaganej długości powinno odbywać się w temperaturze pokojowej przy użyciu piłki o małej wielkości zębów.

Na końcach zastosować nakładki parapetowe z PCV odporne na ogień, zmienną temperaturę, promienie UV i wilgoć. Montaż zaślepki należy poprzedzić nałożeniem niewielkiej ilości kleju poliuretanowego lub silikonowego montażowego.

Ze względu na brak powierzchni do której miałby przylegać parapet, należy zastosować wsporniki stalowe 240mm x 145mm x 35mm malowane proszkowo z osłoną plastikową w kolorze białym. Rozstaw wsporników zachować maksymalnie co 50cm

Grzejniki i osłony grzejnikowe

Grzejniki nie podlegają wymianie, jedynie przełożeniu po demontażu parapetu. Przed przystąpieniem do demontażu należy spuścić wodę z instalacji. Rozłączyć i zdemontować grzejnik. Obecnie zamontowany jest do posadzki na nóżkach i taki montaż należy pozostawić, dlatego też należy zachować szczególną uwagę  przy demontażu, aby nie uszkodzić. Po wykonaniu robót należy ponownie zamontować do posadzki i podłączyć. Napełnić instalację wodą, dokonać próby szczelności oraz odpowietrzyć instalację.

Wykonać nowe osłony grzejnikowe z płyty MDF gr. 12mm, lakierowane (kolor do ustalenia z Użytkownikiem). Wszystkie rogi i kanty zaokrąglone. Płyty MDF o klasie odporności ogniowej B-s1,d0. Płyty należy przykręcić do płaskowników obejmujących grzejniki i zamontować do ściany, Wzór na osłonach proponuje się wykonać jako koła. Wymiary osłon dostosować do wymiarów grzejników. Wszystkie wyroby powinny spełniać wymagane przepisami warunki  powinny być w pełni akceptowalne przez Sanepid i inne organy kontroli.

W niektórych pomieszczeniach należy dodatkowo wykonać zabudowę obok grzejników, która ma za zadanie zasłonić instalację przy ścianie. Taka zabudowa musi być otwieralna (albo na zawiasach, albo na prowadnicach).

Nawietrzaki okienne i kratki wentylacyjne

W każdym oknie w jednym skrzydle wykonać nawiewnik ciśnieniowy samoregulujący, który składa się z dwóch segmentów, a w każdym znajduje się ruchoma przesłona. Za ich pomocą reguluje się przepływ powietrza. W nawiewniku znajdują się plastikowe klapki, które przy nagłym wzroście ciśnienia odchylają się ograniczając przepływ powietrza. Ilość dostarczanego powietrza ustawiana jest ręcznie za pomocą 3 przesłon, które można ustawić w pozycjach pośrednich. Każdą z przesłon można ustawić w 8 różnych pozycjach. Podczas ich ustawiania wyczuwalny jest delikatny skok, dzięki czemu nie ma możliwości ich samoczynnego opadania. Wykonany z wysokiej jakości ABS-u i charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Nawiewnik posiada możliwość całkowitego zamknięcia. W skład kompletnego nawiewnika wchodzą: regulator przepływu powietrza montowany wewnątrz pomieszczenia oraz okap montowany na zewnątrz pomieszczenia.

Należy wymienić kratki wentylacyjne i zamontować nowe 14x14cm i 14x21cm z tworzywa sztucznego z żaluzją w pomieszczeniach w miejscu istniejących. Ruchoma żaluzja zamykana ręcznie pozwala kontrolować intensywność wymiany powietrza. Wyposażona jest w sznureczek pozwalający na zmianę położenia żaluzji. Funkcja ta jest przydatna w czasie ujemnych temperatur, kiedy ciąg w kominie jest zwiększony, a poczucie komfortu spada, bo napływa zbyt duża ilość zimnego powietrza do pomieszczenia. Nie powinno się jednak ich zamykać na stałe, ponieważ wentylacja to proces ciągły.

Na dachu na kominach kanałów wentylacyjnych zastosować nasady obrotowe (turbovent). Są to turbiny napędzane siłą wiatru, ze specjalnie ukształtowanymi łopatkami wciągającymi powietrze z komina. Zastosować turbovent na podstawie. W przypadku, gdyby kanały wylotowe w kominie na dachu miały wylot boczny, należy zamurować obrobić wełną i tynkiem, a wykuć otwór od góry i dopiero zamontować nasadę. Przy wykuwaniu należy uważać aby nie zapchać kanały wentylacyjnego. Na koniec inwestycji należy wykonać badania kominiarskie, które potwierdzą drożność kanałów. W przypadku gdyby kanały okazały się niedrożne należy udrożnić.

Umywalki wraz z instalacją

Część umywalek należy zlikwidować wraz z instalacją wody i kanalizacją, które należy zaślepić.

Nowe umywalki wykonać w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją rysunkową, część należy jedynie odwrócić i podłączyć, natomiast niektóre przenieść na drugi koniec pomieszczenia. Umywalka o szerokości 55-60cm montowana do ściany z otworem do armatury. Należy zamontować baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe, chromowane.

W celu zapewnienia ciepłej wody w pomieszczeniach gdzie będą umywalki, należy zamontować i podłączyć podumywalkowy, elektryczny podgrzewacz przepływowy wody. Wymiary urządzenia (przykładowo) (wys. x szer. x dł.) to 18,5 x 14 x 8,8cm. Moc grzewcza  3,6kW, klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A, mocowanie do ściany.

Zamontować postument pod umywalkę.

Wykonać nowe odprowadzenie ścieków do pionów kanalizacyjnych z rur PCV z syfonem.

Rury wod.-kan. i podgrzewacz powinien się zmieścić w postumencie podumywalkowym.

Po wykonaniu zakresu robót, należy dokonać próby szczelności instalacji wody i kanalizacji.

- Wytyczne branżowe:

Projekt należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową branży elektrycznej.  Wszystkie bruzdy po instalacjach elektrycznych, bądź wody i kanalizacji, należy uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym.

- Uwagi końcowe

- Część opisową projektu należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją rysunkową.

- Prace jakie należy wykonać dodatkowo to wyniesienie wyposażenia jak słoty, ławki, krzesła, szafy z zawartością, zmagazynowanie, zabezpieczenie przed uszkodzeniami, a po wykonanych robotach ponowne wniesienie do pomieszczeń. Zaleca się, aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych i wynoszeniu wyposażenia wykonał dokumentację zdjęciową stanu technicznego i mechanicznego urządzeń i innego wyposażenia.

- Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać badania kominiarskie przez uprawnionego kominiarza. W przypadku niedrożności kanałów wentylacyjnych należy bezwzględnie udrożnić.

- Ze względu na to, że budynek nie jest budynkiem nowym, wymiary mogą odbiegać od rzeczywistości w sposób nieznaczny ze względu na m. in. krzywizny ścian. Wymiary należy zweryfikować na obiekcie.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z dokumentacją projektową, należy kontaktować się z Projektantem.

- Prace wykonywać w porozumieniu z Użytkownikiem i Inwestorem np. dobór kolorystyki ścian pomieszczeń czy wykładziny.

- Dokumentację projektową architektoniczno-budowlaną należy rozpatrywać wraz z dokumentacją projektową branży elektrycznej.

- Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem takich elementów pomieszczeń jak między innymi: okna, drzwi.

- Część fotograficzna

Fot. 1. istniejący parapet do rozbiórki.

Fot. 2. Ściany po obu stronach pomieszczenia do rozbiórki. ściana wykonana z pianobetonu do obłożenia płytą g-k. należy zlicować z pozostałymi ścianami.

Fot. 3. Widoczna do skucia posadzka z płytek. Wyposażenie jak ławki, tablice itd. należy wynieść z pomieszczenia, zmagazynować we wskazanym przez Użytkownika pomieszczeniu, zabezpieczyć przed uszkodzeniami. a po wykonanych robotach ponownie wnieść.

Fot. 4. do wymiany krata, która służyła niegdyś do doświetlenia korytarza przez pomieszczenie.

Fot. 5. Część żaluzji (rolety) aluminiowej do wymiany, ze względu na demontaż parapetu. Szerokość pasa ok. 90cm.

Fot. 6. istniejący montaż umywalki. Wszystkie umywalki mają być wykonane jako nowe z przepływowym podgrzewaczem wody.

Fot. 7. Istniejący montaż grzejnika na stopach, znacznie odsunięty od ściany. Po wymianie parapetu należy montaż wykonać bliżej ściany oraz wykonać obudowy grzejników z płyt MDF, bez ostrych krawędzi.

Fot. 8. Należy zabudować płytą MDF w taki sposób aby być dostęp tzn. np. na zawiasach

Fot. 9. Należy dokonać rozbiórki podestu

- Część rysunkowa

- Rys. nr 1 – Sytuacja

- Rys. nr 2 – Poglądowy schemat pierwszego i drugiego piętra

- Rys. nr 3 – Pomieszczenie nr 108 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 4 – Pomieszczenie nr 120 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 5 – Pomieszczenie nr 146 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 6 – Pomieszczenie nr 201 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 7 – Pomieszczenie nr 203 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 8 – Pomieszczenie nr 207 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 9 – Pomieszczenie nr 215 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 10 – Pomieszczenie nr 239 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 11 – Pomieszczenie nr 218 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 12 – Pomieszczenie nr 230 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 13 – Pomieszczenie nr 231 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 14 – Pomieszczenie nr 232/235 - Inwentaryzacja

- Rys. nr 15 – Pomieszczenie nr 108 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 16 – Pomieszczenie nr 120 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 17 – Pomieszczenie nr 146 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 18 – Pomieszczenie nr 201 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 19 – Pomieszczenie nr 203 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 20 – Pomieszczenie nr 207 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 21 – Pomieszczenie nr 215 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 22 – Pomieszczenie nr 239 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 23 – Pomieszczenie nr 218 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 24 – Pomieszczenie nr 230 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 25 – Pomieszczenie nr 231 – Projekt przebudowy

- Rys. nr 26 – Pomieszczenie nr 232/235 – Projekt przebudowy

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)

| - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE |  |
| --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | PLAN BEZPIECZEŃŚTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| KATEGORIA OBIEKTU | IX |

| JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA | WFU Wielobranżowa Firma Usługowa, Gawłowski Sebastian ul. Focha 42A/31 42-217 Częstochowa |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | Al. Armii Krajowej 19B nr ewid dz. 23/2; obr. 0842; Id, ewid. 246401_1.0842.23/2 42-218 Częstochowa |  |
| ZAMAWIAJĄCY | Politechnika Częstochowska z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69 42-218 Częstochowa |  |

| Projektował (branża architektoniczna): | Numer uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| MGR INŻ. MAŁGORZATA GOŁĄBEK | UAN-VIII-7342/154/92 | Sierpień 2020r. |  |
| Projektował (branża konstrukcyjna): | Numer uprawnień: | Data: | Podpis: |
| MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI | UAN-VIII-7342/13/95 | Sierpień 2020r. |  |
| Opracował: | Numer uprawnień: | Data: | Podpis: |
| MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI | ---------------- | Sierpień 2020r. |  |

Sierpień 2020r.

Częstochowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

- Wykonanie robót zabezpieczających teren gdzie prowadzone są roboty przed dostępem osób postronnych

- Demontaże, skucia, wywóz i utylizacja instalacji, płytek, tynków itp.

- Wykonanie robót wykończeniowych i montażowych

- Wykonanie zabudów z płyt g-k

- Wykonanie nowych posadzek

- Wykonanie sufitów podwieszanych

- Wykaz istniejących obiektów

Na działce Inwestora znajduje się jedynie przedmiotowy budynek i utwardzenie z kostki oraz elementy terenów zielonych jakim jest trwa przy budynku od strony podwórza..

- Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujące podczas realizacji robót budowlanych

- Spadanie materiałów z wysokości

- Upadek z drabiny bądź rusztowania

- Poparzenie materiałami

- Zaprószenie i zachlapanie oczu (prace malarskie bądź tynkarskie)

- Skaleczenie przy demontażach, skuwaniach itd..

- Porażenie prądem podczas demontowania i ponownego montażu opraw oświetleniowych wewnątrz obiektu oraz podłączanie opraw oświetleniowych w pomieszczeniach

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Na czas prowadzenia robót należy zapewnić nadzór techniczny osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze, która poprowadzi instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Pracownik powinien mieć aktualne badania lekarskie i orzeczenie o możliwości dopuszczeniu do określonej pracy.

Pracownicy powinni zostać wyposażeniu w odzież ochronną oraz poinstruowaniu o konieczności stosowania środków ochrony osobistej.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy teren budowy ogrodzić, oznaczyć jako plac budowy poprzez odpowiednie oznakowanie tj. tablice informacyjne itd.

- Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan i odpowiednie zabezpieczenia sprzętu zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń elektrycznych

- Podczas wykonywania robót na rusztowaniach, należy zwrócić szczególną uwagę na stan, zakotwienie i odpowiednie ustawienie rusztowań, bądź prawidłowe ustawienie drabiny

- Podczas prowadzenia prac należy używać zabezpieczeń przed upadkiem z dużej wysokości, kasków budowlanych, ochraniaczy wzroku i słuchy o ile charakter wykonywanych robót tego wymaga.

- Dla projektowanej inwestycji Kierownik Budowy ma obowiązek opracowania plan BIOZ

MGR INŻ. MAŁGORZATA GOŁĄBEK	MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI

UAN-VIII-7342/154/92	UAN-VIII-7342/13/95