PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

„Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.”.

Spis treści

1. NAZWA ZAMÓWIENIA	3

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	3

3. NAZWA I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT	3

4. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I ADRES	3

5. SPIS OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	3

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

Opracowanie dotyczące budynków A oraz A1.	4

Opracowanie dotyczy budynku B.	5

Opracowanie dotyczy budynku C.	6

Opracowanie dotyczy budynku D.	7

Opracowanie dotyczy budynku E.	8

Opracowanie dotyczy budynku F.	9

Opracowanie dotyczy budynku G.	10

Opracowanie dotyczy budynku I.	10

Opracowanie dotyczy budynku Ł.	11

Opracowanie dotyczy budynku Ł2.	12

Opracowanie dotyczy tunelu.	13

Opis ogólny terenu CSK MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie.	13

II.PODSTAWA OPRACOWANIA	14

Zakres opracowania	16

III.KOSZTORYSY INWESTORSKIE	16

IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	17

V. WYMAGANIA	17

5.1. Budynek A, A1 i B – budynki wysokie.	17

5.2. Budynek C – budynek niski.	19

5.3. Budynek G i Ł-2 – budynki niskie.	20

5.4. Budynek D, E, Ł  – wysokie budynki.	21

5.5. Budynek F – budynek niski.	22

5.6. Budynek I – budynek niski.	23

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	24

WYKAZ OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW, NORM, DOKUMENTÓW	25

LITERATURA	26

# NAZWA ZAMÓWIENIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” zadania pn.:” Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż. przy ul. Wołoskiej 137, wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004r.).

Zakres zadania obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i instalacyjnej;

- Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych;

- Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu;

- Wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych objętych przedmiotowym zadaniem.

# 2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

02-507 Warszawa

CSK MSWiA

ul. Wołoska 137

Stan prawny nieruchomości:

Właściciel: Skarb Państwa

Gmina Warszawa Centrum Dzielnicy Mokotów

# 3. NAZWA I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT

| Lp. | KOD | NAZWA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 2 | 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 3 | 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 4 | 44000000-0 | Różne konstrukcje budowlane |
| 5 | 45343200-5 | Instalowanie sprzętu gaśniczego |
| 6 | 45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |
| 7 | 45313100-5 | Instalowanie wind |
| 8 | 50750000-7 | Usługi w zakresie konserwacji wind |

# 4. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I ADRES

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

# 5. SPIS OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Waldemar LASEK

Stanisław KAWALEC

Anna KALITA - JAWORSKA

Warszawa, styczeń 2020 r.

# CZĘŚĆ OPISOWA

Inwestycja ma na celu wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” adaptacji obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych
i ppoż. Wykonawca sporządzi projekty na podstawie otrzymanej od Zamawiającego: 
„Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej (…)”, a także postanowień Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej określających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji wykona prace w budynkach A, A1, B, C, D, E, F, G, I, Ł, Ł-2, tunel 
w kompleksie CSK MSWiA w Warszawie.

## Opracowanie dotyczące budynków A oraz A1.

Budynek A pełni funkcje szpitala. Mieszczą się tu oddziały szpitalne z salami chorych, blokami operacyjnymi, gabinetami lekarskimi oraz salami zabiegowymi. Na kondygnacjach podziemnych znajdują się pomieszczenia techniczne, zapleczowe oraz szatnie dla personelu i chorych.

Budynek A1 to część handlowo-usługowa.

Lokalizacja obiektu.

Budynki A i A1 zlokalizowane są na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie. Teren szpitala znajduje się na działkach 
o nr ewidencyjnych: fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

- Budynek A posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną;

- Budynek A1 jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych.

BUDYNEK A

- Konstrukcja  - słupowo-żebrowa, stropy żelbetowe, monolityczne między piwnicą,
a parterem, stropy powyżej: z płyt kanałowych typu SP-8;

- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 8 cm styropianem;

- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- schody: żelbetowe monolityczne;

- ściany wewnętrzne: płyty GK i z cegły ceramicznej pełnej;

- stolarka okienna i drzwiowa: PCV i aluminiowa;

- elewacja: tynk na warstwie styropianu.

BUDYNEK A1

- Konstrukcja: części piwnicznej i naziemnej słupowo-żebrową;

- Stropy żelbetowe, w części piwnicznej wzmocniony żelbetowymi żebrami prostopadłymi do podciągów opartych na słupach ze względu na ruch karetek pogotowania i samochodów osobowych;

- Fundamenty : ławy fundamentowe żelbetowe;

- Stropy podpiwniczenia żelbetowe gr. 15 cm;

- Stropy parteru i piętra wykonane z płyt kanałowych SP-8;

- Dach: konstrukcja więźby dachowej krokwiowo-stolcowa, drewno sosnowe Kl. III, pokrycie dachu: blacha trapezowa, powlekana;.

- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 8 cm styropianem;

- schody: żelbetowe monolityczne;

- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa;

- ściany wewnętrzne: płyty GK i z cegły ceramicznej pełnej;

- elewacja: tynk na warstwie styropianu.

Wyposażenie w instalacje techniczne

- Instalacje sanitarne (wod.- kan, C.O., wentylacja mechaniczna i grawitacyjna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje gazów medycznych (budynek A);

- Instalacje przeciwpożarowe;

Ogólny stan techniczny - Stan techniczny budynków dostateczny.

Zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 1120,81 |  |
| Parter | 1256,88 |  |
| 1 piętro | 926,22 |  |
| 2 piętro | 411,11 |  |
| 3 piętro | 537,15 |  |
| 4 piętro | 524,03 |  |
| 5 piętro | 528,37 |  |
| 6 piętro | 543,60 |  |
| 7 piętro | 65,94 |  |
|  |  | 5914,11 m2 |

## Opracowanie dotyczy budynku B.

Budynek B pełni funkcję szpitala. Mieszczą się tu oddziały szpitalne z salami chorych, blokami operacyjnymi, gabinetami lekarskimi oraz salami zabiegowymi. Na kondygnacjach podziemnych znajdują się pomieszczenia techniczne, zapleczowe oraz szatnie dla personelu
i chorych.

Lokalizacja obiektu

Budynek B zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

Budynek B posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku B.

- Konstrukcja budynku B  - szkieletowa na fundamentach żelbetowych, stropy gęstożebrowe Ackermana,

- ściany osłonowe z z cegły ceramicznej ocieplone płytami styropianowymi o grubości 12 cm;

- dach: konstrukcja żelbetowa, (stropodach) pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- schody: żelbetowe monolityczne;

- ściany wewnętrzne: płyty GK i z cegły ceramicznej pełnej;

- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa;

- elewacja: wykończona wyprawą elewacyjną cienkowarstwową;

Wyposażenie w instalacje techniczne.

- Instalacje sanitarne (wod.-kan, C.O., wentylacja mechaniczna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje gazów medycznych;

- Instalacje przeciwpożarowe.

Ogólny stan techniczny - Stan techniczny budynku dobry.

Zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji.

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 1675,04 |  |
| Parter | 1615,00 |  |
| 1 piętro | 1393,64 |  |
| 2 piętro | 1388,71 |  |
| 3 piętro | 1347,80 |  |
| 4 piętro | 1371,33 |  |
| 5 piętro | 1370,74 |  |
| 6 piętro | 496,74 |  |
| Dach | 13,88 |  |
|  |  | 10672,88 m2 |

## Opracowanie dotyczy budynku C.

Budynek C pełni funkcje: przychodni medycyny rodzinnej oraz funkcje handlowe. Mieszczą się tu rejestracja i informacja, gabinety lekarskie, apteka oraz punkty handlowo-usługowe.
Na kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne, zapleczowe oraz szatnie dla personelu.

Lokalizacja obiektu.

Budynek C zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

Budynek C posiada 1 kondygnację nadziemną oraz jedną kondygnację podziemną.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku C.

- Konstrukcja budynku C  - słupowo-żebrowa, stropy żelbetowe, monolityczne między piwnicą a parterem, stropy powyżej: z płyt kanałowych typu SP-8;

- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 8 cm styropianem;

- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- w dachu zainstalowane okrągłe w rzucie świetliki;

- schody: żelbetowe monolityczne;

- ściany wewnętrzne: płyty GK i z cegły ceramicznej pełnej;

- stolarka okienna i drzwiowa  : drewniana, PCV i aluminiowa;

- elewacja: okładzina kamienna.

Wyposażenie w instalacje techniczne.

- Instalacje sanitarne (wod.-kan, C.O., wentylacja grawitacyjna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje przeciwpożarowe.

Ogólny stan techniczny -Stan techniczny budynku dobry.

Zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 144,63 |  |
| Parter | 1277,97 |  |
|  |  | 1422,6 m2 |

## Opracowanie dotyczy budynku D.

Budynek D pełni funkcję szpitala. Mieszczą się tu oddziały szpitalne z salami chorych, blokami operacyjnymi, gabinetami lekarskimi oraz salami zabiegowymi. Na kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne, zapleczowe oraz szatnie dla personelu i chorych.

Lokalizacja obiektu

Budynek D zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

- Budynek D posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku D

- Konstrukcja budynku D  - słupowo-żebrowa, stropy żelbetowe, monolityczne między piwnicą a parterem, stropy powyżej: z płyt kanałowych typu SP-8;

- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 8 cm styropianem;

- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- schody: żelbetowe monolityczne;

- ściany wewnętrzne: płyty GK i z cegły ceramicznej pełnej;

- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa;

- elewacja: tynk na warstwie styropianu.

Wyposażenie w instalacje techniczne.

- Instalacje sanitarne (wod.-kan., C.O., wentylacja mechaniczna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje gazów medycznych;

- Instalacje przeciwpożarowe.

Ogólny stan techniczny -Stan techniczny budynku dobry.

Zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 491,51 |  |
| Parter | 479,33 |  |
| 1 piętro | 408,56 |  |
| 2 piętro | 497,22 |  |
| 3 piętro | 493,03 |  |
| 4 piętro | 476,17 |  |
| 5 piętro | 473,38 |  |
| 6 piętro | 452,56 |  |
|  |  | 3280,25 m2 |

## Opracowanie dotyczy budynku E.

Budynek E pełni funkcję szpitala. Mieszczą się tu oddziały szpitalne z salami chorych, blokami operacyjnymi, gabinetami lekarskimi oraz salami zabiegowymi. Na kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne, zapleczowe oraz szatnie dla personelu i chorych.

Lokalizacja obiektu

Budynek E zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

- Budynek E posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku E

- konstrukcja budynku E  - słupowo-żebrowa, stropy żelbetowe;

- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 8 cm styropianem;

- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- schody: żelbetowe monolityczne;

- ściany wewnętrzne: płyty GK i z cegły ceramicznej pełnej;

- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa;

- elewacja: tynk na warstwie styropianu.

Wyposażenie w instalacje techniczne

- Instalacje sanitarne (wod.-kan., C.O., wentylacja grawitacyjna i  mechaniczna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje gazów medycznych;

- Instalacje przeciwpożarowe.

Ogólny stan techniczny - Stan techniczny budynku dobry.

Zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 697,44 |  |
| Parter | 724,38 |  |
| 1 piętro | 707,39 |  |
| 2 piętro | 719,89 |  |
| 3 piętro | 737,39 |  |
| 4 piętro | 742,19 |  |
| 5 piętro | 724,52 |  |
| 6 piętro | 389,66 |  |
|  |  | 5442,86 m2 |

## Opracowanie dotyczy budynku F.

Budynek F pełni funkcję szpitala. Mieści się tu szpitalny oddział ratowniczy, sale zabiegowe, basen rehabilitacyjny wraz z innymi gabinetami rehabilitacyjnymi. Na kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne, zapleczowe oraz magazyny.

Lokalizacja obiektu

Budynek F zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych: fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

- Budynek F posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku F

- Konstrukcja budynku F  - żelbetowa- słupowa, stropy żelbetowe, korytkowe, prefabrykowane;

- ściany zewnętrzne – murowane;

- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- schody: żelbetowe monolityczne;

- ściany wewnętrzne: płyty GK i z cegły ceramicznej pełnej;

- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa;

- elewacja: tynk na warstwie styropianu.

Wyposażenie w instalacje techniczne

- Instalacje sanitarne (wod.-kan., C.O., wentylacja mechaniczna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje przeciwpożarowe.

Ogólny stan techniczny - Stan techniczny budynku dobry.

Zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 1075,11 |  |
| Parter | 953,20 |  |
| 1 piętro | 49,40 |  |
|  |  | 2077,71 m2 |

## Opracowanie dotyczy budynku G.

Budynek G obejmuje takie funkcje jak: gabinety lekarskie, biura, magazyny oraz kantynę. Na kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne i zapleczowe.

Lokalizacja obiektu

Budynek G zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

- Budynek G posiada 2 kondygnacji nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku G

- Konstrukcja budynku G  - słupowo-żebrowa, stropy żelbetowe, monolityczne;

- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 8 cm styropianem;

- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- schody: żelbetowe monolityczne;

- ściany wewnętrzne: płyty GK i z cegły ceramicznej pełnej;

- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa;

- elewacja: tynk na warstwie styropianu.

Wyposażenie w instalacje techniczne

- Instalacje sanitarne (wod.-kan., C.O., wentylacja mechaniczna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje przeciwpożarowe.

Ogólny stan techniczny - Stan techniczny budynku dobry.

Zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 322,13 |  |
| Parter | 389,66 |  |
| 1 piętro | 408,41 |  |
|  |  | 1120,20 m2 |

## Opracowanie dotyczy budynku I.

Budynek I pełni funkcje szpitala, obejmuje takie funkcje jak: sale chorych, gabinety i pracownie lekarskie, sale zabiegowe oraz pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne i zapleczowe (wentylatornie, archiwa i magazyny).

Lokalizacja obiektu

Budynek I zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

- Budynek I posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku I

- Konstrukcja budynku I  - słupowo-żebrowa, stropy żelbetowe, monolityczne;

- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 8 cm styropianem;

- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- schody: żelbetowe monolityczne;

- ściany wewnętrzne: płyty GK i z cegły ceramicznej pełnej;

- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa;

- elewacja: tynk na warstwie styropianu.

Wyposażenie w instalacje techniczne

- Instalacje sanitarne (wod.-kan., C.O., wentylacja mechaniczna i grawitacyjna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje przeciwpożarowe;

- Instalacje gazów medycznych.

Ogólny stan techniczny - Stan techniczny budynku dobry.

Zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji.

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 563,34 |  |
| Parter | 567,10 |  |
| Piętro I | 567,31 |  |
|  |  | 1697,75 m2 |

## Opracowanie dotyczy budynku Ł.

Budynek Ł jest budynkiem pomiędzy dwoma innymi budynkami. Budynek pełni funkcje szpitala. Znajdują się tu gabinety lekarskie, sale chorych, pracownie diagnostyczne.

Lokalizacja obiektu

Budynek Ł zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy 
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

Budynek Ł posiada 1 kondygnację podziemną i 7 kondygnacji nadziemnych.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku Ł

- Konstrukcja budynku Ł  - rama H, strop żelbetowy, kanałowy;

- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 12 cm styropianem;

- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- ściany wewnętrzne: z cegły ceramicznej pełnej;

- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa;

- elewacja: tynk na warstwie styropianu.

Wyposażenie w instalacje techniczne

- Instalacje sanitarne (wod.-kan., C.O., wentylacja mechaniczna i grawitacyjna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje gazów medycznych;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje przeciwpożarowe.

Ogólny stan techniczny

Stan techniczny budynku dobry.

Zestawienie powierzchni.

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Piwnica | 315,7 |  |
| Parter | 324,97 |  |
| 1 piętro | 324,67 |  |
| 2 piętro | 329,73 |  |
| 3 piętro | 310,69 |  |
| 4 piętro | 322,07 |  |
| 5 piętro | 316,52 |  |
| 6 piętro | 160,28 |  |
| dach | 34,80 |  |
|  |  | 2439,43 m2 |

## Opracowanie dotyczy budynku Ł2.

Budynek Ł2 jest łącznikiem pomiędzy dwoma innymi budynkami na ich pierwszych piętrach. Znajdują się tu przychodnie lekarskie.

Lokalizacja obiektu

Budynek Ł2 zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji

Budynek Ł posiada 1 kondygnację nadziemną.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku Ł2

- Konstrukcja budynku Ł2  - słupowo-żebrowa, strop żelbetowy, monolityczny;

- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 8 cm styropianem;

- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna;

- ściany wewnętrzne: z cegły ceramicznej pełnej lub z gazobetonu;

- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa;

- elewacja: tynk na warstwie styropianu.

Wyposażenie w instalacje techniczne

- Instalacje sanitarne (wod.-kan., C.O., wentylacja grawitacyjna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne);

- Instalacje przeciwpożarowe.

Ogólny stan techniczny dobry. Na dachu nie występuje instalacja odgromowa.

Zestawienie powierzchni.

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| Kondygnacja | 348,29 |  |
|  |  | 348,29 m2 |

## Opracowanie dotyczy tunelu.

Tunel stanowi łącznik pomiędzy budynkami F i K oraz I. Tunel pełni funkcję komunikacji pieszej. Z tunelu nie ma bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.

Lokalizacja obiektu.

Tunel zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy
ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach
o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębu  146505_8.0116  w Warszawie.

Ilość  kondygnacji i parametry techniczne.

- Tunel jest jednopoziomowy, podziemny;

- Tunel  ma szerokość od 270 do 274 cm;

- Wysokość tunelu ok. 219 cm.

Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów tunelu.

- konstrukcja tunelu - murowana, strop żelbetowy;

- stolarka drzwiowa : aluminiowa;

- ściany od wewnątrz tynkowane i malowane;

- posadzki wykończone gresem.

Wyposażenie w instalacje techniczne.

- Instalacje sanitarne (C.O., wentylacja mechaniczna);

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje przeciwpożarowe.

Ogólny stan techniczny - dobry.

Zestawienie powierzchni.

| Kondygnacja | Powierzchnia m2 | Razem |
| --- | --- | --- |
| tunel | 546,79 |  |
|  |  | 546,79 m2 |

## Opis ogólny terenu CSK MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie.

Teren Centralnego Szpitala Klinicznego jest ogrodzony, dostępny poprzez wjazdy z dróg publicznych poprzez bramy dla ruchu kołowego oraz furtki dla pieszych.

Na terenie szpitala znajdują się budynki z funkcjami szpitala oraz obiekty towarzyszące, drogi dojazdowe, chodniki oraz parkingi dla pracowników szpitala oraz chorych i odwiedzających. Znajduje się tu również lądowisko przeznaczone do transportu lotniczego chorych.

Na terenie szpitala znajduje się również park  z oczkiem wodnym oraz zieleń wysoka i niska.

Teren jest w pełni uzbrojony w sieci sanitarne i elektroenergetyczne.

# II.PODSTAWA OPRACOWANIA

Wykonawca sporządzi opracowanie projektowe obejmujące dokumentację projektową
w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zadania dotyczącego adaptacji obiektów 
CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż., zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w:

- „ Ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej (…)”,

- „Postanowieniami” z dnia 05 lutego 2015 r. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pisma o numerach:

- WZ.5595.399.1.2014, - dotyczy budynku A, A1 i B;

- WZ.5595.399.2.2014, - dotyczy budynku C;

- WZ.5595.399.3.2014, - dotyczy budynku D, E i Ł;

- WZ.5595.399.4.2014, - dotyczy budynku F;

- WZ.5595.399.5.2014, - dotyczy budynku G i Ł2;

- WZ.5595.399.6.2014, - dotyczy budynku I.

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym,

- pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), a także musi być zgodnie z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi na terenie kraju, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja musi spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką.

Za dzień wykonania dokumentacji projektowej: uznaje się datę przyjęcia projektu przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przedstawienie Zamawiającemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonana dokumentacja zostanie poddana procedurze Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego tzw. KOPI.

Za dzień wykonania robót objętych projektem: uznaje się przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, potwierdzone podpisaniem końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń.

Zakres i formę dokumentacji projektowej szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j. ).

Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień:

- pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych;

- pozwolenie na budowę od właściwego organu administracyjnego/złożenie wniosku 
o zgłoszeniu wykonania robót;

- uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami  i wytycznymi, Prawem Zamówień Publicznych oraz że został wykonany, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dokumentacja:

- Dokumentacja projektowa budowlana wielobranżowa i projektowa wykonawcza. Dokumentacja, w wersji elektronicznej winna być ułożona w katalogach i plikach odpowiadających tomom oraz układowi dokumentacji.

- Dokumentacja składająca się na opracowanie przedmiaru robót, kosztorys inwestorski, zestawienie kosztów zadania, ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 2 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej)

- Decyzje i wszelkiego rodzaju dokumenty wydane przez Urzędy, w ramach poszczególnych etapów powinny zostać przekazane w oryginale w 1 egzemplarzu
w formie papierowej i w 1 egzemplarzu  kopii poświadczonej za zgodność  oryginałem w formie elektronicznej.

- Pozostała dokumentacja projektowa oraz wszelkiego rodzaju opracowania powinny zostać sporządzone w polskiej wersji elektronicznej, w formie papierowej 
w 2 egzemplarzach.

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie dostarczone w wersji elektronicznej muszą posiadać format obsługiwany przez format NORMA PRO oraz wersję w postaci PDF.

- Zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę i wdrożenie jej do realizacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne jej wady i mogące powstać negatywne skutki z tytułu istnienia tych wad.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja sporządzona:

  - w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej;

  - w 2 egzemplarzach, w wersji graficznej na płycie CD / DVD – (pdf), w tym:
1 egzemplarz, w wersji edytowalnej.

Inwestycja powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich i europejskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie
w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów,
a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane dopuszczenia do stosowania i odpowiednie deklaracje bądź inne dokumenty. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, oczekiwaniami Zamawiającego, warunkami umowy oraz wymogami ekspertyzy.

• Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym, umową oraz wymogami ekspertyzy.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów Zamawiający dopuszcza ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane
i innych właściwych oraz postanowień umowy.

## Zakres opracowania

- opracowanie inwentaryzacji i koncepcji:

- budowlanej;

- ppoż.

- opracowanie projektów:

- budowlanego - wykonawczych;

- branżowych;

- powykonawczych;

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu;

- wykonanie robót budowlano – instalacyjnych, objętych przedmiotowym zadaniem.

Zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentami.

Decyzje, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu
w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf.

Koszty związane z uzyskaniem decyzji i pozwolenia ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający.

# III.KOSZTORYSY INWESTORSKIE

Należy wykonać kalkulację kosztów - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych;

- sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389), w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Kosztorys winien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy:

- L.p.;

- numer SST;

- kod pozycji (np. KNR);

- kod CPV;

- wyszczególnienie elementów rozliczeniowych;

- jednostka miary;

- ilość jednostek;

- cena jednostkowa.

W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze winna znaleźć się kolumna, w której przypisany zostanie nr ST i SST odnoszący się do pozycji kosztorysowej. Elementy rozliczeniowe winny odnosić się do Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV).

Podstawy wycenić na podstawie poziomu cen i narzutów z aktualnie obowiązującego kwartału i aktualnych cenników (np. Sekocenbud, Intercenbud).

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary należy przekazać Zamawiającemu, w wersji papierowej
w 2 egzemplarzach, w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu, zapisane w oddzielnych plikach kosztorys inwestorski i przedmiar, wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym CD 
lub DVD musi posiadać format obsługiwany przez NORMA PRO oraz wersję w postaci pdf.

# IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

# V. WYMAGANIA

## 5.1. Budynek A, A1 i B – budynki wysokie.

- Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych ścianami odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięcia ich na wszystkich kondygnacjach drzwiami o odporności ogniowej EIS 60.

- Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
o zwiększonym natężeniu na poziomie drogi ewakuacyjnej do 5 lux.

- Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji w sposób zapewniający widzialność co najmniej dwóch znaków ewakuacyjnych z każdego miejsca, w którym może znaleźć się człowiek.

- Zapewnieniu wydzielenia wyjścia z klatki schodowej AK-1 w odrębną strefę pożarową o odporności ogniowej ścian REI 120 oraz zamknięciu otworów drzwiowych w klasie EIS 60.

- Zapewnieniu wyposażenia i wykończenia wnętrz recepcji, punktów pielęgniarskich i punktów informacyjnych z materiałów i wyrobów co najmniej trudno zapalnych.

- W obudowaniu na każdej kondygnacji holu z bloku B drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EIS 30.

- Przystosowaniu  dźwigu osobowego w holu bloku B do potrzeb dla ekip ratowniczych w ograniczonym zakresie spełniającym następujące kryteria:

- drzwi przystankowe do szybów windowych na każdej kondygnacji w klasie odporności ogniowej EI 60;

- wyposażenie szybów windowych w urządzenie zabezpieczające przed zadymieniem;

- zasilanie w energię elektryczną sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem gwarantującym ciągłość dostawy energii w czasie 90 minut oraz łączności interkomowej z pomieszczeniem nadzoru budynku;

Pod warunkiem:

- Przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu raz w roku poprzedzonym szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt 6.2 „Ekspertyzy ….”, tj.:

- Pozostawienie klatek schodowych z wyjątkiem klatki schodowej BK- 1 bez wyposażenia w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu;

- Pozostawienie klatek schodowych bez oddzielenia od dróg komunikacyjnych za pomocą przedsionków przeciwpożarowych;

- Pozostawienie poziomych dróg ewakuacyjnych bez wyposażenia w rozwiązania  techniczno – budowlane zabezpieczające przed zadymieniem;

- Pozostawienie punktów informacyjnych i części punktów pielęgniarskich bez oddzielenia od poziomych dróg komunikacji ogólnej ścianami o klasie odporności ogniowej EI 30;

- Pozostawienie piwnic bez oddzielenia od pozostałej części budynku przedsionkami przeciwpożarowymi;

- Pozostawienie biegów i spoczników klatki schodowej AK1 w bloku A o szerokości odpowiednio: dla biegów minimum 1,29 m, przy wymaganej szerokości minimalnej 1,40 m, zaś dla spoczników minimum 1,23 m, przy wymaganej szerokości minimalnej 1,50 m.;

- Wyjście ewakuacyjne prowadzące z bloku A przy pomieszczeniu socjalnym A007 będzie otwierało się do wewnątrz.

- Pozostawienie drzwi na drogach ewakuacyjnych w piwnicy bloków A i B o wysokości wynoszącej minimalnie 1,85 m przy wymaganej wysokości co najmniej 2,0 m.

- Wyjścia pomieszczeń (sal opatrunkowych, sal pooperacyjnych oraz innych o podobnym przeznaczeniu) na drogi ewakuacyjne, w których zastosowano drzwi rozsuwane, nie będą spełniały wymagań w zakresie automatycznej możliwości otwarcia oraz samoczynnego ich rozsunięcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone;

- Pozostawienie skrzydła nieblokowanego drzwi dwuskrzydłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia kaplicy na I piętrze w bloku A o szerokości 0,8 m przy wymaganej szerokości co najmniej 0,9 m.

- Pozioma droga ewakuacyjna na parterze w bloku A – w części introligatorni będzie zaniżona do 1,86 m na szerokości 0,28 m, wobec wymaganej minimalnej wysokości 2,0 m.;

- Pozostawienie dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojścia po wyjściu z klatki schodowej AK-1 w bloku A wynoszącej około 27 m do wyjścia na zewnątrz budynku, przy wymaganej długości 10 m.;

- Pozostawienie długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego w bloku A (z północnej części) na piętrach od III do VI, wynoszącej dla piętra III - 11m, dla piętra IV i V - 12m, a dla piętra VI - 16m, przy dopuszczalnej długości 10m.

- Szerokość użytkowa biegów i spoczników klatek schodowych w bloku B będzie wynosiła odpowiednio:

- dla klatki schodowej BK1: dla biegów minimum 1,21 m, przy wymaganej szerokości 1,40m;

- dla klatki schodowej BK2: dla biegów 1,17 m, przy wymaganej szerokości 1,40 m, dla spoczników 1,20 m z lokalnymi dodatkowymi zwężeniami do 0,6 m na szerokości 0,3m; przy wymaganej szerokości minimalnej 1,40 m.

- dla klatki schodowej BK3: dla biegów minimum 0,89 m, przy wymaganej szerokości 1,40 m, dla spoczników 1,20 m przy wymaganej szerokości minimalnej 1,50 m.

- Pozostawienie drzwi wyjściowych z klatki schodowej BK3 w bloku B o szerokości 1,0m, przy wymaganej szerokości 1,4 m.

- Pozostawienie drzwi z klatki schodowej BK2 w bloku B o szerokości 0,8m wobec wymaganej szerokości 1,4m.

- Pozostawienie drzwi dwuskrzydłowych na drogach ewakuacyjnych o szerokości 1,6 m skrzydła o szerokości 0,8m, przy wymaganej szerokości 0,9m.

- Pozostawienie drzwi dwuskrzydłowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z bloku A1 (SOR) otwierających się do wewnątrz budynku.

- Pozostawienie drzwi do pomieszczeń, w których może przebywać jedna osoba o szerokości 0,7m przy wymaganej szerokości 0,8m.

- Pozostawienie drzwi do pomieszczeń, w których może przebywać powyżej trzech osób o szerokości 0,8m przy wymaganej szerokości 0,9m.

- Pozostawienie drzwi na drodze ewakuacyjnej w piwnicy bloku B przy przejściu do bloku C o wysokości 1,77m, przy wymaganej wysokości 2,0m i szerokości 0,84m, przy wymaganej szerokości 0,9m.

- Pozostawienie w bloku B lokalnych przewężeń poziomej drogi ewakuacyjnej do szerokości 0,8m i 0,65 m na VI piętrze, wobec wymaganej szerokości 1,4m.

- Pozostawienie w bloku A i B na korytarzu w piwnicy lokalnych obniżeń drogi ewakuacyjnej do wysokości 1,90m, wobec minimalnej wymaganej 2,0m.

- Pozostawienie na klatce schodowej BK2 w bloku B,, pomiędzy piwnicą a parterem lokalnych obniżeń drogi ewakuacyjnej do wysokości 1,8m, wobec wymaganej minimalnej wysokości 2,2 m.

- Pozostawienie długości dojścia ewakuacyjnego na II piętrze ze wschodniej części bloku B wynoszącej 19m do najbliższej klatki schodowej, przy dopuszczalnych 10 m.

- Pozostawienie długości dojścia ewakuacyjnego na III piętrze ze wschodniej części bloku B wynoszącej 15m do najbliższej klatki schodowej, przy dopuszczalnych 10m.

- Pozostawienie długości dojścia ewakuacyjnego na IV piętrze ze wschodniej części  bloku B wynoszącej 15m do najbliższej klatki schodowej, przy dopuszczalnych 10 m.

- Pozostawienie długości dojścia  ewakuacyjnego na V piętrze ze wschodniej części bloku B wynoszącej 17m do najbliższej klatki schodowej, przy dopuszczalnych 10m.

- Pozostawienie w bloku B we wnętrzach korytarzy na piętrach I,II,III,IV w strefie ZL II o długości dojścia ewakuacyjnego o maksymalnie 11 m ( w związku z występowaniem jednego kierunku ewakuacji na odcinku do 3m z wnęk do osi korytarzy).

Powyższe prace należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą ……”

## 5.2. Budynek C – budynek niski.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono
w przepisach techniczno-budowlanych, polegających na:

- Wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej z ochroną całkowitą.

- Wyposażeniu budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy.

- Wyposażeniu poczekalni w wentylację grawitacyjną, jak dla pasażu.

- Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

Pod warunkiem:

Przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu raz w roku poprzedzonych szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych
w pkt 6.2 „Ekspertyzy ….”, tj.:

- Pozostawienie długości przejścia ewakuacyjnego w bloku C o długości 48m, przy wymaganej długości 40m;

- Pozostawienie w bloku C lokalnego przewężenia poziomej drogi ewakuacyjnej do szerokości 0,68m na parterze przy schodach do piwnicy, przy wymaganej szerokości 1,4m;

- Pozostawienie wyjścia z wiatrołapu na zewnątrz budynku w postaci dwóch wyjść o szerokości 0,9m każde zlokalizowanych obok siebie w odległości 0,4 m wobec wymaganej szerokości 1,40m;

- Pozostawienie drzwi do pomieszczeń, w których może przebywać jedna osoba o szerokości 0,7m, przy wymaganej szerokości 0,8m;

Powyższe może zostać zrealizowane przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą ….”.

## 5.3. Budynek G i Ł-2 – budynki niskie.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż to określono
w przepisach techniczno-budowlanych, polegających na:

- Wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej z ochroną całkowitą wraz z monitoringiem do PSP.

- Wyposażeniu budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy.

- Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

- Zapewnieniu wyposażenia i wykończenia wnętrz recepcji, punktów pielęgniarskich i punktów informacyjnych (nieoddzielonych od dróg ewakuacyjnych) z materiałów i wyrobów co najmniej trudno zapalnych.

Pod warunkiem:

Przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu raz w roku poprzedzonych szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych
w pkt. 6.2 „Ekspertyzy ….”, tj.:

- Pozostawienie szerokości użytkowej biegów i spoczników klatki schodowej GK1 w bloku G o szerokości: dla biegów minimum 1,20 m , przy wymaganej szerokości 1,4 m, dla spoczników 1,12 m, przy wymaganej szerokości 1,5 m.

- Pozostawienie szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej GK1 do przedsionka o szerokości 0,9 m, przy wymaganej szerokości 1,2 m.

- Pozostawienie rejestracji w bloku G bez oddzielenia od poziomych dróg komunikacji ogólnej ścianą o klasie odporności ogniowej EI30.

- Pozostawienie dojścia ewakuacyjnego o długości 15 m przy jednym kierunku dojścia w piwnicy bloku G w strefie pożarowej ZL I przy wymaganej długości 10 m.

Powyższe może zostać zrealizowane przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą ….”.

## 5.4. Budynek D, E, Ł  – wysokie budynki.

- Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych ścianami o odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięcia ich na wszystkich kondygnacjach drzwiami o odporności ogniowej EIS 60.

- Zapewnieniu w bloku D w klatce DK-1 na każdej kondygnacji od III do VI piętra okien ratowniczych w postaci drzwi o wymiarach 0,9 x 2,0 m. poprzez które możliwe jest dotarcie do wszystkich bloków budynku poziomymi drogami ewakuacyjnymi na danej kondygnacji.

- Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
o zwiększonym natężeniu na poziomie drogi ewakuacyjnej do 5 lux.

- Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji w sposób zapewniający widzialność co najmniej dwóch znaków ewakuacyjnych z każdego miejsca, w którym może znaleźć się człowiek.

- Zapewnieniu wyposażenia i wykończenia wnętrz recepcji, punktów pielęgniarskich i punktów informacyjnych z materiałów i wyrobów co najmniej trudno zapalnych.

- Obudowaniu na każdej kondygnacji holu z bloku Ł drzwiami przeciwpożarowymi
o odporności ogniowej EIS 30.

- Przystosowaniu  dźwigu osobowego w holu bloku Ł do potrzeb dla ekip ratowniczych w ograniczonym zakresie tj:

- drzwi przystankowe do szybów windowych na każdej kondygnacji w klasie odporności ogniowej EI 60;

- wyposażenie szybów windowych w urządzenie zabezpieczające przed zadymieniem;

- zasilanie w energię elektryczną sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem gwarantującym ciągłość dostawy energii w czasie 90 minut oraz łączności interkomowej z pomieszczeniem nadzoru budynku;

Pod warunkiem:

- Przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu raz w roku poprzedzonym szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt 6.2 „Ekspertyzy ….”, tj.:

- Pozostawienie klatek schodowych z wyjątkiem klatki schodowej Ł bez wyposażenia w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu;

- Pozostawienie klatek schodowych bez oddzielenia od dróg komunikacyjnych za pomocą przedsionków przeciwpożarowych;

- Pozostawienie poziomych dróg ewakuacyjnych bez wyposażenia w rozwiązania  techniczno – budowlane zabezpieczające przed zadymieniem;

- Pozostawienie piwnic bez oddzielenia od pozostałej części budynku przedsionkami przeciwpożarowymi;

- Pozostawienie spoczników klatki schodowej DK1 w bloku D o szerokości odpowiednio: o szerokości 1,23 m, przy wymaganej szerokości minimalnej 1,50 m.;

- Pozostawienie szerokości użytkowej spoczników klatki schodowej EK1 w bloku E
o szerokości 1,40m, przy wymaganej szerokości minimalnej 1,50 m.

- Pozostawienie szerokości biegów i spoczników klatki schodowej ŁK1 w bloku Ł
o szerokości odpowiednio: dla biegów minimum 1,31 m, wobec wymaganej 1,40 m., dla spoczników 1,35 m, wobec wymaganej minimum 1,50 m.

- Nie będzie zapewniony spocznik przy wyjściu z korytarza w bloku Ł z poziomu piwnicy na klatkę schodową.

- Pozostawienie punktów informacyjnych i części punktów pielęgniarskich bez oddzielenia od poziomych dróg komunikacji ogólnej ścianami o klasie odporności ogniowej EI30.

- Pozostawienie drzwi wyjściowych z klatki schodowej DK1 na zewnątrz bloku D o szerokości 1,13 m, przy wymaganej szerokości 1,4 m.

- Pozostawienie drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej EK1 do holu i z holu na zewnątrz budynku o szerokości 1,0 m, przy wymaganej szerokości 1,40 m.

- Pozostawienie drzwi do pomieszczeń, w których może przebywać jedna osoba o szerokości 0,7 m, przy wymaganej szerokości 0,8m.

- Pozostawienie drzwi do pomieszczeń, w których może przebywać powyżej trzech osób o szerokości 0,8 m, przy wymaganej szerokości 0,9 m.

- Pozostawienie dojść ewakuacyjnych w bloku E na 6 piętrze ze strefy ZL III o długości 24 m., wobec wymaganej 20 m.

- Pozostawienie szerokości biegów schodów zewnętrznych z klatki schodowej EK1 o szerokości 1,00 m, przy wymaganej szerokości 1,40 m.

- Wyjścia pomieszczeń (sal opatrunkowych, sal pooperacyjnych oraz innych o podobnym przeznaczeniu) na drogi ewakuacyjne, w których zastosowano drzwi rozsuwane, nie będą spełniały wymagań w zakresie automatycznej możliwości otwarcia oraz samoczynnego ich rozsunięcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone;

- Pozostawienie na poziomych  drogach ewakuacyjnych w bloku D przewężeń do 1,0 mprzy wymaganej szerokości co najmniej 1,20 m.

- Pozostawienie w bloku D dojścia ewakuacyjnego ( z pomieszczeń usytuowanych we wnękach korytarzy na piętrach II, III, IV, V, VI w strefie ZL II) o długości 20 m przy dopuszczalnej długości 10 m ( z uwagi na występowanie jednego kierunku ewakuacji na odcinku do 4 m z wnęk do osi korytarzy).

- Pozostawienie w bloku E dojścia ewakuacyjnego ( z pomieszczeń usytuowanych na parterze w strefie ZL III) o długości 30 m przy dopuszczalnej długości 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.

- Pozostawienie w bloku E dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń usytuowanych we wnękach korytarzy na piętrach I, II, III, IV i V w strefie ZL II) o długości do 23 m przy dopuszczalnej długości 10 m ( z uwagi na występowanie jednego kierunku ewakuacji na   odcinku do 3 m z wnęk do osi korytarzy).

Przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe prace należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą ……”

## 5.5. Budynek F – budynek niski.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż to określono
w przepisach techniczno-budowlanych, polegających na:

- Wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej z ochroną całkowitą wraz z monitoringiem do PSP.

2.   Wyposażeniu budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy.

- Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

Pod warunkiem:

Przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu raz w roku poprzedzonych szkoleniem
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych
w pkt. 6.2 „Ekspertyzy ….”, tj.:

- Pozostawienie drzwi wyjściowych na zewnątrz przy pomieszczeniu kierownika od strony zachodniej o szerokości 0,9 m przy wymaganej szerokości 1,4 m;

- Pozostawienie drzwi do pomieszczeń, w których może przebywać jedna osoba o szerokości 0,7 m przy wymaganej szerokości 0,8 m.

Powyższe może zostać zrealizowane przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą ….”.

## 5.6. Budynek I – budynek niski.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż to określono
w przepisach techniczno-budowlanych, polegających na:

- Wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej z ochroną całkowitą wraz z monitoringiem do PSP.

- Wyposażeniu budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy.

- Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

- Zapewnieniu wyposażenia i wykończenia wnętrz recepcji, punktów pielęgniarskich
i punktów informacyjnych (nieoddzielonych od dróg ewakuacyjnych) z materiałów
i wyrobów co najmniej trudno zapalnych.

Pod warunkiem:

- Przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektu raz w roku poprzedzonych szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

- Zapewnienia automatycznego otwarcia wyjść (drzwi rozsuwane) z pomieszczeń
w budynku na drogi ewakuacyjne, sterowanego z systemu sygnalizacji pożarowej.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych
w pkt. 6.2 „Ekspertyzy ….”, tj.:

- Pozostawienie szerokości wyjścia z klatki schodowej IK1 na poziomie parteru z budynku I, wynoszącej 0,9 i 1,28 m przy wymaganej szerokości 1,4 m;

- Pozostawienie drzwi na drodze ewakuacyjnej w bloku I z klatki schodowej IK1 do wyjścia na zewnątrz, o szerokości 1,28 m,, przy wymaganej szerokości 1,4 m;

- Pozostawienie szerokości biegów i spoczników klatek schodowych w bloku I o szerokości odpowiednio:

– dla klatki schodowej IK1: dla biegów minimum 1,14 m, przy wymaganej szerokości minimalnej 1,40 m., dla spoczników minimum 1,26 m., przy wymaganej szerokości 1,50 m.

- dla klatki schodowej IK2: dla biegów minimum 1,07 m, przy wymaganej szerokości minimum 1,4 m, dla spoczników 1,27 m przy wymaganej szerokości 1,50 m.

4. Pozostawienie biegów schodów zewnętrznych z klatki schodowej IK1 o szerokości 1,30m, przy wymaganej szerokości 1,40 m.;

5.  Pozostawienie drzwi dwuskrzydłowych na drogach ewakuacyjnych oraz do innej strefy pożarowej o szerokości skrzydła nieblokowanego poniżej 0,9 m.;

6. Pozostawienie drogi ewakuacyjnej na parterze w bloku I przy klatce IK2 od pomieszczenia rejestracji bez obudowy w klasie odporności ogniowej EI60.;

7. Pozostawienie braku spocznika przy schodach na korytarzu w piwnicy.

8. Pozostawienie drzwi na drogach ewakuacyjnych w budynku o wysokości od 1,93 m przy wymaganej wysokości 2,0 m.

9. Pozostawienie drzwi dwuskrzydłowych na drogach ewakuacyjnych o szerokości skrzydła 0,75 m, przy wymaganej szerokości 0,9 m, dla skrzydła nieblokowanego.

10. Drzwi do pomieszczenia WC, w którym może przebywać jedna osoba będą posiadały    szerokość 0,7 m, zamiast wymaganych 0,8 m.

11. Pozostawienie długości dojścia ewakuacyjnego we wnękach korytarzy na piętrze I w strefie ZL II wynoszącej maksymalnie 12 m (w związku z występowaniem jednego kierunku ewakuacji na odcinku do 2 m z wnęk do osi korytarzy).

# IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca wykona inwentaryzację, zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, wykona na własny koszt wszystkie badania
i analizy (w tym technologiczne), niezbędne inwentaryzacje dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych, w szczególności Projektu Budowlanego. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów w naturze. Prace winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, a w szczególności demontaż i montaż urządzeń powinien odbywać się w sposób bezpieczny i niepowodujący utrudnień w komunikacji. Prace, muszą być prowadzone przez ekipę wyposażoną w odpowiedni sprzęt, zgodnie z warunkami technicznymi oraz według wytycznych i zaleceń producenta. (Zamawiający zastrzega sobie prawo skutecznego wnioskowania o zmianę pracownika skierowanego do wykonania zamówienia w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków). Prace remontowo – budowlane i instalacyjne związane z montażem nowych urządzeń mają zapewnić po ich wymianie dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym przepisom. Wykonawca poniesie koszty uzyskania decyzji, pozwoleń oraz ekspertyz (w przypadku konieczności wykonania). Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i urządzeń spełniających wymogi i warunki wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być nowe, nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym opracowaniu i Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz innych przepisów nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów. Powinny one posiadać atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu wymagane Ustawą. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polskimi Normami, aprobatę techniczną i świadectwo jakości.

Dokumentacja projektowa winna:

- być wykonana, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu,

- w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

- uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i pozwolenia właściwych organów, niezbędne do wykonania i odbioru całości zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawców w zakresie higieniczno – zdrowotnym oraz przeciwpożarowym,

- wzajemnie skoordynowania technicznie, wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz projektanta (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”),

- powinna stanowić odrębne opracowania, w której wydzielone będą tomy zgodnie
z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną
w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.

- zakres i forma projektu ma być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, tj. z dnia 13.09.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1935).

- projekt budowlany i projekt wykonawczy ma stanowić odrębne opracowania,
w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego,

- przekazana Zamawiającemu w formie wydruków i w postaci elektronicznej
w formacie dwg. oraz pdf.,

- w każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte.

Wymagane jest aby dokumentacja techniczna oraz wszystkie instrukcje napisane były 
w języku polskim.

Zastrzeżenie

W przypadku wystąpienia błędów lub braków w niniejszym PFU Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich korekt, uzupełnień
i interpretacji. Fakt ich wystąpienia nie może być, w jakikolwiek sposób wykorzystywany przez Zamawiającego czy Wykonawcę.

### WYKAZ OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW, NORM, DOKUMENTÓW

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j. );

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389), w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. 2012 poz. 739);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.03.2019 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
tj. z dnia 13.09.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);

### LITERATURA

- Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej – data opracowania październik 2014 r.; autorzy opracowania: Marian Nocula, Zbigniew Abramowicz, Tomasz Jaroszek, Adrian Bidziński.

- Pismo Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczące wymagań dla dźwigów w budynkach wysokościowych (WW) i budynkach wysokich (W).

- Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Postanowienie 
z dnia 5 lutego 2015 r. – budynek A, A1 i B.

- Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Postanowienie 
z dnia 5 lutego 2015 r. – budynek C.

- Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Postanowienie 
z dnia 5 lutego 2015 r. – budynek G i Ł-2.

- Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Postanowienie 
z dnia 5 lutego 2015 r. – budynek D, E i Ł.

- Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Postanowienie 
z dnia 5 lutego 2015 r. – budynek F.

- Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Postanowienie 
z dnia 5 lutego 2015 r. – budynek I.