Program funkcjonalno - użytkowy 

Przebudowa pomieszczeń na I p w bud. „S” Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

ETAP I - Laboratorium Diagnostyczne

ETAP II – Centrum Wspomagania Badań klinicznych


PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa pomieszczeń na Ip w bud. S Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

ETAP I - Laboratorium Diagnostyczne

ETAP II – Centrum Wspomagania Badań Klinicznych
ADRES REALIZACJI ZADANIA :
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137

ZAMAWIAJĄCY:

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137

AUTORZY:

Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45442100-8 Roboty malarskie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne, pomiarowe 
Spis treści

51.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


62.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH


73.
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


73.1.
Podstawa opracowania:


93.2.
Istniejący stan obiektu.


94.
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.


94.1
Opis inwestycji.


94.2
Zatrudnienie.


104.3
Dostępność dla osób niepełnosprawnych.


105.
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.


105.1.
Zestawienie pomieszczeń i funkcji.


115.2.
Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe


115.3.
Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur.


126.
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


126.1.
Wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej ETAP I i II):


136.2.
W zakresie wykonania robót budowlanych (tylko ETAP I):


136.3.
Przygotowanie terenu budowy.


146.4.
Wymagania dotyczące architektury.


146.5.
Wymagania dla pomieszczeń czystych w laboratorium genetyki.


166.6.
Wymagania dotyczące konstrukcji.


166.7.
Wymagania dotyczące wykończenia.


166.7.1.
Posadzki.


186.7.2.
Ściany wewnętrzne.


186.7.3.
Wymagania wykończenia pomieszczeń typu clean-room.


196.7.4.
Sufity podwieszone.


196.7.5.
Stolarka i ślusarka otworowa.


207.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA


207.1.
Meble biurowe


217.2.
Szafki ubraniowe pracownicze (metalowe)


227.3.
Meble socjalne, kuchenne, (korpusowe)


227.4.
Wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych, pochwyty.


228.
WYMAGANIA DOTYCZACE ENERGETYKI


228.1.
Zasilanie elektryczne


228.2.
Instalacje elektryczne


238.3.
Pozostałe wymagania


249.
INSTALACJE SANITARNE


249.1.
Instalacja wod.-kan.


249.2.
Instalacje c.o.


259.3.
Instalacja wentylacji mechanicznej.


259.4.
Instalacja gazów medycznych


279.5.
Instalacja hydrantowa




CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno- użytkowy (PFU) przebudowy pomieszczeń na 1p w bud. S Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ETAP I - Laboratorium Diagnostyczne, ETAP II – Centrum Wspomagania Badań klinicznych stanowi podstawę do sformułowania założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie – na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Koncepcji architektoniczno-technologicznej (ETAP I i II) uzgodnionej z Zamawiającym;
2. Uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ETAP II).
3. Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (ETAP I i II).
4. Projektu wykonawczego wielobranżowego (ETAP I i II)
5. Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (ETAP I).
Proces akredytacji Laboratorium Diagnostycznego będzie prowadzone przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) – uwzględnić na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.
Przedmiot zamówienia musi być tak wykonany by:
1. Utworzyć medyczne laboratorium diagnostyczne: 
· OBWIESZCZENIE  MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 4 września 2014 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej; 
· ROZPORZNDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych; 
· ROZPORZŃDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
2. Uzyskać zgodę Ministra Zdrowia do utworzenia banku tkanek i komórek
· ROZPORZŃDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek
3. Uzyskać zgodę Ministra zdrowia na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek.

· USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
4. Wdrożyć Dobrą Praktykę Wytwarzania czyli GMP
· OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

5. Uzyskać zgodę GIF na wytwarzanie produktów terapii zaawansowanych czyli komórek macierzystych.   

· art. 38a ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
· liczba kondygnacji nadziemnych




5

· liczba kondygnacji podziemnych




1

· kubatura brutto kondygnacji podlegającej



c.a. 3 450 m3
· powierzchnia całkowita kondygnacji 



c.a. 1 050,0 m2
· wys. w świetle kondygnacji podlegającej przebudowie


2,95 m

2.1.  Zakres robót budowlanych:
a) Rozbiórki istniejących, ścian działowych i obudów, elementów wykończenia wnętrz, sufitów podwieszonych, podłóg, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji niskoprądowych,

b) Przebudowa elementów konstrukcji, w tym wykonanie wzmocnień ścian konstrukcyjnych w miejscach przebić i wyburzeń, 
c) Stawianie nowych ścian działowych w technologii suchej zabudowy lub ścian murowanych z materiałów lekkich, 

d) Naprawa, wyrównanie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych,

e) Gruntowanie i malowanie ścian oraz wykonanie nowych okładzin ściennych, płytek gresowych, luster wklejonych, montaż pasów odbojowych i zabezpieczeń przeciwuderzeniowych etc.
f) Wymiana podłóg, wykonanie nowych podłoży pod posadzki z wykładzin rulonowych oraz płytek gresowych,

g) Wykonanie pomieszczeń clean room w technologii ścian farmaceutycznych;

h) Montaż ościeżnic, drzwi płytowych, okien wewnętrznych, ślusarki drzwiowej, okien zewnętrznych, drzwi p.poż. (zgodnie z ekspertyzą ppoż.),
i) Montaż mebli z wbudowanymi zlewozmywakami ze stali nierdzewnej i umywalkami ceramicznymi,
j) Montaż ścianek sanitarnych i kabinowych,
k) wykonanie sufitów podwieszonych higienicznych, 

l) Wykonanie pełnego umeblowania pomieszczeń zgodnie z wytycznymi użytkownika. Projekt wykonawczy mebli wraz ze specyfikacją materiałową musi być uzgodniony z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. 

m) Montaż rolet okiennych materiałowych oraz folii mlecznych;

n) Montaż moskitier w co najmniej jednym oknie na każde pomieszczenie;
o) Przeniesienie i montaż aparatury przekazanej przez Zamawiającego w nowoprojektowane miejsce:

· komora laminarna wolnostojąca o szer. 100 cm;

· izolator Maelstrom 2 sztuki, do postawienia na blatach laboratoryjnych, każdy o wymiarze 80 cm szerokości, 45 cm głębokości i 50 cm wysokości;

· izolator MagnaPure o wymiarach: 90 cm szer. 78 cm wys. 63 cm głęb.- ( ten aparat dość ciężki) do postawienia na blacie;

· aparat EliTech (do izolacji i reakcji PCR) na własnym stole (stół o szerokości 160 cm, i głębokości 85 cm);

· mały izolator ( 26 cm szer, 34 cm głęb,  i 55 cm wys) do postawienia na blacie;

· termoblok i wirówki, małe do postawienia na blacie ( ok 30 cm/30 cm każdy );

· pozostawić wolną powierzchnia na blatach roboczych do przygotowywania odczynników ( 2 stanowiska), oraz półki do przechowywania odczynników.
2.2. Zakres robót instalacyjnych:
Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, w tym: 

· Instalacja wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej;

· Instalacja kanalizacji bytowej,

· Instalację wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,

· Instalację centralnego ogrzewania z podłączeniem do lokalnego źródła ciepła,

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, w tym: 

· instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

· instalacji gniazd wtykowych,

· instalacji dla potrzeb technologii ,

· instalacja "siły" dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji,

· instalacji ekwipotencjalizacji,

· wewnętrzne linie zasilające,

· instalacji ochrony przepięciowej,

· rozdzielni głównej, 

· rozdzielni UPS dla komputerów i urządzeń medycznych
Wykonanie nowych instalacji teletechnicznych, w tym: 

· Instalacje teleinformatyczne, przewodowe,

· Doposażenia punktów dystrybucyjnych,

· Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru z podłączeniem do istniejącej centrali (SSP)
· Instalacji kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego,

· Instalacji sygnalizacyjnych i alarmowych,

· Okablowania telewizyjnego w salach chorych i pokojach personelu,
· Zabezpieczenie rozwiązań instalacyjnych dla wideomonitoringu umożliwiających przekaz sygnału do pokoju lekarskiego i lekarza dyżurnego, pielęgniarskiego

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Podstawa opracowania:
a. Program funkcjonalno-użytkowy,

b. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana we własnym zakresie.

c. Obowiązujące przepisy:

· USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333).

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. 2012 poz. 739),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 
nr 129 poz. 844),

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325),
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. 2004 Nr 43, poz. 408, z późn. zm.), 

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Poz. 266  z  dnia 12 lutego 2019 r).
· Normatywy i wytyczne.
3.2. Istniejący stan obiektu.
CSK MSWiA położony jest na działce ew. nr 8/7 z obrębu 0116 w Warszawie. Kompleks budynków szpitalnych wybudowano na przestrzeni ostatnich 70 lat. 
Budynek „S” został oddany do użytkowania w latach ‘80 ubiegłego stulecia. Jest to obiekt wolnostojący, 5-kondygnacyjny, w pełni podpiwniczony. Parter budynku wyniesiony o ok. 1,8m nad poziom terenu. Komunikacja pionowa poprzez trzy klatki schodowe (dwie szczytowe oraz środkową wyposażoną w dźwigi osobowe). 

Budynek „S” nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Klasyfikacja pożarowa budynku: 

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w piwnicy zaliczone są do kategorii PM.

Budynek kwalifikuje się do grupy budynków średniowysokich. Całkowita wysokość budynku wynosi ok. 22,1 m. Dla budynku wymagana jest klasa B odporności pożarowej, dla części podziemnej klasa B. Część nadziemna budynku będzie stanowić jedną strefę pożarową o powierzchni ok. 3 885 m2. Część podziemna będzie stanowić strefę o powierzchni ok. 777 m2.

KONSTRUKCJA BUDYNKU:

Budynek wzniesiony w 1980 r. o konstrukcji mieszanej.  Ściany nośne w układzie poprzecznym w rozstawie 5,40 m z bloczków żerańskich. Ściany wewnętrzne o gr. 24 cm, zewnętrzne 42 cm. Stropy z płyt kanałowych żerańskich, grubości 24 cm. Wypełnienie ścian gazobetonem 37 cm.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE:

Budynek wyposażony w instalcje: wod-kan, c.o, elektryczną i teletechniczną, częściowo wentylację mechaniczną.
4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

Opis inwestycji.

Inwestycja ma na celu przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji Ip w budynku „S” na potrzeby Laboratorium Diagnostycznego (ETAP I) oraz Centrum Wspomagania Badań Klinicznych (ETAP II). Zakłada się wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla etapów I i II wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji. Dodatkowo zakłada się wykonanie robót budowlanych dla etapu nr I (Laboratorium) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego etapu. 
Zatrudnienie.

Personel medyczny Laboratorium Diagnostycznego: ok. 20 osób.
Personel medyczny Centrum Wspomagania Badań Klinicznych: ok. 20 osób.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Budynek „S” wyposażony jest w windy osobowe umożliwiające komunikację w obrębie wszystkich kondygnacji nadziemnych. Z poziomu terenu na poziom parteru zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez zewnętrzną platformę NPS zlokalizowaną przy zachodniej elewacji w rejonie holu windowego. 

5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

Zestawienie pomieszczeń i funkcji.
	LABOLATORIUM DIAGNOSTYCZNE - ETAP I 

	Nr
	Funkcja

	1
	SZATNIA BRUDNA (KOBIETY)

	2
	UMYWALNIA (KOBIETY)

	3
	SZATNIA BRUDNA (MĘŻCZYŹNI)

	4
	UMYWALNIA (MĘŻCZYŹNI)

	5
	SZATNIA CZYSTA (MĘŻCZYŹNI)

	6
	SZATNIA CZYSTA (KOBIETY)

	7
	POKÓJ SOCJALNY 

	8
	POKÓJ CYTOMETRII

	9
	LABORATORIUM CZYSTE

	10
	ŚLUZA

	11
	LABORATORIUM BRUDNE

	12
	LABORATORIUM BRUDNE

	13
	MAGAZYN ODCZYNNIKÓW

	14
	PRZYJĘCIE MATERIAŁU

	15
	ŚLUZA

	16
	CLEAN-ROOM

	17
	ŚLUZA

	18
	POST PCR

	19
	PREPARATYKA

	20
	PREPARATYKA

	21
	BIOBANK

	22
	POKÓJ MIKROSKOPII

	23
	PRACOWNIA NAUKOWA

	24
	PRACOWNIA NAUKOWA

	25
	PRZYJĘCIE MATERIAŁU

	26
	WC PERSONELU LAB. (KOBIETY)

	27
	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

	28
	WC PERSONELU LAB. (MĘSKI)

	29
	KIEROWNIK LABORATORIUM

	30
	SEKRETARIAT / ADMINISTRACJA

	31
	KOMUNIKACJA OGÓLNA

	32
	POKÓJ OPISOWY

	33
	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE


	CENTRUM WSPOMAGANIA BADAŃ KLINICZNYCH - ETAP II

	Nr
	Funkcja

	1
	KOMUNIKACJA

	2
	POKÓJ LEKARSKI


	3
	POKÓJ PIELĘGNIARSKI

	4
	PUNKT PIELĘGNIARSKI

	5
	BRUDOWNIK

	6
	POKÓJ RELAKSACJI

	7
	POKÓJ SOCJALNY

	8
	OBRÓBKA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

	9
	PUNKT POBRAŃ

	10
	REJESTRACJA PACJENTÓW

	11
	POCZEKALNIA PACJENTÓW

	12
	POKÓJ KSIĘGOWOŚCI

	13
	POKÓJ IT / STATYSTYKA

	14
	SALA KONFERENCYJNA

	15
	KIEROWNIK CWBK

	16
	PRAWNICY / KOMISJA BIOETYCZNA

	17
	GABINET DIAGNOSTYCZNY

	18
	GABINET DIAGNOSTYCZNY

	19
	WC KOBIET

	20
	WC MĘSKI

	21
	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

	22
	GABINET ZABIEGOWY

	23
	SALA PACJENTÓW

	24
	ŁAZIENKA PACJENTÓW

	25
	ŁAZIENKA PACJENTÓW

	26
	SALA PACJENTÓW


Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 
Powierzchnia użytkowa części objętej przedmiotem zamówienia

w zakresie robót budowlanych (ETAP I)



– ok. 550 m²

Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur.
W przypadku, gdy projektant uzna zmianę powierzchni użytkowych za konieczną, zobowiązany jest do uzgodnienia tego z Zamawiającym. 

Dopuszcza się modyfikacje uwzględniające różnice powierzchni do 5%. 

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej ETAP I i II): 

1. Projekt koncepcyjny obejmujący architekturę i technologię medyczną                                                (2 egzemplarze w wersji papierowej), 
2. Projekt architektoniczno-budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę (4 egzemplarze w wersji papierowej + 1 x CD z zapisem DWG+PDF+WORD),
3. Projekt techniczny jako element projektu budowlanego.

         (4 egzemplarze w wersji papierowej + 1 x CD z zapisem DWG+PDF+WORD),
4. Projekt wykonawczy wielobranżowy (architektura, konstrukcja, instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, instalacja elektrycznych i teletechnicznych) — w ilości 4 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) oraz 2 egzemplarze dostarczone na płycie CD, DVD lub pendrive: projekt w edytowalnym formacie AutoCAD lub innym formacie obsługiwanym przez AutoCAD, część projektowa i opisy w PDF oraz w formacie Word w zakresie opisów technicznych;

5. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych instalacji; w tym uzgodnione z Sanepid projekty osłon stałych;
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania              i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;
7. Przedmiar robót zawierający opis robót budowlanych, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr, rok wydania i wydawca katalogu, nr tablicy i kolumny);
8. Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
9. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.). Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie także do udzielania wyjaśnień na zapytania dotyczące dokumentacji w trakcie trwania robót budowlanych. 

W zakresie wykonania robót budowlanych (tylko ETAP I): 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać i ukończyć roboty zgodnie z niniejszym PFU z należytą starannością, najlepszą wiedzą i zdolnościami, stosownie do postanowień umowy oraz innych dokumentów umownych, przepisów polskiego prawa, Prawa zamówień publicznych oraz zasad sztuki budowlanej, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru w granicach przedmiotu zamówienia;
2. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, urządzenia, sprzęt i maszyny budowlane, jak również przedmioty, czy to tymczasowej, czy stałej natury niezbędne do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia;
3. Przeprowadzenie czynności rozruchowych i odbiorowych (próby funkcjonalne, badania, pomiary);
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (m. in.: projekty powykonawcze, dokumentację jakościową, protokoły z prób i badań, instrukcję eksploatacji oraz DTR) w ilości 2 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) oraz 2 egzemplarze dostarczone na płycie CD, DVD lub pendrive: projekt w edytowalnym formacie AutoCAD lub innym formacie obsługiwanym przez AutoCAD, część projektowa i opisy w PDF oraz w formacie Word w zakresie opisów technicznych;
5. Przeszkolenie w niezbędnym zakresie służb technicznych Szpitala do obsługi, zastosowanych instalacji i urządzeń, w tym instalacji gazów medycznych, wentylacji mechanicznej, elektrycznej i teletechnicznej;
6. Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczeń przed przystąpieniem do wykonywania prac poprzez zabezpieczenie stref remontowanych przed dostępem osób trzecich, w tym pacjentów i personelu Szpitala;
7. Przygotowanie pomieszczeń poprzez wyniesienie, a po zakończeniu prac remontowych - wniesienie wyposażenia każdego z pomieszczeń wraz z montażem wyposażenia mocowanego do ścian, podłóg, sufitów;
8. Wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe; roboty porządkowo – czystościowe po zakończeniu robót w zakresie zarówno przedmiotowego obiektu, jak i terenu robót wraz z zapleczem;
9. Zapewnienie bezpiecznego transportu zewnętrznego materiałów, wyrobów i urządzeń do składów i magazynów zlokalizowanych na zapleczu budowy, środkami transportu zewnętrznego lub bezpośrednio na miejsce robocze.

Przygotowanie terenu budowy.
Prowadzone prace należy wykonywać w sposób nie powodujący narażenia na uszkodzenie budynków i mienia. 

Należy przestrzegać instrukcji, które zostaną zawarte w projekcie konstrukcyjnym 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w kolejnych fazach projektu.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zadania ustawić tymczasową windę budowlaną zewnętrzną o parametrach wystarczających do realizacji robót. Windę należy ustawić przy budynku "B" w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca robót w ramach zadania zorganizuje zaplecze socjalno-magazynowe w formie kontenerowej w wyznaczonym obszarze na terenie Szpitala.
Wymagania dotyczące architektury.
a) Rozwiązania architektoniczne i technologiczne należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania koncepcji architektoniczno-technologicznej
b) Wnętrza powinny posiadać współczesną formę.

c) Użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinna cechować trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Warunek ten zwłaszcza dotyczy powierzchni ruchu.

d) Część pomieszczeń należy wykonać w klasie clean-room.

e) Pomieszczenia muszą być przystosowane i dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

f)  
Powierzchnia i wysokość pomieszczeń powinna być zgodna z przepisami szczegółowymi.
g) Parametry powietrza i oświetlenia powinny być zgodne z aktualnymi przepisami 
i normami.

h) Wykonawstwo wszystkich robót budowlanych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać współczesnemu poziomowi techniki budowlanej oraz ekspertyzie p.poż.
i)  
Wszystkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
Wymagania dla pomieszczeń czystych w laboratorium genetyki.

Wymagania dla pomieszczeń czystych wg Załącznika nr5 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2015 poz. 1979);

· Wszelkie odkryte powierzchnie w pomieszczeniu gładkie, szczelne i nieuszkodzone.
· W celu ograniczenia gromadzenia się kurzu i ułatwienia czyszczenia w pomieszczeniu nie powinno być trudno dostępnych miejsc. Liczba wystających krawędzi, pólek, szafek i urządzeń powinna być jak najmniejsza. Drzwi powinny być zaprojektowane w taki sposób aby uniknąć miejsc trudnych do wyczyszczenia. Drzwi rozsuwane nie wskazane.
· Maskujące płyty sufitowe powinny być uszczelnione w celu zabezpieczenia pomieszczenia przed zanieczyszczeniem z przestrzeni nad sufitem.
· Rury i kanały wentylacyjne oraz inne media instalować tak aby nie było miejsc trudno dostępnych i powierzchni, które są trudne do czyszczenia.
· W obszarach o klasie czystości A lub B, w których prowadzone jest wytwarzanie aseptyczne, zabronione jest umieszczanie zlewów i otwartych odpływów. W pomieszczeniach innych klas pomiędzy maszyną lub zlewem a odpływem są zainstalowane przerwy powietrzne. Odpływowe studzienki   podłogowe w pomieszczeniach czystych o niższej klasie są zaopatrzone w syfony lub inne zamknięcia zapobiegające cofaniu się wody.
· Przebieralnie powinny być zaprojektowane jako śluzy powietrzne. Pomieszczenia te są skutecznie wentylowane filtrowanym powietrzem. W ostatniej części przebieralni klasa czystości w stanie spoczynku powinna być tej samej klasy co pomieszczenia do którego prowadzi. Umywalnie znajdują się wyłącznie w przebieralni na pierwszym etapie zmiany odzieży.
· Drzwi do śluzy nie powinny otwierać się jednocześnie. System blokad wewnętrznych i sygnałów ostrzegawczych wizualnych i dźwiękowych zabezpiecza przed możliwością otwarcia więcej ni jednych drzwi jednocześnie.
· Filtrowane powietrze jest dostarczane w ilości gwarantującej utrzymanie nadciśnienia i przepływu powietrza w kierunku do otaczających pomieszczeń o niższej klasie czystości. Różnica ciśnień pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami o różnych klasach czystości i powietrza   wynosi 10-15 Pa (wartość zalecana). Szczególną uwagę zwraca się na ochronę strefy największego ryzyka  t.j. środowiska otaczającego otwarty produkt i jego komponenty.
· Wykazuje się, że przepływ powietrza nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia produktu np. nie powoduje rozsiewania cząstek pochodzących od osób, czynności lub maszyn do stref podwyższonego ryzyka dla produktu.
· Powinien istnieć system ostrzegawczy, wskazujący na uszkodzenie instalacji wentylacyjnej dostarczającej powietrze. Montuje się wskaźniki różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami, tam gdzie różnice te są istotne. Wartości różnicy ciśnień są regularnie rejestrowane lub dokumentowane.  
Zgodnie z wymaganiami wytycznymi PN-EN ISO 14644-1:2005, pomieszczenia czyste laboratorium powinny posiadać klasę czystości:

· loże laminarne - klasa czystości „A” – ISO 4.8, 
· pomieszczenia clean roomu i pracownia POST PCR–  klasa czystości „B” – ISO 5, 
· śluza personelu pomiędzy clean roomu a pracownią POST PCR                                                           – klasa czystości  „B” – ISO 5, 
· laboratorium czyste – klasa czystości „C” – ISO 5
· śluza personelu do pom.  laboratorium czystego i do clean room                                                           –  klasa czystości  „C” – ISO 7
Pomieszczenia „czyste” wymagające klasę czystości powietrza ISO 5 i ISO 7:

Pracownia tkanek:
·  ŚLUZA - ISO 7
· LABORATORIUM CZYSTE – ISO 5

Genetyka:
· ŚLUZA – ISO 7
· CLEAN ROOM – ISO 5
· ŚLUZA - ISO 7

· PREPARATYKA – ISO 7
· POST PCR - ISO 7.
· Wykończenie pozostałych pomieszczeń powinno umożliwiać łatwą dezynfekcję.                      W magazynie odczynników i biobanku należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza ze względu na przechowywanie materiałów trujących (szafy z wyciągiem w pom. 2/22) oraz duże zyski ciepła (lodówki i zamrażarki w pom. 2/29).
Wymagania dotyczące konstrukcji.
a) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzenia analizy nośności w proponowanych nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych w miejscach przebudowy konstrukcji oraz do dokonania wizji lokalnej obiektu.

b) Założony zakres przebudowy związany z wprowadzeniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych jest możliwy biorąc pod uwagę ogólny stan techniczny obiektu, pod warunkiem uwzględnienia wytycznych opisanych dla poszczególnych stref, podanych w ekspertyzie technicznej.

c) Przed przystąpieniem do realizacji projektów wykonawczych dotyczących przebudowy konstrukcji Wykonawca winien wykonać odkrywki i badania w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. 

d) Po usunięciu obudów i elementów zasłaniających konstrukcję, a przed montażem nowych elementów konstrukcyjnych, należy dokonać ich przeglądu i ewentualnie wykonać wzmocnienia lub przemurowania. 

e) Dla realizacji założonego zakresu przebudowy wymagane jest opracowanie projektu rozbiórek i montażu nowych konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na lokalizację, nośność i podparcie podpór montażowych dla nowoprojektowanych urządzeń i aparatury.
f)    Z uwagi na ingerencję w instalacje budynku Wykonawca winien opracować dokumentację uwzględniającą niezbędne zmiany także na innych kondygnacjach. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przebudowy we wszystkich branżach związane z przedmiotowym zadaniem na innych kondygnacjach, których wykonanie jest konieczne dla zakończenia zadania.

g) Wszystkie pomieszczenia objęte zakresem robót należy opisać w sposób trwały polegający na zamontowaniu przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń tabliczek z możliwością zmiany ich nazwy.
Wymagania dotyczące wykończenia.

Posadzki.
Gres na klej – gatunek I

kategoria produktu: okładzina podłogowa barwiona w masie,

powierzchnia typu – naturalna,

formaty: 30x30 cm, 30x60cm,

stopień antypoślizgowości – min. R9

klasa ścieralności – min. V

powierzchnia – mat

nasiąkliwość :< 0,1%

odporność na plamienie – min. kl 3

Wykładzina homogeniczna PCV z rolki, na klej, zgrzewana 
Wykładzina PCV homogeniczna w rolce z powierzchnią zabezpieczoną powłoką poliuretanową z tlenkiem aluminium, nie wymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych.

Grubość całkowita – 2 mm,

Warstwa użytkowa – 2 mm,

Klasa użytkowa – 34, 43

Grupa ścieralności – T , ubytek grubości ≤ 0,08mm, ubytek objętości ≤ 2,0 mm3
Klasa ogniotrwałości – ≥ 8 kW/m3, Bfl s1

Właściwości elektrostatyczne < 2 kV,

Trwałość kolorów ≥ 6,
Odporność chemiczna – b. dobra,
Odporność na bakterie i grzyby - odporna,
Właściwości antypoślizgowe – R9.
Cokół jako wywinięcie wykładziny na ściany na wysokość 10 cm z zastosowaniem rolki wyobleniowej.
Posadzka z żywic epoksydowych do pomieszczeń typu clean-room

Odporność termiczna - Stała: do +60°C

Przepuszczalność wody - zerowa – Test Karstena 

Twardość powierzchni - SH 100 PN-EN 13892-6

Odporność na ścieranie - AR0,5 PN-EN 13892-4

Wytrzymałość na ściskanie - > 75 N/mm² PN-EN 13892-2

Wytrzymałość na zginanie - > 30 N/mm²PN-EN 13892-2

Wytrzymałość na rozciąganie - > 15 N/mm²B S 6 319

Odporność na uderzenia - IR20PN-EN ISO 6272-1

Wytrzymałość na odrywanie - 3,0 MPaPN-EN 13892-8 

Paroprzepuszczalność - 1,36 g/m²/mm/24hASTM E96:60

Wykładzina homogeniczna PCV z rolki, elektrostatyczna , na klej, zgrzewana 
Wykładzina PCV homogeniczna w rolce z powierzchnią zabezpieczoną powłoką poliuretanową z tlenkiem aluminium, nie wymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych.

Grubość całkowita – 2 mm,

Warstwa użytkowa – 2 mm,

Klasa użytkowa – 34, 43

Grupa ścieralności – P , ubytek grubości ≤ 0,15 mm, ubytek objętości ≤ 4,0 mm3
Klasa ogniotrwałości – ≥ 8 kW/m3, Bfl s1

Właściwości elektrostatyczne 5x104 ≤ R ≤106 Ω,

Trwałość kolorów ≥ 6

Odporność chemiczna – b. dobra

Odporność na bakterie i grzyby - odporna

Właściwości antypoślizgowe – R9

Cokół jako wywinięcie wykładziny na ściany na wysokość 10 cm z zastosowaniem rolki wyobleniowej.
Ściany wewnętrzne.
Nowe ściany działowe murowane.

Tynkowane tynkiem gipsowym, maszynowym, IV kat., gruntownie, malowanie dwukrotne farbami dyspersyjnymi.

Nowe ściany działowe wybudowane w systemie suchej zabudowy.

Szpachlowanie masą gipsową, gruntownie, malowanie dwukrotne farbami dyspersyjnymi.

Istniejące ściany murowane i żelbetowe.

Naprawa istniejących tynków lub wykonanie nowych tynków gipsowych. Gładzie szpachlowe, gruntownie, malowanie dwukrotne farbami dyspersyjnymi.

Powłoki malarskie.

Farby sylikonowe, bezrozpuszczalnikowe, odporne na szorowanie na mokro, tworzące matową powłokę. 

Przeznaczenie –  do powierzchni wewnętrznych,

Klasa odporności na szorowanie na mokro – 1 lub 2

Okładziny ścienne z płytek glazurowych na klej lub okładziny PCV.

toalety – pełna wysokość pomieszczenia, fartuchy przy umywalkach do wys. 150 cm, pasy płytek nad blatami roboczymi (wys. 60 cm).

WŁAŚCIWOŚCI 

Płytki ścienne ceramiczne: formaty: , 30x60cm, 30x30 cm

Okładzina ścienna PCV: okładzina z rolki, na klej, zgrzewana.
Kolorystyka – do uzgodnienia z użytkownikiem 

Okładziny ścienne odbojowe , zabezpieczające przed uderzeniami.

Materiał przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia, jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami, powierzchni ścian i narożników, odporny na zarysowania, zabrudzenia i środki chemiczne. Składniki systemu okładzin:

Płyty (zabezpieczenie słupów, na wysokości do 240 cm),

Pasy odbojowe o szer. 30 cm,

Zabezpieczenia narożników ścian 50x50 mm, wys. 150 cm.

Wymagania wykończenia pomieszczeń typu clean-room.

Pomieszczenia clean room, należy wykończyć zgodnie z:

· norma ISO14644 

· porozumienie CSM (Cleanroom Suitable Materials). 
· wytyczne i normy branżowe. 
Wszystkie materiały dedykowane dla pomieszczeń czystych nie mogą uwalniać cząstek ze swojej powierzchni, powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie środków myjących oraz dezynfekcyjnych (w clean room zabrania się stosowania farby lateksowej na ścianach, gresu, płyty kartonowo-gipsowej na suficie etc.). 
Ściany pomieszczeń clean room wykonać w systemie zabudowy modułowej z paneli farmaceutycznych. Panele z blachy stalowej, ocynkowanej pokrytej lakierem, po obwodzie przyklejona stalowa ramka systemowa. Pomiędzy panelami wełna kamienna. W panelu wyprowadzić gniazdka, instalacje oraz wszelkie podłączenia. Połączenia na stykach zabudowy modułowej silikonowane specjalnym uszczelniaczem przeznaczonym dla tego typu pomieszczeń. Technologia zabudowy modułowej powinna zapewnić spełnienie wymagań normy ISO oraz wytycznych CSM, a także uzyskać akceptację agencji rejestracyjnych, w tym GIF, FDA, PCA i innych.

Sufity typu Down Clip, tj. metalowe płyty o rastrze 600 x 600 mm, wieszane na gwintsztangach i silikonowane. 

Pakiety szybowe w clean room zlicowane powierzchnią z panelem systemowym. Wykonane z dwóch bezpiecznych szyb hartowanych, zespolone do dedykowanej ramki systemowej. 
Drzwi o konstrukcji oklejonej arkuszami lakierowanej proszkowo blachy aluminiowej, mocowanie dopasowane do systemu okładziny ścian. 
Podłoga wykonana z żywicy wysokiej jakości lub w postaci wykładziny PVC antyelektrostatycznej. 
W ścianach okienka podawcze, wyprodukowane w takim samym standardzie jak ściany i sufity, gwarantujące bezpieczne przenoszenie materiałów i produktów gotowych przez klasy czystości.

Wszystkie drzwi w clean room, czy to te prowadzące do śluz osobowych, czy też drzwi okienek podawczych, należy zaopatrzyć w blokadę krzyżową oraz elektroniczny system wizualizacji zamknięcia.
 Sufity podwieszone.
Sufity w systemie rozbieralnym, na ruszcie  dekoracyjnym 
Akustyczny sufit podwieszony składający się z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej i materiałów pochodzących z odzysku, o wymiarach modularnych 600x600mm i rusztu nośnego, dekoracyjnego. 

System rozbieralny, zintegrowany z systemem opraw oświetleniowych, montowanych w licu sufitu, poprzecznie do osi korytarzy.

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT SUFITOWYCH:

Kolor – biały,

Moduł – 1200x600 mm, 600x600 mm
Reakcja na ogień – EU - Euroklasa A2-s1,d0,

Pochłanianie dźwięku (alfa w) – 0.70 (H) 

Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dnfw (dB) – 36 

Klasyfikacja Europejska pochłaniania dźwięku – C 

 Stolarka i ślusarka otworowa.
Drzwi płytowe w ościeżnicach stalowych 

Rama z drewna szlachetnego wypełniona płytą wiórową oklejona płytą mdf lub hdf (min.3,2 mm) i laminatem wysokociśnieniowym, u dołu - odbój ze stali nierdzewnej o szer. 10 cm (zrównany z wysokością listew przyściennych w korytarzach) skrzydła przylgowe, ościeżnica stalowa, do drzwi przylgowych, malowana proszkowo. Okucia (klamki, zawiasy, zamki, tuleje wentylacyjne) - ze stali nierdzewnej.

Drzwi profilowe przeszklone bezklasowe i przeciwpożarowe 

Drzwi systemowe, profilowe, szklenie bezpieczne. Klasa odporności pożarowej zgodna z wymogami ekspertyzy pożarowej oraz warunkami ochrony przeciwpożarowej. Zaopatrzone w samozamykacze. Okucia (klamki, zawiasy, zamki, tuleje wentylacyjne) - ze stali nierdzewnej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać elementy stałego wyposażenia pomieszczeń. 

Meble laboratoryjne

Do  laboratoriów i clean room zastosować stoły laboratoryjne na stelażach stalowych lakierowanych, blat z żywicy fenolowej 20 mm. Szafy, szafki, specjalistyczne regały z wysuwanymi półkami lub kuwetami ze stali o podwyższonej odporności chemicznej 316L, wysokociśnieniowych laminatów HPL oraz szkła bezpiecznego.
Meble biurowe
BIURKA
Biurka w całości wykonane z płyty meblowej laminowanej lub blaty z płyty meblowej na konstrukcji metalowej ze stopkami z tworzywa – do uzgodnienia z użytkownikiem w fazie projektu wykonawczego. W blacie przeloty kablowe, pod blatem półka na klawiaturę.
Stelaże biurek na czterech nogach o profilu 50x50 mm w kolorze aluminiowym. Stopki z tworzywa.
Blaty biurek i dostawek przy biurkach - płyta wiórowa laminowana grubości 25 - 28 mm.
Krawędzie blatów zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym do laminatu, grubości 2 mm o zaoblonych krawędziach. 

W blacie przeloty kablowe. Pod blatem szuflada na klawiaturę z płyty meblowej laminowanej (szer. min. 62cm), rynienka do prowadzenia kabli. W wyszczególnionych przypadkach osłona rastrowa z blachy perforowanej malowanej proszkowo, montowana pod blatem. 

STOŁY   
Stelaż stołów na czterech nogach o profilu 30x60 mm w kolorze srebrnym, nogi łączone profilem poprzecznym, podblatowym. Stopki z tworzywa. Blat - płyta wiórowa laminowana grubości 2x18 mm. Krawędzie blatów zabezpieczone obrzeżem  aluminium, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach.
KONTENERY SZUFLADOWE

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla (KONTENER STAŁY) lub na kółkach jezdnych tworzywowych (w tym 2 kółka z hamulcem) o średnicy 50 mm, mocowanych za pomocą czterech wkrętów 5X13S (KONTENER MOBILNY). 
Kontenery wyposażone w szuflady z płyt meblowych na prowadnicach kulkowych (pełen wysuw, nośność 45 kg), dolna szuflada – głębsza. W pierwszej górnej szufladzie piórnik tworzywowy - wkładka w kolorze czarnym.
Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Jeśli mebel stały usytuowany jest przy ścianie, plecy można wykonać z płyty gr. 3mm, trwale połączone z korpusem. W kontenerach mobilnych i wolnostojących,  plecy –  z płyty gr. 18 mm. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe – 0,5 mm.
Płyta wieńca górnego w kolorystyce frontów, zlicowana z czołem szuflad, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, grubości - 25 - 28 mm. Czoła szuflad z płyty meblowej laminowanej, grubości 18 mm, krawędź oklejona obrzeżem PVC 2 mm. 

SZAFY BIUROWE

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus z na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem 0,5 mm.
Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy 
z płyty 3 mm, trwale mocowane do korpusu.
W przypadku mebli wolnostojących plecy ze sztywnej płyty gr.18mm.
Płyta wieńca górnego w kolorystyce frontów, zlicowana z frontami szaf, czołami szuflad, grubości - 25 - 28 mm.
Fronty z płyty meblowej laminowanej grubości 18 mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV 
gr. 2 mm oraz ze szkła bezpiecznego. 
Wewnątrz półki z możliwością regulowania wysokości co 3cm.  Kierunek rozwarcia drzwi 
wg rzutów pomieszczeń. Wszystkie szafy zamykane na klucz: zamki baskwilowe patentowe 
w drzwiach z płyt meblowych,  zamki do drzwi szklanych, zamki centralne do szaf szufladowych, zamki cylindryczne z ryglem do szaf zamykanych roletami lub drzwiami przesuwnymi.

SZAFY UBRANIOWE 
Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla. Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy z płyty 3 mm, trwale mocowane do korpusu. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe obrzeżem 0,5 mm. Płyta wieńca górnego  w kolorystyce frontów, zlicowana z frontami szaf, pogrubiona, 25 - 28mm.

Fronty z płyty meblowej laminowanej, grubości 18mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV 
2 mm, w dolnej części kratka wentylacyjna aluminiowa. 

Wewnątrz przegroda na zmianę obuwia, półka na nakrycia głowy, na bocznej ściance podwójny haczyk na ręczniki, drążek na wieszaki odzieżowe. W przypadku równoległego wieszania ubrań - szyna z drążkiem wysuwanym.
Szafki ubraniowe pracownicze (metalowe)
Konstrukcja szafy metalowa malowana proszkowo (kolor jasny RAL 1015 lub 7035). Atest PZH. Komora dzielona wewnątrz, umożliwiająca oddzielenie odzieży własnej i służbowej wyposażona w drążek z haczykami i półkę. Otwory wentylacyjne w drzwiach.
 Meble socjalne, kuchenne, (korpusowe)

Meble z płyty meblowej laminowanej. Sztywny korpus na podstawie z rur aluminiowych kwadratowych z nóżkami, łączonej za pomocą złącz rozporowych lub na nogach tworzywowych regulowanych ukrytych za listwą cokołową w kolorze aluminium (szczegóły na rysunkach). Przekrój profili podstawy należy dobrać do ciężaru użytkowego mebli 
(np.: 40x40 mm, 30x30 mm). Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Fronty drzwiowe dolne i czoła szuflad z płyt meblowych laminowanych. Szuflady na prowadnicach kulkowych (pełen wysuw, nośność 45 kg, ciche domykanie). Plecy z płyty HDF gr. 3 mm, trwale mocowane do korpusu. 

Fronty szafek wiszących pełne z płyt laminowanych lub przeszklone szkłem bezpiecznym 
w ramie z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym szer. 45 mm. Szkło matowe lub przezierne – do ustalenia z użytkownikiem. 

Blaty robocze naszafkowe gr. 38 mm z płyty laminowanej HPL-em metodą posftformingu (zestawy mebli socjalnych, kuchnia oddziałowa) lub z powierzchnią użytkową wykonaną 
z tworzywa mineralno-akrylowego typu CORIAN lub STARON (zestawy mebli zabiegowych) - do ustalenia z użytkownikiem. Listwy wykończeniowe przyblatowe trójkątne z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium dla blatów postformingowanych, z tworzywa mineralno akrylowego – dla blatów mebli zabiegowych. 
Wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych, pochwyty.
Miska ustępowa, umywalka, bateria, lustro, pochwyty, poręcze w toalecie zgodne ze standardem dla łazienek bez barier.
WYMAGANIA DOTYCZACE ENERGETYKI 
8.1. Zasilanie elektryczne
Istniejąca instalacja elektryczna jest wyeksploatowana, a zamontowana aparatura nie spełnia aktualnych norm i stwarza coraz większą awaryjność stanowiąc zagrożenie życia i zdrowia dla Obsługi oraz nie zapewnia pewności zasilania obiektu. Należy ją przy przebudowie kondygnacji bezwzględnie wymienić.

W ramach opracowania należy wykonać bilans mocy istniejących i projektowanych urządzeń medycznych.  

8.2. Instalacje elektryczne
Do wymiany ą następujące instalacje: 

- instalacja oświetleniowa wraz z oprawami; 

- instalacja gniazd wtyczkowych; 

Dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotu opracowania należy zaprojektować:

· rozdzielnicę piętrową dwudrzwiową z podziałem na zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe. RB/O;
· WLZ zasilania rezerwowego i podstawowego do rozdzielnicy piętrowej dostosować do aktualnych mocy (sprawdzić przekroje nie spełniające warunków wymienić na nowe); 

· UPS;
· oświetlenia podstawowego LED rezerwowane i nierezerwowane;
· oświetlenia nocnego przypodłogowe LED;
· oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego min 5 lux LED;
· gniazd wtyczkowych porządkowych;
· gniazd wtyczkowych ogólnych rezerwowane i nierezerwowane;
· gniazd wtyczkowych komputerowych;
· systemu sygnalizacji pożaru (SSP włączona do istniejącej instalacji SAP);
· głównego wyłącznika prądu PWP;
· kontroli dostępu;
· komputerową i telefoniczną;
· połączeń wyrównawczych i uziemienia;
· instalację przeciwprzepięciową;
· antystatyczną;
· videodomofonowa - w tym systemy kamer przemysłowych raz dodatkowo monitorowanie wizyjne łóżek jak również,
· instalacje do telemonitoringu chorych będących w salach łóżkowych (jeśli występuje). 
· Instalację wykonać w tynku, nad stropem podwieszonym w korytku lub peszlu, przejścia przez granicę wydzieleń pożarowych uszczelnić masą ognioodporną w klasie przegrody.
8.3. Pozostałe wymagania
1. Projekty urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2. System sygnalizacji pożarowej (SSP) należy wpiąć w istniejący system (z uwzględnieniem możliwości centrali pożarowej ). 

3. Wszelkie zmiany w SSP należy wprowadzić lub aktualizować w systemie wizualizacji "GEMOS" - wszelkie prace mogą dokonać tylko osoby/firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia administratora systemu. Należy uwzględnić potrzebę rozszerzenia licencji "GEMOS" o 1000 nowych elementów.
4. Dla urządzeń medycznych/laboratoryjnych, które wymagają zasilania gwarantowanego, należy zaprojektować UPS dobierając moc i czas pracy do aktualnych danych urządzeń (DTR).

5. Przed przystąpieniem do projektowania uzgodnić z Inwestorem dane wyjściowe.
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla służby zdrowia.

7. Projekty powinny być wykonane zgodnie z przepisami dot. bezpieczeństwa pożarowego, 
z uwzględnieniem opracowanej ekspertyzy technicznej i wydanych w tym zakresie decyzji KW PSP; 

INSTALACJE SANITARNE

9.1. Instalacja wod.-kan.
Demontaż instalacji wraz z armaturą w istniejących pomieszczeniach. 

Wykonanie nowej instalacji sanitarnej wraz z podejściami dopływowymi i odpływowymi 
(z.w, c.w., ccw., kanalizacji sanitarnej) oraz montaż urządzeń sanitarnych. 

Wymiana pionów z.w, c.w, ccw. W obrębie kondygnacji na odcinku od poziomu piwnicy do stropu nad  kondygnacją I piętra. 

Instalacje z.w., c.w., ccw. wykonać z rur polipropylenowych zgrzewanych typ PP Pn20 dla wody zimnej i Pn 20 Stabi dla wody ciepłej i cyrkulacji. Wymagany atest PZH.

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV .

Zamontować zawory kulowe odcinające, regulacyjne i antyskażeniowe przed zaworami czerpalnymi o połączeniach gwintowanych w pomieszczeniach – zgodnie z przepisami. Wymagany atest PZH.

W pomieszczeniu porządkowym, które należy wykonać instalacje wod-kan z kratką ściekową w podłodze z rusztem ze stali nierdzewnej, zamontować zlew gospodarczy na wysokości 50 cm od posadzki z baterią wannową, zawór ze złączką do węża, przewidzieć miejsce na ustawienie dużego wózka itp. Wymagany atest PZH.

W łazienkach:

Zamontować umywalki zawieszane, ceramiczne, białe, do montażu do stelaża podtynkowego systemowego lub bezpośrednio do ściany (w zależności od technologii ściany) z baterią umywalkową stojącą łokciową z przedłużonym uchwytem. Półpostument z tej samej serii co umywalka. Produkty odporne na środki dezynfekcyjne. Należy zastosować baterie charakteryzujące się wysokim poziomem wykonania np. typu Kludi, Oras. Wymagany atest PZH.

Zamontować toalety zawieszane, lejowe, ceramiczne, białe, do montażu do stelaża podtynkowego systemowego. Deska sedesowa twarda, z tworzywa Duroplast, wolnoopadająca. Produkt odporny na środki dezynfekcyjne. Wymagany atest PZH. 

Zamontować brodziki z kabiną prysznicową baterią natryskową ścienną z zestawem natryskowym. Produkty odporne na środki dezynfekcyjne. Wymagany atest PZH.

W myjniach Pracowni:
Zamontować umywalki zawieszane, ze stali nierdzewnej, do montażu do stelaża podtynkowego systemowego lub bezpośrednio do ściany (w zależności od technologii ściany) z baterią umywalkową stojącą uruchamianą fotokomórką lub pedałem podłogowym. Produkty odporne na środki dezynfekcyjne. Wymagany atest PZH.

9.2. Instalacje c.o. 
Wykonać obliczenia sprawdzające dot. bilansu cieplnego i na tej podstawie sprawdzić moce istniejących grzejników. Wymiana/montaż grzejników na grzejniki stalowe płytowe w wersji higienicznej.

Wymiana/montaż gałązek grzejnikowych ze schowaniem ich w bruzdach na ścianach wraz 
z odcinkami pionów c.o.

Wymiana/montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych z możliwością wykonania regulacji hydraulicznej (nastawy). Montaż zaworów odcinających na rurach przyłączanych (powrotnych ) grzejników.
9.3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Należy wykonać projekt instalacji wentylacji mechanicznej uwzględniający niezbędną ilość wymian, temperaturę, wilgotność z uwzględnieniem DTR urządzeń, w których zawarte są wielkości emitowanej mocy cieplnej i dopuszczalne temperatury otoczenia, które limitują bezpieczną pracę wraz z zastosowaniem urządzeń oczyszczających w kanałach wentylacyjnych opartej na technologii promieniowej jonizacji katalitycznej.
W pomieszczeniach wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej 
z funkcją chłodzenia, a w przypadku specjalnych wymagań zastosować dodatkowo klimatyzację. W pomieszczeniach typu clean room zastosować następujące klasy czystości powietrza:

Pracownia tkanek:

· ŚLUZA - ISO 7

· LABORATORIUM CZYSTE – ISO 5

Genetyka:

· ŚLUZA – ISO 7

· CLEAN ROOM – ISO 5

· ŚLUZA - ISO 7

· PREPARATYKA – ISO 7

· POST PCR - ISO 7.

· W magazynie odczynników i biobanku należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza ze względu na przechowywanie materiałów trujących (szafy z wyciągiem) oraz duże zyski ciepła (lodówki i zamrażarki).

W pomieszczeniach sanitarnych wykonać instalację wentylacji mechanicznej wyciągową.
Zastosować centrale wentylacyjną wyposażoną w chłodnicę freonową, nagrzewnicę elektryczną, tłumiki, filtry, wymiennik z glikolowym odzyskiem ciepła, falowniki. 
Rozdział i transport powietrza za pomocą kanałów z blachy stalowej ocynkowanej prostokątnych oraz krągłych typu SPIRO. Instalacja powinna być wyposażona w zawory nawiewno-wyciągowe, kratki wentylacyjne, anemostaty i klapy ppoż. 
Regulacja instalacji za pomocą przepustnic, klap na stałe i w sposób ciągły współpracujące z automatyką centrali.  
Kanały wentylacyjne należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające ich czyszczenie i dezynfekcję. Po zakończeniu budowy instalacji należy wykonać próby skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej ( badanie wydajności ) oraz pomiary natężenia hałasu.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji musi być zgodne z przepisami i wymogami dot. użytkowania w/w pomieszczeń oraz Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Projekt powinien być uzgodniony przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń P.poż. i Sanitarno-Higienicznych.
9.4. Instalacja gazów medycznych

Dotyczy etapu II.
Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. „System rurociągowy dla gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy II b , który musi być oznaczony znakiem CE z numerem jednostki notyfikacyjnej i dla którego należy wystawić deklarację zgodności. 

Gazy medyczne są klasyfikowane jako produkty lecznicze na podstawie przepisów farmaceutycznych i są w związku z tym przedmiotem tych samych pozwoleń i procedur jakości jak wszystkie inne wyroby lecznicze. 

Przy projektowaniu instalacji należy stosować wyciąg z europejskiej normy HTM, normą PN EN ISO 7396 lub równoważną odnośnie budowy instalacji gazów medycznych. Projektant instalacji gazów medycznych musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485 w zakresie projektowania oraz certyfikat zgodny z dyrektywą 93/42/EWG załącznik II (bez punktu 4).

Rurociągi gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych ciągnionych zgodnych z PN EN -13348. Dopuszczalna zawartość pozostałości środków ciągnących (oznaczana jako ilość pozostałego węgla) nie może przekroczyć 0,2 mg/dm2. 

− Strefowy Zespół Odcinający Gazy Medyczne. 

− Strefowy Zespół Kontroli Gazów Medycznych. 

− Końcowymi elementami instalacji będą punkty poboru montowane w zestawach nad łóżkowych w formie paneli.

Nierozłączne połączenia należy wykonać srebrnym lutem twardym /bez zawartości kadmu/ w atmosferze azotu lub dwutlenku węgla, używając odpowiednich kształtek oraz złączek.

Połączenia lutowane muszą zachować swoje właściwości mechaniczne do temp. minimum 4500C. Zabrania się wykonywania połączeń lutem miękkim! 
Wszystkie piony, zawory, zespoły SZOGM i SZKGM muszą być oznaczone w sposób czytelny i trwały. Również rurociągi prowadzone po ścianach oraz nad sufitami podwieszonymi powinny być oznakowane barwnie. Kierunek przepływu gazów medycznych winien być oznaczony strzałką wzdłuż osi rurociągów. Rurociągi należy oznaczyć w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień, przed i za przegrodami / ściany, stropy / oraz na prostych odcinkach nie dłuższych niż 10 m. Należy przyjąć oznakowanie barwne w oparciu o normy z opisaną nazwą gazu lub jego symbolem. Wszystkie zawory i piony muszą być oznakowane nazwą lub symbolem gazu oraz informacją określającą strefę, obszar lub odcinek przynależny do danego zaworu. 

WYKAZ PRÓB JAKIE NALEŻY WYKONAĆ PRZED ODDANIEM INSTALACJI DO EKSPLOATACJI:

a) próby po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych lecz przed ich zakryciem:

· próba wytrzymałości mechanicznej;

· próba szczelności;

· próba na obecność połączeń krzyżowych i przeszkód w przepływie;

· kontrola oznakowania i podpór rurociągu;

· kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spełniają   

· wymagania techniczne określone w projekcie.

b) próby po całkowitym zakończeniu montażu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji: 

próba szczelności 

próba szczelności i kontrola zaworów odcinających pod kątem ich zamykania,   przyporządkowania do stref oraz identyfikacji;

próba na obecność połączeń krzyżowych;

próba na obecność przeszkód w przepływie, zatorów;

sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru, ich dedykowalności i identyfikacji;

sprawdzenie przepustowości instalacji, wydajności systemu;

badanie zaworów nadmiarowych ciśnienia;

badanie działania wszystkich źródeł zasilania;

badanie systemów sterujących, monitorujących i alarmowych;

przedmuchanie instalacji gazem do badań;

próba na obecność zanieczyszczeń (cząstek) stałych w rurociągach;

napełnienie instalacji gazem przeznaczenia;

badanie czystości sprężonego powietrza wytwarzanego przez systemy sprężarkowe;

próba na tożsamość gazu.

9.5. Instalacja hydrantowa

Należy rozbudować istniejącej instalację hydrantową i zamontować hydranty dn 25 z wężem półsztywnym 30 m. Szafka hydrantowa, w kolorze czerwonym, podtynkowa lub naścienna zespolona z kasetą na gaśnicę. Szafka hydrantowa wyposażona w gaśnice proszkową i oznakowana zgodnie z właściwą normą. Po zakończeniu montażu instalacji należy wykonać badanie wydajności hydrantów.
Ponadto należy zastosować gaśnice zawieszone na ścianie na wysokości ok. 1,5 m. Lokalizację gaśnic należy uzgodnić z Zamawiającym podczas modernizacji.

Strona 2 z 27

