II 	OPIS TECHNICZNY

1	INSTALACJE ELEKKTRYCZNE

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany przebudowy instalacji elektrycznych związaną z przebudową pomieszczeń biurowych na szpitalne IX piętra w budynku Pawilonu Głównego w Centralnym Szpitalu Klinicznym  MSWiA  w Warszawie.

- Podstawa opracowania

- projekt budowlany architektoniczno-technologiczny 				[1]

- projekt budowlany instalacji wod-kan. i c.o.						[2]

- projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej				[3]

- program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – przebudowa pomieszczeń IXp.		[4]

- Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego – Pawilon Główny				[5]

- dokumentacja archiwalna instalacji elektrycznych					[6]

- Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego – Pawilon Główny				[7]

- Inwentaryzacja									[8]

- uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora						[9]

- Akty normatywne

Projekt wykonano w oparciu o następujące przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597)				[1]

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 739)				[2]

- Norma PN-HD 60364		Instalacje elektryczne niskiego napięcia		[3]

- Norma PN-EN 12464-1:2012	Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach									[4]

- Norma PN-EN 1838:2005	Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne	[5]

- Norma PN-EN 50172:2005	Systemy awaryjnego oświetlenia awaryjnego	[6]

- Norma PN-EN 62305		Ochrona odgromowa					[7]

- Norma N SEP-E-005		Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń

Przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest nie-

zbędne w czasie pożaru				[8]

- Charakterystyka obiektu

Konstrukcja słupowo-ryglowa wylewana na mokro. Stropy prefabrykowane.

11 kondygnacji naziemnych, jedna podziemna.

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy						1533m2

- powierzchnia całkowita						13298m2

- wysokość								39,60m

Charakterystyka zagrożenia pożarowego:

- kategoria zagrożenia ludzi						ZL II

Wyposażenie techniczne budynku:

- instalacje wod-kan.

- instalacje c.o.

- instalacje c.w.u.

- instalacje gazów medycznych

- instalacja hydrantowa p.poż.

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacje oddymiania

- instalacje elektryczne

- instalacje odgromowe

- instalacje teletechniczne

Budynek pełni funkcję szpitalną z zapleczem administracyjno-biurowym , socjalnym i technicznym.

Każda z kondygnacji jest wydzielona pożarowo i dodatkowo podzielona na dwie strefy. Wydzielone są 2 klatki schodowe i pom. techniczne.

- Uwagi ogólne

Przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczeń IX na potrzeby następujących jednostek organizacyjnych:

- Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej (etap I)

- Poddodział Chorób Wewnętrznych (etap II)

Zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cz. 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia medyczne  ze względu na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym pomieszczenia medyczne dzieli się na następujące grupy:

- Grupa 0 – pacjent nie styka się z urządzeniami elektr. - np. sale chorych

- Grupa 1 – możliwy bezpośredni kontakt  z urządzeniami elektromedycznymi – np. sale chorych, gabinety badań

- Grupa 2 – możliwe stosowanie aparatury, której elementy mogą stykać się z sercem lub znajdować się w jego bezpośrednim sąsiedztwie – np. sale operacyjne, sale wzmożonego nadzoru

Ze względu na dopuszczalne przerwy w zasilaniu  wyróżnia się następujące klasy:

- Klasa 0 – nie dopuszcza się przerw w zasilaniu

- Klasy 0,15; 0,5; 5; 15 – dopuszczalna przerwa odpowiednio: 0,15s; 0,5s; 5s; 15s

- Klasa >15 – dopuszczalna przerwa większa od 15s

- Zakres opracowania

Obecnie na IX piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe. W związku z przebudową istniejące instalacje wraz z tablicami piętrowymi będą zdemontowane.

Opracowanie obejmuje:

- zasilanie instalacji i urządzeń

- rozdzielnice piętrowe

- instalacje odbiorcze oświetlenia, siły i gniazd

- instalacje wyrównawcze

- instalacje teletechniczne wg II/2 części opracowania

- Zasilanie

Schemat strukturalny zasiania przedstawiono na rys. nr 1, 2.  IX piętro (biurowe)  zasilane jest  w następującym systemie:

- Instalacje oświetlenia rezerwowane – rozdzielnice 1ROR9; 2ROR9

- Instalacje oświetlenia nierezerwowane – rozdzielnice 1RON9; 2RON9

- Instalacje siły rezerwowane – rozdzielnice 1RSR9; 2RSR9

- Instalacje siły nierezerwowane – rozdzielnice 1RSN9; 2RSN9

Do każdej z rozdzielnic doprowadzona jest  istniejąca linia w.l.z. z odpowiedniej sekcji rozdzielnicy RG zlokalizowanej w pom. nr -1/29 Pawilonu Głównego. Zasilanie obwodów oświetleniowych jest wystarczające natomiast linie zasilające rozdzielnice siłowe wymagają zwiększenia przekroju przewodów.

Ponad to na każdej z  kondygnacji „medycznych” znajdują się tablice 1IT; 2IT przeznaczone do zasilania instalacji w pomieszczeniach grupy 2. Analogicznie: tablice 1IT9; 2IT9 wraz z liniami zasilającymi należy zainstalować na piętrze IX.

Do zasilania urządzeń wentylacji należy dodatkowo wykonać 2 linie zasilające tablice wentylacji 1TW9 i 2TW9. Zasilanie wykonać z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy nn RG2 PZO2.

Dla angiografu należy  wykonać dwie linie zasilające z sekcji rezerwowanych rozdzielnic nn RG1 i RG2 PZO2.

Urządzenie wymaga bezprzerwowego zasilania z UPS. Dobór i dostawa UPS w ramach dostawy angiografu. Zasilacz UPS zasilany będzie przez układ SZR. Parametry w.l.z. zweryfikować po wybraniu przez Inwestora konkretnego urządzenia.

Moce i dobór przewodów na schemacie strukturalnym.

- Rozdzielnice

Wykonać nowe rozdzielnice. Aparatura każdej z rozdzielnic winna być w odrębnej obudowie. Rozdzielnice natynkowe dla aparatury modułowej.

W tablicy zainstalowana będzie aparatura modułowa:

- rozłącznik główny

- ochronniki przeciwprzepięciowe

- lampki sygnalizacyjne

- zabezpieczenia obwodów odbiorczych

- aparatura sterownicza oświetlenia

- Oświetlenie podstawowe

Zastosowano oprawy LED. Przyjęto następujące poziomy natężenia oświetlenia podstawowego:

- sala zabiegowa angiografu					1000lx

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy				1000lx

- przygotowanie pacjenta					500lx

- pokoje lekarzy i pielęgniarek				500lx

- sterownia angiografu						500lx

- pom. socjalne						300lx

- pokoje łóżkowe						200lx

- łazienki							200lx

- korytarze i przestrzenie komunikacyjne			200 lx

- korytarze w porze nocnej					50lx

- pom. pomocnicze						100 lx

Dodatkowo przewidziano oświetlenie nad umywalkami i w zestawach przyłóżkowych. Przewiduje się oprawy analogiczne do zastosowanych na niższych kondygnacjach.

Oświetlenie na korytarzach załączane będzie przekaźnikami bistabilnymi sterowanymi za pomocą przycisków ster. Umieszczonych na korytarzach i w pokoju pielęgniarek.

W pomieszczeniach:

- sala zabiegowa angiografu

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- pomieszczenie wzmożonego nadzoru

- sterownia angiografu

zastosować oświetlenie o regulowanym poziomie natężenia oświetlenia.

Oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach grupy 0, 1 zasilane jest  głównie z obwodów nierezerwowanych. Około 30% opraw zasilanych jest z obwodów rezerwowanych. Komunikacja, łazienki dla niepełnosprawnych zasilić z obwodów rezerwowanych.

W pomieszczeniach grupy 2 oświetlenie podstawowe oraz miejscowe zasilać z zasilaczy bezprzerwowych UPS. Instalacje wykonać przewodami YDY 2,3,4×1,5mm2.

- Oświetlenie nocne

Podział  opraw oświetlenia podstawowego w ciągach komunikacyjnych na sekcje umożliwia obniżenie poziomu natężenia oświetlenia w porze nocnej. Dodatkowo analogicznie do rozwiązań z parteru i I piętra budynku zainstalowane będą oprawy ledowe doświetlające posadzkę w porze nocnej

- Oświetlenia ewakuacyjne

W ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach przeznaczonych dla z ograniczoną zdolnością poruszania się należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z PFU zastosować oprawy zasilane z centralnej baterii. Czas pracy z baterii 2h. Praca ciemna. Oprzewodowanie – przewody ognioodporne FE180/E90 2x2,5mm2.

- Podświetlane znaki ewakuacyjne

Na drogach ewakuacji umieścić  podświetlane znaki ewakuacyjne z piktogramami wskazujące kierunki ewakuacji. Praca jasna. Pozostałe wymagania jak w punkcie 11.

- Instalacja gniazd

Gniazda zasilać z obwodów rezerwowanych i nierezerwowanych. Wybrane obwody zasilać z zasilacza bezprzerwowego UPS. Pomieszczenia łóżkowe wyposażone będą w zestawy przyłóżkowe z gniazdami zasilanymi z ww. obwodów. Wyodrębniono obwody dla gniazd porządkowych oraz obwodów zasilania urządzeń komputerowych.

W pomieszczeniach grupy 2 gniazda zasilić z transformatorów izolacyjnych IT rezerwowanych przez UPS i układ SZR. Sieć IT wyposażyć w układ kontroli izolacji z sygnalizacją i możliwością testowania. Układ kontroli winien być wyposażony w interfejs komunikacyjny z siecią informatyczną.

- Instalacje siły

Instalacje siły:

- zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji

- zasilanie urządzeń technologicznych

- Instalacja połączeń wyrównawczych

Na korytarzu IX piętra ułożyć magistralę wyrównawczą – LgY 25mm2.  W pomieszczeniach  grupy 0 wykonać lokalne połączenia wyrównawcze obejmujące grzejniki, armaturę. Magistralę połączyć z instalacją wyrównawczą budynku. Wykonać połączenia wyrównawcze w łazienkach i pomieszczeniach technicznych.

Szczególnymi  wymaganiami objęte są pomieszczenia grupy 1 i 2. Dla każdego z pomieszczeń należy wykonać dwie szyny wyrównawcze:

- Szynę PE – do której należy przyłączyć styki ochronne urządzeń elektr.

- Szynę EC – do której należy przyłączyć przewodzące elementy obce

Szyny mostkować i połączyć z magistralą wyrównawczą budynku.

Połączenia wyrównawcze w pomieszczeniu angiografu i przynależnych wykonać zgodnie z DTR urządzenia.

- Ochrona przeciwprzepięciowa

W projektowanych rozdzielnicach zainstalowane będą ochronniki przeciwprzepięciowe klasy II. W rozdzielnicach zasilających urządzenia na dachu instalować ochronniki klasy I+II. Do zasilania urządzeń zastosować przewody ekranowane lub chronione za pomocą specjalnego oplotu. Przepusty w rurkach stalowych, dławiki stalowe.

Wykonać połączenia wyrównawcze wg punktu 16.

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez:

- samoczynne wyłączenie – bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

- sieć izolowaną IT w pomieszczeniach grupy 2

- ochronne obniżenie napięcia PELV

- Instalacje odgromowe

Urządzenia wentylacji i klimatyzacji: centrale wentylacyjne, wentylatory, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów chronić przed bezpośrednim wyładowaniem za pomocą masztów odgromowych oraz wykorzystując strefy chronione przez budynek.

- Ochrona przeciwpożarowa

Projektowane wyposażenie elektryczne nie wnosi zagrożenia pożarowego i spełnia wymagania normy [3] pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przewody spełniają wymagania ochrony przed prądami przetężeniowymi.

W budynku zastosowane będą następujące urządzenia ochrony p.pożarowej:

- sygnalizacja pożaru SAP

- DSO

- oddymianie

- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

- hydranty, gaśnice

- dźwigi przeciwpożarowe

Przejścia przez przegrody pożarowe uszczelnić atestowaną masą ognioodporną o odporności odpowiadającej danej przegrodzie. Przepusty oznakować.

Główny wyłącznik prądu

Projektowane instalacje nie zmieniają i nie mają wpływu na działanie głównego wyłącznika prądu w budynku Pawilonu Głównego.

- Uwagi końcowe

Zastosowane materiały i urządzenia  winny posiadać certyfikaty zgodne z Prawem Budowlanym. Po wykonaniu instalacje należy poddać sprawdzeniu zgodnie z normą PN – HD 60364-6-61. Na przeprowadzone badania sporządzić odpowiednie protokoły.

II	OPIS TECHNICZNY

2	INSTALACJE TELETECHNICZNE

- Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje budowę instalacji teletechnicznych w związku ze zmianą sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń biurowych na szpitalne IX piętra w budynku pawilonu głównego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Kategoria obiektu XI.

Inwestycja zlokalizowana na terenie  Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137,   działki nr ew. 8/7,  8/9    obr. 146505_8.0116.

W ramach projektowanej powierzchni zostaną utworzone działy medyczne (jednostki organizacyjne):

- Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej

- Pododdział Chorób Wewnętrznych (pododdział nastawiony na leczenie pacjentów kardiologicznych ze współistniejącymi chorobami wewnętrznymi).

- Podstawa opracowania

- projekt funkcjonalno użytkowy – rzut IX piętra (Projekt architektoniczny)

- przebudowa – rzut IX piętra (projekt architektoniczny)

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - Program funkcjonalno użytkowy (PFU)

- Inwentaryzacja

- uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora

- Akty normatywne

Projekt wykonano w oparciu o następujące przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 239, poz. 1597)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań,

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność

leczniczą (Dz.U. poz. 739)

- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy w zakresie instalacji teletechnicznych.

- Stan obecny

Opracowywany pawilon główny jest częścią istniejącego szpitala Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, od strony południowej połączony z segmentem „A” istniejącego szpitala w jego szczytowej elewacji, od strony zachodniej poprzez łącznik „Ł-2” wzniesiony na wysokości I piętra z segmentem „E” natomiast docelowo od strony wschodniej z budowanym budynkiem administracyjno-garażowym wraz z lądowiskiem na wysokości parteru, III i V piętra.

Budynek posiada jedenaście kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną.

Opracowanie obejmuje IX piętro:   pow. użytkowa ≈ 1039 m2 - pomieszczenia biurowe administracji.

IX piętro jest wyposażone w następujące instalacje teletechniczne:

-instalacja wykrywania pożaru SAP,

- instalacja oddymiania,

- dźwiękowy system ostrzegania DSO,

- system sygnalizacji napadu i włamania SSWiN,

- system kontroli dostępu KD,

- system monitoringu wizyjnego CCTV,

- system okablowania strukturalnego LAN,

- system okablowania telefonicznego,

- system telewizji szpitalnej STS,

Przewiduje się demontaż wszystkich , z wyjątkiem systemu oddymiania i CCTV, elementów w/w systemów wraz z okablowaniem i trasami kablowymi. Osprzęt, a w szczególności elementy aktywne poszczególnych systemów należy zabezpieczyć do ponownego wykorzystania. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić funkcjonowanie instalacji teletechnicznych na X piętrze w tym instalacji sieci LAN.

Odłączenie poszczególnych systemów na IX piętrze należy zrealizować w porozumieniu z Działem Inwestycji i Remontów, służbami technicznymi Szpitala oraz wskazanymi firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi konserwacyjne i serwisowe.

- Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowę następujących instalacji i systemów teletechnicznych dostosowanych do nowego programu funkcjonalno – użytkowego:

- instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP

- instalacja oddymiania;

- dźwiękowy system ostrzegania DSO,

- system sygnalizacji napadu i włamania SSWiN,

- system kontroli dostępu KD;

- system monitoringu wizyjnego CCTV,

- system okablowania strukturalnego LAN,

- system okablowania telefonicznego,

- system telewizji szpitalnej STS,

- system przyzywowy pacjent-personel pielęgniarski-lekarz,

- system wideodomofonowy.

- System wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP

Instalacja służyć będzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i alarmowania o miejscach powstania pożaru w celu podjęcia odpowiednich działań, takich jak: ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie straży pożarnej, sterowanie klapami pożarowymi, zamykanie drzwi pożarowych na granicy stref pożarowych, współpraca z systemem DSO.

Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na IX piętrze zostaną objęte ochroną realizowaną przez budynkowy system SAP – centrala w pomieszczeniu ochrony na parterze w pom. nr 0/44. Zainstalowane w linii dozorowej czujniki wykrywania dymu (we wszystkich pomieszczeniach z uwzględnieniem przestrzeni nad sufitami podwieszonymi), przyciski ROP, moduły sterujące z wyjściami bezpotencjałowymi, sygnalizatory dźwiękowe zostaną włączone do budynkowego systemu SAP i skonfigurowane z uwzględnieniem stref pożarowych i scenariusza pożarowego. Nową konfigurację sytemu należy również wprowadzić do systemu wizualizacji GEMOS.

Lokalizacja wszystkich elementów systemu SAP oraz schemat funkcjonalny instalacji zostaną w szczegółach opracowane na etapie projektu wykonawczego łącznie z matrycą sterowań CSP.

- System oddymiania

Istniejący system oddymiania klatek schodowych i szybów windowych pozostanie bez zmian.

- Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO

W obiekcie dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku funkcjonuje dźwiękowy  system ostrzegawczy DSO. Instalacja jest wykonana w oparciu o system APROSYS firmy TOMMEX.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy APS-APROSYS PL jest systemem rozgłaszania przewodowego wykorzystywanym w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego zmobilizowania osób znajdujących się na zagrożonych obszarach. Do celów zaalarmowania system używa sygnałów tonowych i komunikatów głosowych. Instalacja służyć będzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i alarmowania o miejscach powstania pożaru i sposobu ewakuacji. W każdym z pomieszczeń przeznaczonych do ciągłego lub czasowego przebywania ludzi zainstalowane będą głośniki  w wersji sufitowej lub naściennej połączone linią sygnałową z centralą systemu zlokalizowaną na parterze budynku w pom. 0/44. Konfiguracja systemu będzie uwzględniała aktualny podział IX piętra na dwie strefy pożarowe oraz scenariusz pożarowy.

Lokalizacja wszystkich elementów systemu DSO oraz schemat funkcjonalny instalacji zostaną w szczegółach opracowane na etapie projektu wykonawczego.

- System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

W obiekcie dla potrzeb bezpieczeństwa obiektu i wyposażenia oraz bezpieczeństwa personelu i osób przebywających w obiekcie zainstalowany został system SSWiN Galaxy współpracujący z systemem kontroli dostępu Centaur. Po modernizacji budowlanej i użytkowej ochroną systemu SSWiN objęte zostaną strefy komunikacyjne z uwzględnieniem drzwi objętych kontrolą dostępu. W systemie wykorzystane zostaną pasywne czujki IR wykrywające ruch oraz czujniki magnetyczne typu kontaktron (w drzwiach objętych kontrolą dostępu). Instalacja zostanie wpięta do budynkowego systemu SSWiN  - centrala zlokalizowana w pom. ochrony 0/44.

Lokalizacja wszystkich elementów systemu SSWiN oraz schemat funkcjonalny instalacji zostaną w szczegółach opracowane na etapie projektu wykonawczego.

- System kontroli dostępu KD

W budynku funkcjonuje system KD Centaur. Na IX piętrze systemem kontroli dostępu  jednostronnej objęte zostaną drzwi wejściowe do:

- obszaru Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej

- Pododdziału Chorób Wewnętrznych

oraz drzwi pomiędzy Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej, a Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – kontrola dostępu dwustronna.

System kontroli dostępu zostanie zintegrowany z systemem SAP i DSO – alarm pożarowy II-go stopnia powinien zwolnić elektrozaczepy (elektrorygle) drzwi objętych kontrolą dostępu na drogach ewakuacyjnych zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym.

Lokalizacja wszystkich elementów systemu KD oraz schemat funkcjonalny instalacji zostaną w szczegółach opracowane na etapie projektu wykonawczego.

- System monitoringu wizyjnego CCTV

W budynku funkcjonuje system monitoringu wizyjnego CCTV. Rejestracja obrazu odbywa się w pom. ochrony 0/44 na parterze. Monitoringiem na IX piętrze objęte są obszary przy wejściu z klatek schodowych/wind. System ten zostanie bez zmian.

Zgodnie z PFU na drogach komunikacyjnych obszaru Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej i Pododdziału Chorób Wewnętrznych oraz w sali wzmożonego nadzoru zainstalowany zostanie lokalny system monitoringu wizyjnego CCTV w technologii IP PoE z wykorzystaniem do transmisji obrazu okablowania strukturalnego dedykowanego dla tego systemu. Rejestrator obrazu z funkcją switch’a PoE zainstalowany zostanie w piętrowej szafie sprzętowej systemu LAN i zintegrowany z infrastrukturą IT.

Lokalizacja wszystkich elementów systemu CCTV oraz schemat funkcjonalny instalacji zostaną w szczegółach opracowane na etapie projektu wykonawczego.

- System okablowania strukturalnego i telefonicznego

W budynku funkcjonuje, na poszczególnych piętrach, system okablowania strukturalnego kat. 6 w wersji U/UTP zbudowany w oparciu o przełącznicę główną budynkową CPD na 1 piętrze oraz przełącznice piętrowe. Przełącznice piętrowe połączone są z węzłem budynkowym liniami światłowodowymi MM 50/125um.

System telefoniczny jest zintegrowany z systemem okablowania strukturalnego. Do każdej przełącznicy piętrowej doprowadzono kable wieloparowe 53x2 lub ich wielokrotność z budynkowej przełącznicy głównej telefonicznej PG zlokalizowanej na I piętrze.

Na IX piętrze przełącznica piętrowa systemów LAN i telefonicznego jest zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym 9/57. Z przełącznicy , z pól krosowych poprowadzone zostaną linie logiczne do punktów dostępowych.

Planuje się instalację punktów dostępowych w następujących konfiguracjach:

Typ 1: 2xRJ45(K)+1xRJ45(T)

Typ 2: 2xRJ45(K)

Typ 3: 1xRJ45

W obszarze Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej przewiduje się instalację punktów dostępowych w poszczególnych pomieszczeniach w poniżej przedstawionej konfiguracji:

9/4 - Pom. przygotowania pacjenta 		1 x typ 1

9/5 - Pom. techniczne		 		3 x typ 2

9/6 - Sala zabiegowa elektrofizjologii 	3 x typ 2 (na ścianach) + 3 x typ 2 (do monitora pod sufitem)

9/7 - Sterownia 					1 x typ 1 + 2 x typ 2

9/20 - Sala wzmożonego nadzoru		1 x typ 1 + 2 x typ 2 (nad łóżkami)

9/19 - Pokój lekarzy				4 x typ 1

9/18 – Pom socjalne				2 x typ 1

9/14 – Pok. pielęgniarki koordynującej	2 x typ 1

9/2 – komunikacja 				4 x typ 3 (dla systemów WiFi i DECT)

W obszarze Pododdziału Chorób Wewnętrznych przewiduje się instalację punktów dostępowych w poszczególnych pomieszczeniach w poniżej przedstawionej konfiguracji:

Sale - pacjentów 1Ł				1 x typ 1 + 1 x typ 2 (nad łóżkiem)

Sale - pacjentów 2Ł				1 x typ 1 + 2 x typ 2 (nad łóżkiem)

Sale - pacjentów 4Ł				1 x typ 1 + 4 x typ 2 (nad łóżkiem)

9/53 - Pok. Pielęgniarki oddziałowej		2 x typ 1

9/54 - Pok. lekarzy				5 x typ 1

9/56 - Gabinet konsultacyjny			2 x typ 1

9/43 - Pok. lekarza dyżurnego			2 x typ 1

9/41 – Pok. przyg. pieleg.			2 x typ 1

9/40 – Pok. socjalny				2 x typ 1

9/38 – Punkt pielęgniarski			2 x typ 1

9/31 – Gab. Diagnostyczno-zabiegowy	2 x typ 1

9/22 – komunikacja	7 x typ 3 (system WiFi, DECT, tel. stacjonarny dla pacjentów)

Lokalizacja wszystkich elementów systemów LAN i telefonicznego oraz schemat funkcjonalny instalacji zostaną w szczegółach opracowane na etapie projektu wykonawczego.

- System telewizji szpitalnej STS

W budynku funkcjonuje system telewizji szpitalnej STS, który dystrybuuje sygnał cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T do poszczególnych punktów odbioru. Przewiduje się doprowadzenie sygnału telewizyjnego do każdego pokoju pacjentów i przygotowanie instalacji do montażu systemu wrzutowego lub systemu oferowanego przez firmę Netia.

Lokalizacja wszystkich elementów systemu STS oraz schemat funkcjonalny instalacji zostaną w szczegółach opracowane na etapie projektu wykonawczego.

- System przyzywowy

Projektuje się instalację Systemu Meden-Opt.  Jest to optyczno-akustyczny cyfrowy systemem przywołania oparty na magistrali dwuprzewodowej odpornej na zmianę polaryzacji pary przewodów. Dzięki swojej budowie jest bardzo prosty w instalacji i obsłudze. System jest zgodny z wymaganiami normy DIN VDE 0834 dla systemów przywoławczych.

Zadaniem systemu przywoławczego jest zapewnienie możliwości wezwania przez pacjenta personelu medycznego. System zapewnia możliwość indywidualnego wezwania personelu przez każdego z pacjentów bezpośrednio do sali gdzie jest potrzebna pomoc. System umożliwia również wezwanie pomocy przez pacjenta korzystającego z łazienki i toalety poprzez zamontowanie przycisków pociągowych. Przyciski pociągowe należy umieścić w pobliżu toalety, umywalki lub natrysku. Cięgno przycisku sznurkowego umieścić nie wyżej niż 20cm od podłogi w celu umożliwienia wezwania w przypadku upadku. Nad wejściem do sal należy zainstalować lampki sygnalizacyjne informujące o aktualnej sytuacji w sali. Wewnątrz sal należy zainstalować przyciski potwierdzające obecność/kasowanie alarmu. Zgłoszenia przyjęte przez system (wezwanie / pomoc / alarm / obecność) sygnalizowane będą w formie optycznej i akustycznej poprzez lampkę salową oraz poprzez centralkę systemu przywoławczego zainstalowaną w punkcie pielęgniarskim. Dodatkowo centralka wskazuje alfanumerycznie numer pomieszczenia w którym zgłoszono wezwanie/wezwanie wc / pomoc  /alarm / obecność.

Lokalizacja wszystkich elementów systemu przyzywowego oraz schemat funkcjonalny instalacji zostaną w szczegółach opracowane na etapie projektu wykonawczego.

- System wideodomofonowy

System wideodomofonowy zrealizowany zostanie dla dwóch obszarów:

- Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej przy użyciu dwóch stacji bramowych DRC-4G zainstalowanych przy wejściu do obszaru w pom. 9/1 (od strony klatki schodowej/windy i od strony Pododdziału Chorób Wewnętrznych), monitora kolorowego z obsługą 2 wejść CDV-35A zainstalowanego w pom. pielęgniarki koordynatorki lub na ścianie korytarza.

- Pododdział Chorób Wewnętrznych przy użyciu dwóch stacji bramowych DRC-4G zainstalowanych przy wejściu do obszaru w pom. 9/56 (od strony klatki schodowej i od strony Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej), monitora kolorowego z obsługą 2 wejść CDV-35A zainstalowanego w punkcie pielęgniarskim.

Lokalizacja wszystkich elementów systemu wideodomofonowego oraz schemat funkcjonalny instalacji zostaną w szczegółach opracowane na etapie projektu wykonawczego.

- Zasilanie

Zasilanie w/w instalacji teletechnicznych w energię elektryczną zgodnie z opracowaniem w Części II/1 – Instalacje elektryczne.

- Trasy kablowe

Zbiorcze trasy kablowe prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszonych z wykorzystaniem koryt kablowych stalowych ocynkowanych z perforacją.

Okablowanie systemów poż. prowadzić w odrębnych trasach kablowych E90 lub na uchwytach E90.

Podejścia do aparatów końcowych, czujników, gniazd wtykowych sygnałowych wykonać podtynkowo w rurach instalacyjnych RVKL.

Osprzęt typu gniazda wtykowe sygnałowe skorelować z osprzętem elektrycznym co do wysokości montażu i typu ramek mocujących wielokrotnych.

- Uwagi końcowe

Zastosowane materiały i urządzenia  winny posiadać certyfikaty zgodne z Prawem Budowlanym. Po wykonaniu instalacje należy poddać sprawdzeniu wymaganym testom funkcjonalności i pomiarom elektrycznym. Na przeprowadzone badania sporządzić odpowiednie protokoły do dokumentacji powykonawczej i odbiorczej.