I 	OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznych związany z przebudową pomieszczeń IX piętra w budynku Pawilonu Głównego w Centralnym Szpitalu Klinicznym  MSWiA  w Warszawie.

- Podstawa opracowania

- projekt budowlany architektoniczno-technologiczny 				[1]

- projekt budowlany instalacji wod-kan. i c.o.						[2]

- projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej				[3]

- program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – przebudowa pomieszczeń IXp.		[4]

- Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego – Pawilon Główny				[5]

- dokumentacja archiwalna instalacji elektrycznych					[6]

- Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego – Pawilon Główny				[7]

- Inwentaryzacja									[8]

- uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora						[9]

- Akty normatywne

Projekt wykonano w oparciu o następujące przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597)				[1]

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 739)				[2]

- Norma PN-HD 60364		Instalacje elektryczne niskiego napięcia		[3]

- Norma PN-EN 12464-1:2012	Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach									[4]

- Norma PN-EN 1838:2005	Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne	[5]

- Norma PN-EN 50172:2005	Systemy awaryjnego oświetlenia awaryjnego	[6]

- Norma PN-EN 62305		Ochrona odgromowa					[7]

- Norma N SEP-E-005		Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń

Przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest nie-

zbędne w czasie pożaru				[8]

- Charakterystyka obiektu

Konstrukcja słupowo-ryglowa wylewana na mokro. Stropy prefabrykowane.

11 kondygnacji naziemnych, jedna podziemna.

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy						1533m2

- powierzchnia całkowita						13298m2

- wysokość								39,60m

Charakterystyka zagrożenia pożarowego:

- kategoria zagrożenia ludzi						ZL II

Wyposażenie techniczne budynku:

- instalacje wod-kan.

- instalacje c.o.

- instalacje c.w.u.

- instalacje gazów medycznych

- instalacja hydrantowa p.poż.

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacje oddymiania

- instalacje elektryczne

- instalacje odgromowe

- instalacje teletechniczne

Budynek pełni funkcję szpitalną z zapleczem administracyjno-biurowym , socjalnym i technicznym.

Każda z kondygnacji jest wydzielona pożarowo i dodatkowo podzielona na dwie strefy. Wydzielone są 2 klatki schodowe i pom. techniczne.

- Uwagi ogólne

Przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczeń IX na potrzeby następujących jednostek organizacyjnych:

- Poddodział Chorób Wewnętrznych

Zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cz. 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia medyczne  ze względu na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym pomieszczenia medyczne dzieli się na następujące grupy:

- Grupa 0 – pacjent nie styka się z urządzeniami elektr. - np. sale chorych

- Grupa 1 – możliwy bezpośredni kontakt  z urządzeniami elektromedycznymi – np. sale chorych, gabinety badań

- Grupa 2 – możliwe stosowanie aparatury, której elementy mogą stykać się z sercem lub znajdować się w jego bezpośrednim sąsiedztwie – np. sale operacyjne, sale wzmożonego nadzoru

Ze względu na dopuszczalne przerwy w zasilaniu  wyróżnia się następujące klasy:

- Klasa 0 – nie dopuszcza się przerw w zasilaniu

- Klasy 0,15; 0,5; 5; 15 – dopuszczalna przerwa odpowiednio: 0,15s; 0,5s; 5s; 15s

- Klasa >15 – dopuszczalna przerwa większa od 15s

Wg opracowania technologii projektowane pomieszczenia sklasyfikowano następująco:

- Grupa 2

– gabinet diagnostyczno-zbiegowy nr 9/31

- Grupa 1

– sale łóżkowe

- Grupa 0

–  pozostałe pomieszczenia

- Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- zasilanie instalacji i urządzeń

- rozdzielnice piętrowe

- instalacje odbiorcze oświetlenia, siły i gniazd

- instalacje wyrównawcze

Obecnie na IX piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe. W związku z przebudową istniejące instalacje będą zdemontowane. Istniejące tablice w bardzo dobrym stanie zostaną wykorzystane w miarę możliwości.

- Zasilanie

Instalacje  IX piętra zasilane są  w następującym systemie:

- Instalacje oświetlenia rezerwowane – rozdzielnica 1ROR9

- Instalacje oświetlenia nierezerwowane – rozdzielnica 1RON9

- Instalacje siły rezerwowane – rozdzielnice 1RSR9

- Instalacje siły nierezerwowane – rozdzielnice 1RSN9

Do każdej z rozdzielnic doprowadzona jest linia w.l.z. z odpowiedniej sekcji rozdzielnicy RG zlokalizowanej w pom. nr -1/29 Pawilonu Głównego. Istniejące linie zasilające są  wystarczające dla zasilania projektowanych obwodów oświetlenia i siły i gniazd ogólnego przeznaczenia.

Należy natomiast wykonać dodatkowe linie zasilające dla:

- sieci izolowanej IT

- urządzeń wentylacji i klimatyzacji

Do zasilania tablicy sieci izolowanej 1IT9 ułożyć dwie linie zasilające:

- NHXH FE180/E90 5x16mm2 – z rozdzielnicy RSAE2  (pom. -1/29)

- N2XH  5x16mm2 – z rozdzielnicy RIT  (pom. -1/29)

Linie te zasilają układ SZR zlokalizowany w rozdzielnicy 1IT9.

Z tablicy zasilane będą:

- obwody sieci izolowanej 2TI9

- UPS 6kVA

Tablica 1IT9 sieci izolowanej wyposażona będzie w transformator izolacyjny o mocy: 2,5kVA. UPS rezerwuje obwody klasy 0, 05s.

Tablica wentylacji 1TW2 zasilona będzie z rozdzielnicy 1RSN w pom. -1/29.

Podstawowe parametry energetyczne urządzeń wentylacji i klimatyzacji:

- moc zainstalowana Pi =53kW

- moc obliczeniowa Po=42kW

- prąd obliczeniowy Io=67A

- Schemat strukturalny zasiania przedstawiono na rys. nr 1.

- Rozdzielnice

Poza układem SZR zlokalizowanym w piwnicy oraz tablicą wentylacji na Xp  rozdzielnice zainstalowane będą w pomieszczeniu technicznym 9/3. Rozdzielnice natynkowe. Podstawowe wyposażenie -  aparatura modułowa.

W tablicach zainstalowane będą:

- rozłącznik główny

- ochronniki przeciwprzepięciowe

- lampki sygnalizacyjne

- zabezpieczenia

- aparatura sterownicza

- Oświetlenie podstawowe

Zastosowano oprawy LED. Przyjęto następujące poziomy natężenia oświetlenia podstawowego:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy			1000lx

- pokoje lekarzy i pielęgniarek				500lx

- pom. socjalne						300lx

- pokoje łóżkowe						200lx

- łazienki							200lx

- korytarze i przestrzenie komunikacyjne			200 lx

- korytarze w porze nocnej				50lx

- pom. pomocnicze					100 lx

Dodatkowo przewidziano oświetlenie nad umywalkami i w zestawach przyłóżkowych.

Oświetlenie na korytarzach załączane będzie przekaźnikami bistabilnymi sterowanymi za pomocą przycisków ster. umieszczonych na korytarzach i w pokoju pielęgniarek.

Oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach grupy 0, 1 zasilane jest  głównie z obwodów nierezerwowanych. Około 30% opraw zasilanych jest z obwodów rezerwowanych. Komunikacja, łazienki dla niepełnosprawnych zasilić z obwodów rezerwowanych.

W pomieszczeniach grupy 2 oświetlenie podstawowe oraz miejscowe zasilać z zasilaczy bezprzerwowych UPS. Instalacje wykonać przewodami YDY 2,3,4×1,5mm2.

- Oświetlenie nocne

Podział  opraw oświetlenia podstawowego w ciągach komunikacyjnych na sekcje umożliwia obniżenie poziomu natężenia oświetlenia w porze nocnej. Dodatkowo zainstalowane będą oprawy ledowe doświetlające posadzkę w porze nocnej

- Oświetlenia ewakuacyjne

W ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach przeznaczonych dla z ograniczoną zdolnością poruszania się należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne.

Oprawy zasilane z zasilacza buforowego 24Vdc  9SZB1. Czas pracy z baterii 2h. Praca ciemna. Oprzewodowanie – przewody ognioodporne FE180/E90 2x2,5mm2.

- Podświetlane znaki ewakuacyjne

Na drogach ewakuacji umieścić  podświetlane znaki ewakuacyjne z piktogramami wskazujące kierunki ewakuacji. Praca jasna. Pozostałe wymagania jak w punkcie 11.

- Instalacja gniazd

Gniazda zasilać z obwodów rezerwowanych i nierezerwowanych. Wybrane obwody zasilać z zasilacza bezprzerwowego UPS. Pomieszczenia łóżkowe wyposażone będą w zestawy przyłóżkowe z gniazdami zasilanymi z ww. obwodów. Wyodrębniono obwody dla gniazd porządkowych oraz obwodów zasilania urządzeń komputerowych.

W pomieszczeniach grupy 2 gniazda zasilić z transformatorów izolacyjnych IT rezerwowanych przez UPS i układ SZR. Sieć IT wyposażyć w układ kontroli izolacji z sygnalizacją i możliwością testowania. Układ kontroli winien być wyposażony w interfejs komunikacyjny z siecią informatyczną.

- Instalacje siły

Instalacje siły:

- zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji

- zasilanie urządzeń technologicznych

- Instalacje wentylacji

Tablica wentylacji 1TW9 zlokalizowana będzie w wentylatorni na Xp.

Z 2TW9 zasilane będą następujące urządzenia:

- dwie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewna AHU-NW2,3

- dwa agregaty chłodnicze

- 4 jednostki zewnętrzne klimatyzatorów SP-5÷8

- wentylatory wyciągowe kanałowe WW7,8,10

Wentylatory będą regulowane za pomocą regulatorów obrotów umieszczonych 2TW9. Przy wentylatorach zainstalować wyłączniki serwisowe. Dostawa regulatorów i wyłączników serwisowych w zakresie projektu wentylacji. Wentylatory zasilane są poprzez stycznik wyłączany sygnałem z instalacji SAP.

- Instalacje klap odcinających p.pożarowych

Na kanałach wentylacyjnych, na granicach stref pożarowych zainstalowane będą klapy odcinające. Do zasilania klap zainstalować zasilacz 24V dc z baterią akumulatorów 9SZKP1. W czasie normalnej pracy klapy pozostają pod napięciem i są otwarte. Zamknięcie za pomocą zasobnika sprężynowego następuje po wyłączeniu napięcia zasilającego w wyniku:

- Sygnału z instalacji SAP

- Zadziałania zabezpieczenia termicznego

- Instalacja połączeń wyrównawczych

Na korytarzu IX piętra ułożona jest  magistralę wyrównawczą – bednarka Fe/Zn 30x4mm. W pomieszczeniach  grupy 0 wykonać lokalne połączenia wyrównawcze obejmujące grzejniki, armaturę. Magistralę połączyć z instalacją wyrównawczą budynku. Wykonać połączenia wyrównawcze w łazienkach i pomieszczeniach technicznych.

Szczególnymi  wymaganiami objęte są pomieszczenia grupy 1 i 2. Dla każdego z pomieszczeń należy wykonać dwie szyny wyrównawcze:

- Szynę PE – do której należy przyłączyć styki ochronne urządzeń elektr.

- Szynę EC – do której należy przyłączyć przewodzące elementy obce

Szyny mostkować i połączyć z magistralą wyrównawczą budynku.

- Ochrona przeciwprzepięciowa

W projektowanych rozdzielnicach zainstalowane będą ochronniki przeciwprzepięciowe klasy II. W rozdzielnicach zasilających urządzenia na dachu instalować ochronniki klasy I+II. Wykonać połączenia wyrównawcze wg punktu 16.

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez:

- samoczynne wyłączenie – bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

- sieć izolowaną IT w pomieszczeniach grupy 2

- ochronne obniżenie napięcia PELV

- Instalacje odgromowe

Urządzenia wentylacji i klimatyzacji: centrale wentylacyjne, wentylatory, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów chronić przed bezpośrednim wyładowaniem za pomocą masztów odgromowych oraz wykorzystując strefy chronione przez budynek.

- Ochrona przeciwpożarowa

Projektowane wyposażenie elektryczne nie wnosi zagrożenia pożarowego i spełnia wymagania normy [3] pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przewody spełniają wymagania ochrony przed prądami przetężeniowymi.

W budynku zastosowane będą następujące urządzenia ochrony p.pożarowej:

- sygnalizacja pożaru SAP

- DSO

- oddymianie

- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

- hydranty, gaśnice

- dźwigi przeciwpożarowe

Przejścia przez przegrody pożarowe uszczelnić atestowaną masą ognioodporną o odporności odpowiadającej danej przegrodzie. Przepusty oznakować.

Główny wyłącznik prądu

Projektowane instalacje nie zmieniają i nie mają wpływu na działanie głównego wyłącznika prądu w budynku Pawilonu Głównego.

- Uwagi końcowe

Zastosowane materiały i urządzenia  winny posiadać certyfikaty zgodne z Prawem Budowlanym. Po wykonaniu instalacje należy poddać sprawdzeniu zgodnie z normą PN – HD 60364-6-61. Na przeprowadzone badania sporządzić odpowiednie protokoły.