Spis treści

A. CZĘŚĆ OPISOWA	2

1.1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

1.2.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	2

1.3.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	2

2.	CZĘŚĆ INSTALACYJNA	3

2.1.	ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE	3

2.1.1.	Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego	3

2.1.2.	Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach	3

2.1.3.	Wymagania akustyczne	5

2.1.4.	Źródło chłodu. Instalacje chłodnicze.	5

2.2.	INSTALACJA WENTYLACJI Z CHŁODZENIEM	6

2.2.1.	Systemy wentylacji mechanicznej	6

2.3.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	9

2.4.	INSTALACJA WOD.-KAN.	9

2.5.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11

2.6.	WYMAGANIA BHP I SANITARNE	11

2.7.	WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ I PRZECIWDRGANIOWEJ	12

2.8.	WYTYCZNE DLA BRANŻ ZWIĄZANYCH	13

2.8.1.	BRANŻA BUDOWLANA	13

2.8.2.	BRANŻA ELEKTRYCZNA	13

2.8.3.	BRANŻA AUTOMATYKI	13

2.9.	INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ	14

UWAGI OGÓLNE	14

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	15

A. CZĘŚĆ OPISOWA

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę techniczną stanowią:

  - projekt architektury,

  - wytyczne Inwestora: założenia wyjściowe, program funkcjonalno- użytkowy

  - wytyczne ochrony przeciwpożarowej budynku,

  - obowiązujące normy i przepisy.

  - PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Etapu 1 instalacji sanitarnych dla budynku szpitalnego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 obejmujący przebudowę pomieszczeń wraz z wyposażeniem IX piętra w budynku pawilonu głównego.

Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje:

  - wentylacja mechaniczna bytowa z chłodzeniem

  - centralne ogrzewanie wodne,

  - zimna i ciepła woda, cyrkulacja oraz kanalizacja sanitarna.

  - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wielkość obiektu - powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy znajdują się na IX piętrze w budynku Pawilonu Głównego („PG”). Powierzchnia całego IX piętra wraz pomieszczeniami technicznymi i ciągami komunikacyjnymi wynosi ok. 1040m2 , na powierzchni ok. 300m2 przewidziano utworzenie Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej (Sali zabiegowej ze sterownią - dla aparatu do kardioangiografii oraz zaplecza techniczno-medycznego) który stanowi Etap I inwestycji.

- CZĘŚĆ INSTALACYJNA

  - ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

    - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie

z PN-B-03420:1976P.

Okres zimowy:	Strefa klimatyczna II, te= -20ºC, Φ= 100%

Okres letni:		Strefa klimatyczna II, te= +30ºC, Φ= 45%

    - Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego przyjęto zgodnie z PN-B-03421. Dokładne wartości (m.in. ilości powietrza dla pomieszczeń, krotności wymian) podano w tabeli .

| NAZWA POMIESZCZENIA | TEMP. POM. | WENTYLACJA | WENTYLACJA / MINIMALNY STOPIEŃ FILTRACJI | WENTYLACJA / UKŁAD CIŚNIEŃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokój pielęgniarki oddziałowej, gabinet konsultacyjny, gabinet diagnostyczno - zabiegowy, pokój lekarzy, pokój pielęgniarek, pokój lekarza dyżurnego | 20°C | 30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h | F7 |  |
| Pom.Post Mortem | 16°C | 2 w/h | F7 | podciśnienie (wyciąg) |
| Kuchenka oddziałowa | 20°C | 30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h | F7 |  |
| Łazienka | 24°C | minimum 50 m3/h oraz minimum 5 w/h |  | podciśnienie (wyciąg) |
| Magazyn biel.cz., magazyn sprzętu, magazyn leków | 20°C | 1- 1.5 w/h | F7 |  |
| Pokój przyg.-pielęg., pokój socjalny | 20°C | 30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h | F7 |  |
| Pokój pacjentów - 1, 2, 4 Ł, punkt pielęgniarski | 20°C | 30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h | F7 |  |
| Korytarz oddziałowy, komunikacja | 20°C | 1.5 w/h | F7 |  |
| Brudownik | 16°C | 5 w/h |  | podciśnienie 10% (wyciąg) |
| WC personelu | 20°C | minimum 50 m3/h |  | podciśnienie (wyciąg) |
| WC pacjentów | 20°C | minimum 50 m3/h |  | podciśnienie (wyciąg) |
| Szatnia personelu | 24°C | 4 w/h | F7 |  |
| Pom. porządkowe | 16°C | 1.5 w/h |  | podciśnienie (wyciąg) |

    - Wymagania akustyczne

Maksymalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach, pochodzącego od projektowanych instalacji, przyjęto zgodnie z PN-87/B-02151/02. Dopuszczalny poziom dźwięku/ hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego w budynku i poza nim nie przekroczy wartości podanych w w/w normie.

    - Źródło chłodu. Instalacje chłodnicze.

Źródłem chłodu dla projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej t.j. dla centrali wentylacyjnej AHU.NW2 i AHUNW3 będą 2 agregaty freonowe zainstalowane w pobliżu central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych na dachu budynku. Każdy o mocy ~9kW. Sterowane płynnie. Czynnikiem chłodniczym agregatu będzie freon R410A. Agregat posadowić na konstrukcji wsporczej o wysokości 40cm zabezpieczonej przed przenoszeniem wibracji na konstrukcję budynku.

Dodatkowo w pomieszczeniu post mortem (9.55), technicznym (9.57), pokoju lekarzy (9.54) i pokoju lekarza dyżurnego (9.43) przewidziano chłodzenie przy pomocy indywidualnych, freonowych systemów typu Split. Lokalizacja jednostek wewnętrznych na ścianie pomieszczenia. Lokalizacja jednostek zewnętrznych na dachu.

Instalacje czynnika chłodniczego wykonać z rur miedzianych z atestem dla czynnika chłodniczego R410A zgodnie z wytycznymi producenta. Łączenia odcinków za pomocą połączeń mufowych, łączonych lutem twardym 3-11% srebra na gorąco. Odgałęzienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykonać za pomocą fabrycznych łączników instalacyjnych typu KHR gwarantujących odpowiednie rozpływy hydrauliczne.

Przewody freonowe należy zaizolować izolacją z kałczuku z zamkniętymi porami - paroszczelną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Skropliny należy odprowadzić do najbliższego przewodu instalacji sanitarnej. Wykonać instalację odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów z rurociągów PP łączonych przez zgrzewanie. Minimalna średnica zewnętrzna przewodu skroplinowego nie może być mniejsza niż 25mm. Jeżeli należy zastosować pompę skroplin - bezpośrednio za klimatyzatorem wykonać pionowy odcinek rurociągu maksymalnie do wysokości podnoszenia pompy skroplin i do wysokości ograniczonej sufitem konstrukcyjnym kondygnacji. Dalszą część poziomów skroplinowych montować ze spadkiem 0,5-1,0 % od urządzenia w kierunku pionu.

Włączenia do pionów kanalizacyjnych montować poprzez zamknięcia syfonowe o wysokości min.150 mm, umożliwiających przepłukanie i zalanie ich w okresie zimowym wodą. Podpory pod rurociągi instalować w odległościach nie mniejszych niż 1,0 metr.

Poziomy skroplinowe można prowadzić na wspólnych wspornikach razem z kanałami wentylacyjnymi.

  - INSTALACJA WENTYLACJI Z CHŁODZENIEM

    - Systemy wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniach zlokalizowanych na IX piętrze etapu II zastosowano wentylację mechaniczną, nawiewno-wywiewną. Nawiew powietrza, mechaniczny, za pomocą nawiewników zamontowanych w suficie podwieszonym (anemostaty i zawory powietrzne) z centrali wentylacyjnej. Wywiew powietrza, mechaniczny, za pomocą wywiewników zamontowanych w suficie podwieszonym (anemostaty i zawory powietrzne) realizowany poprzez centralę wentylacyjną lub wentylatory wywiewne.

Centra wentylacyjna umożliwia nawiew powietrza do pomieszczeń w zakresie 20-24C. Temperatura nawiewu powietrza będzie regulowana w zależności od funkcji nastawy temperatury, dla zimy +22C, dla lata +24C.

System AHU-NW2 obsługiwał będzie pomieszczenia: lekarzy, przygotowania pielęgniarek, kuchenki oddziałowej itp.

Wymagane parametry pracy systemu: Vn= ok.1810m3/h, Vw=ok.1040m3/h, dpstat=ok.450/400 Pa.

Zastosowano centralę wentylacyjną  w wykonaniu higienicznym, wyposażoną w:

sekcję nawiewną:

- przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem,

- sekcja filtracji EU4,

- sekcja glikolowego odzysku ciepła,

- nagrzewnica elektryczna (obliczeniowa temperatura nawiewu +20°C),

- chłodnica elektryczna freonowa (obliczeniowa temperatura nawiewu +24°C),

- odkraplacz

- sekcja wentylatora nawiewnego sterowanego przetwornicą częstotliwości,

- sekcja filtracji EU7,

sekcję wywiewną:

- sekcja filtracji EU4,

- sekcja wentylatora wywiewnego sterowanego przetwornicą częstotliwości,

- przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem.

System WW.7

System WW.7 będzie obsługiwał wyciąg z pomieszczenia Post Mortem oraz toalet. Napływ powietrza odbywać się będzie z pom. komunikacji poprzez kratkę transferową zamontowaną w drzwiach (lub podcięcie drzwi). Wywiew powietrza zaworem wentylacyjnym.

Zastosowano wentylator dachowy.

Wymagane parametry pracy systemu: Vw=ok.310,0m3/h, dpstat=ok.200Pa.

System WW.8

System WW.8 będzie obsługiwał wyciąg z pomieszczeń: kuchenki oddziałowej oraz pokoju socjalnego. Napływ powietrza do pomieszczenia odbywać się będzie z systemu AHU-NW2. Wywiew powietrza zaworem wentylacyjnym.

Zastosowano wentylator dachowy.

Wymagane parametry pracy systemu: Vw=ok.250,0m3/h, dpstat=ok.200Pa.

System WW.9

System WW.9 będzie obsługiwał wyciąg z pomieszczenia brudownika. Napływa powietrza do pomieszczenia z komunikacji przez kratkę transferową lub podcięcie drzwi. Wywiew powietrza zaworem wentylacyjnym.

Zastosowano wentylator dachowy.

Wymagane parametry pracy systemu: Vw=ok.100,0m3/h, dpstat=ok.200Pa.

System WW.10

System WW.9 będzie obsługiwał wyciąg z pomieszczenia technicznego. Napływa powietrza do pomieszczenia z komunikacji przez kratkę transferową lub podcięcie drzwi. Wywiew powietrza zaworem wentylacyjnym.

Zastosowano wentylator dachowy.

Wymagane parametry pracy systemu: Vw=ok.100,0m3/h, dpstat=ok.200Pa.

System AHU-NW3 obsługiwał będzie pomieszczenia: łóżkowe (pacjentów), łazienki pacjentów, komunikacje itp.

Wymagane parametry pracy systemu: Vn=ok.1480m3/h, Vw=ok.1480m3/h,

dpstat=ok.450/400 Pa.

Zastosowano centralę wentylacyjną  w wykonaniu higienicznym, wyposażoną w:

sekcję nawiewną:

- przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem,

- sekcja filtracji EU4,

- sekcja glikolowego odzysku ciepła,

- nagrzewnica elektryczna (obliczeniowa temperatura nawiewu +24°C),

- chłodnica elektryczna freonowa (obliczeniowa temperatura nawiewu +24°C),

- odkraplacz,

- sekcja wentylatora nawiewnego sterowanego przetwornicą częstotliwości,

- sekcja filtracji EU7,

sekcję wywiewną:

- sekcja filtracji EU4,

- sekcja wentylatora wywiewnego sterowanego przetwornicą częstotliwości,

- przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem.

Rozdział i transport powietrza odbywać się będzie za pomocą kanałów z blachy stalowej ocynkowanej prostokątnych oraz okrągłych  przystosowanych do montażu w obiektach służby zdrowia. Instalacja wyposażona będzie w zawory nawiewne i wyciągowe, kratki wentylacyjne, anemostaty. Regulacja instalacji za pomocą przepustnic regulacyjnych. Przy wentylatorach wyciągowych przewidzieć przepustnice zwrotne. Izolacja kanałów wełną mineralną w pomieszczeniach o grubości min. 40mm, na zewnątrz budynku 80mm wraz z osłoną z blachy alucynkowej (lub ocynkowanej). Centrala wyposażona w syfon z zabezpieczeniem antyzapachowym. Główne rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych w ciągu komunikacyjnym w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Dla zabezpieczenia pomieszczeń przed hałasem przewidziano zamontowanie tłumików hałasu na instalacji. Przy centrali przewidziano tłumiki kulisowe typu MSA200, dla kanałów instalacji wywiewnej przy wentylatorach przewidziano tłumiki typu CA050.

Dla przejść przez przegrody pożarowe przewidziano klapy pożarowe EiS120 z siłownikiem 24V i sprężyna powrotną.

Instalacja wentylacji mechanicznej musi spełniać wymagania ogólnych przepisów dotyczących użytkowania dla w/w pomieszczeń.

  - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla potrzeb nowej aranżacji 9 piętra wykorzystano istniejącą instalacje centralnego ogrzewania, w tym grzejniki. Dla nowoprojektowanych grzejników przewidziano wykonanie nowego pionu grzewczego zlokalizowanego przy klatce schodowej. Instalacje włączyć na poziomi -1 do głównego przewodu rozdzielczego. W miejscu włączenia zastosować zawór odcinający na zasileniu i zawór równoważący z króćcami pomiarowymi na powrocie np. TA STAD. Grzejniki w wykonaniu higienicznym. Gałązki wkuwać w ścianę. Grubość izolacji termicznej rur powinna być zgodna z tabelą 1.5 załącznika nr 2 rozporządzenia „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

W łazienkach montować grzejniki drabinkowe. Grzejniki wyposażone w zawór z głowicą termostatyczną oraz zawór powrotny z nastawą wstępną. Grzejniki zasilać rurociągami prowadzonymi w stropie podwieszonym w za pomocą rur PP STABI PN20 z wkładką aluminiową, lub w posadzce za pomocą rur PERT (PEX). Rury musza być odporne na temperaturę pracy do 90C.

  - INSTALACJA WOD.-KAN.

Budynek wyposażony jest w instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej.

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych PCV Ø110 mm w adaptowanych pomieszczeniach,

- wymianę / wykonanie nowych podejść odpływowych kanalizacyjnych PVC,

- wykonanie poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji z podłączeniem do istniejących poziomów na kondygnacji -1,

- wykonanie nowych podejść dopływowych instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji z tworzyw sztucznych np. polipropylenowych PP PN20, dla ciepłej wody i cyrkulacji stabilizowane wkładka aluminiową.

- montaż zaworów kulowych odcinających,

- montaż przyborów sanitarnych oraz armatury.

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji włączyć do istniejącej instalacji budynku na kondygnacji -1 do miedzianych rurociągów wodnych o średnicach 64/64/28. W miejscu włączenia przewidzieć zawory odcinające.

Instalacja wody zimnej

Instalacja zimnej wody podłączona będzie do pionów z rur polipropylenowych typ PP PN20.

Na odejściach od pionów należy zamontować zawory odcinające. Przewody zimnej wody należy zabezpieczyć przed roszeniem z otuliny PE (nie rozprzestrzeniającą ognia) o grubości e= 0,13mm. Instalację wykonać podtynkowo lub obudować.

⦁	Instalacja wody ciepłej

Ciepła woda będzie dostarczana z istniejącego węzła cieplnego.

Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna wynosić 55÷60°C. Instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C i nie wyżej niż 80°C.

Przewody ciepłej wody zostaną zaizolowane otuliną PE (nie rozprzestrzeniającą ognia) o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przejścia rurociągów wodnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną lub wełną mineralną.

Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności, wymagane ciśnienie próbie 0,9 MPa, a następnie zdezynfekować.

Dla instalacji cyrkulacji w miejscach połączeń z instalacja ciepłej wody przewidziano montaż zaworów cyrkulacyjnych termostatycznych lub równoważących np.TA STAD DN15.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki z nowoprojektowanych przyborów będą włączone do istniejących pionów kanalizacji DN110. Minimalny spadek podejść kanalizacyjnych powinien wynosić minimum 2,0%. Na pionach kanalizacyjnych projektuje się rewizje. Podejścia odpływowe do przyborów sanitarnych będą prowadzone w bruzdach ściennych, ściankach instalacyjnych i warstwach podłogowych.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić z uwzględnieniem ominięcia wszelkich kolizji. Prowadzenie tras przewodów zweryfikować na budowie.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone na kondygnacji niższej, zaleca się prowadzenie przewodów przy istniejących ścianach z ominięciem wszelkich kolizji.

Zaprojektowano następujące średnice podejść sanitarnych pod przybory:

⦁	umywalka: Ø50,

⦁	zlew: Ø50,

⦁	pisuar: Ø50,

⦁	natrysk: Ø50,

⦁	pralka: Ø75,

⦁	Miska ustępowa: Ø110

W celu zamontowania rur zaleca się zastosowanie obejm wygłuszających szumy, których wymiary dostosowane są do średnic zewnętrznych rur.

Ilość zrzucanych ścieków obliczono wg normy PN-EN 12056-2:2002 (wg pkt. 6.3.1 oraz 6.3.3):

  - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach zabezpieczenia ppoż. projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:

  - przejścia rurociągów przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych uszczelnić przeciwpożarowo za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej (dla średnic zewnętrznych poniżej 50mm); dla rurociągów o większych średnicach zewnętrznych należy stosować obejmy uszczelniające ppoż.; zastosowane rozwiązania powinny posiadać odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej (EI) przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP,

  - na przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych należy zamontować klapy ppoż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej (EI) przegrody budowlanej. Klapy wyposażyć w siłowniki, zamki termoelektryczne oraz wyłączniki krańcowe; klapy te powinny być sterowane przez instalację sygnalizacji pożaru. Klapy ppoż. powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP.

  - punkty j.w., ale dotyczy przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach budowlanych nie będących oddzieleniem pożarowym, dla których jest wymagana odporność ogniowa co najmniej EI60 lub REI60,

  - należy wykonać izolację pożarową systemową dla kanałów wentylacyjnych przechodzących przez strefę pożarową, której nie obsługują, o ile nie zostały zamontowane na tych ciągach klapy ppoż. zgodnie z punktem poprzednim. Izolacja powinna mieć odporność co najmniej równą odporności (EI) oddzielenia pożarowego i posiadać aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP; ww. aprobatę oraz certyfikat powinny posiadać również podwiesia kanałów wentylacyjnych,

  - blokada silników elektrycznych wentylatorów i central wentylacyjnych nie biorących udziału w akcji pożarowej,

  - kanały wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne oraz ich zamocowania (podwieszenia) należy wykonać z materiałów niepalnych,

  - kulisy tłumików akustycznych należy wykonać z materiałów niepalnych,

  - króćce elastyczne przy centralach wentylacyjnych i wentylatorach powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych,

  - izolacje cieplne kanałów wentylacyjnych należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

  - izolacje cieplne rurociągów instalacji grzewczych i chłodniczych, wod-kan należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

  - WYMAGANIA BHP I SANITARNE

W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano następujące elementy:

- wszystkie czerpnie i wyrzutnie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy zlokalizować tak, aby były zachowane odległości czerpni od wyrzutni i wywiewek kanalizacyjnych, a także odległości wyrzutni od okien i krawędzi dachu wymagane w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami”,

- temperatura powietrza nawiewanego przez urządzenia wentylacyjne nie przekroczy +40C,

- urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, chłodnicze i grzewcze oraz pompy muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem,

- ciągi kanałów wentylacyjnych muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem,

- wszystkie pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i chłodniczych spełniają wymagania stawiane w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, a w szczególności ich wysokość wynosi co najmniej 2 m,

- do  wszystkich  urządzeń  wentylacyjnych należy zapewnić bezpieczny dostęp obsługi w celu okresowej konserwacji,

  - wszystkie urządzenia umieszczone na dachu należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe,

  - wszystkie urządzenia umieszczone na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej,

  - wszystkie maszyny i urządzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny posiadać obowiązujące i aktualne deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE.

  - WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ I PRZECIWDRGANIOWEJ

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:

  - tłumiki akustyczne płytowe i rurowe dla wszystkich instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

  - wentylatory dachowe zamontowane na fabrycznych podstawach,

  - nawiewniki i wywiewniki sufitowe wyposażyć w skrzynki rozprężne z wewnętrzną izolacją akustyczną,

  - pomiędzy centralami wentylacyjnymi i wentylatorami a kanałami wentylacyjnymi należy zastosować króćce amortyzacyjne,

    - centrale wentylacyjne posadowić na ramach nośnych i podkładkach z gumy twardej,

    - dla wszystkich instalacji kanałowych stosować podpory i zawieszenia systemowe, gwarantujące wyeliminowanie przenoszenia drgań instalacji na konstrukcję budynku,

    - przejścia rurociągów przez przegrody uszczelnić w sposób eliminujący przenoszenie drgań,

    - równoważny poziom dźwięku, pochodzący od projektowanych instalacji (wentylatory dachowe, centrale klimatyzacyjne, wyrzutnie, chłodnice wentylatorowe), mieszczący się w granicach działki projektowanego obiektu, nie przekroczy wartości dopuszczalnych przepisami,

    - na dalszym etapie projektowania należy sporządzić odrębne opracowanie analizujące instalacje i dobór urządzeń pod względem akustyki (poza zakresem branży sanitarnej).

  - WYTYCZNE DLA BRANŻ ZWIĄZANYCH

    - BRANŻA BUDOWLANA

Do zakresu prac budowlanych związanych z projektowanymi instalacjami należy:

    - wykonanie i zamknięcie otworów instalacyjnych w przegrodach budowlanych,

    - wykonanie kratek transferowych w drzwiach lub podcięcie spodu drzwi,

    - wykonanie konstrukcji wsporczej do montażu centrali wentylacyjnych na dachu,

    - wykonanie konstrukcji wsporczych pod wentylatory,

    - wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregat chłodniczy i jednostki zewnętrzne systemów SPLIT,

    - wykonanie podpór pod kanały wentylacyjne prowadzone po dachu.

    - BRANŻA ELEKTRYCZNA

Do zakresu prac elektrycznych związanych z projektowanymi instalacjami należy wykonanie:

    - zasilania szafy zasilająco-sterowniczej centrali wentylacyjnej na dachu: AHU-NW2 i AHU-NW3.

    - podłączenie agregatów freonowych (centrali i SPLIT) znajdujących się na dachu.

    - zasilania wentylatorów dachowych: WW-7, WW-8, WW-9, WW-10.

    - BRANŻA AUTOMATYKI

Wytyczne dla branży automatyki:

- centrala wentylacyjna dostarczana z własnymi sterownikami i systemem regulacji.

- agregaty freonowe sprężarkowe dostarczane z własnym sterownikiem i systemem regulacji,

- wentylatory wywiewne, 3 lub 5 biegowe, praca ciągła,

- systemy SPLIT sterowane przez autonomiczną automatykę, sterownik zamontowany na ścianie pomieszczenia.

  - INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wymogami przepisów B.H.P. oraz zaleceniami producentów materiałów, stosować tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy winien wykonać szczegółowy plan BIOZ zgodnie z  obowiązującymi wymogami (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r) ze względu na wykonywane prace.

- UWAGI OGÓLNE

Ze względu na istniejącą materią budynku przed przystąpień prac należy zweryfikować stan istniejący budynku, wykonać odkrywki i potwierdzić lokalizację i wymiary istniejących instalacji. W przypadku nieoczekiwanych kolizji należy wykonać odpowiedniej korekty dokumentacji wykonawczej.

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” poszczególnych instalacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc.

Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Instalacja wentylacji mechanicznej i chłodzenia. Rzut IX piętra.	 	W1.2  Skala 1:100

2. Instalacja wentylacji mechanicznej i chłodzenia. Rzut dachu.	 	W2.2  Skala  1:100

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i chłodzenia. Schemat.	 	W3.2  Bez skali

4. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut IX piętra.		 	G1.2  Skala  1:100

5. Instalacja wod.-kan. Rzut IX piętra.	 				S1.2  Skala 1:100