Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/118/2020                                    KRAKÓW dnia: 2021-01-14

L.Dz.KA-2/ 46 /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Modernizację pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj" – znak sprawy KA-2/118/2020.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy określić na rzucie które pomieszczenia podlegają wentylacji.

Ad1) wentylacją poprzez centralę na dach przewidziane są pomieszczenia nr 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 zaś, wentylacją wentylatorem wyciągowym pom. 1.12, 1.15

2. Architektura budynku (podkłady architektoniczne) - prosimy i udostępnienie rzutów i przekrojów budynku.

Ad2) w załączeniu dodatkowy rzut pomieszczeń objętych zadaniem -plik rzut wentylacja.pdf, jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada przekrojów budynku, oraz że deklaruje, iż rzuty pozostałych kondygnacji będą udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy

3. Określono wydajność wymaganej centrali na poziomie 1200m3/h, prosimy o podanie skąd wynika taka wydajność lub podać dane do policzenia wymaganej wydajności tj min.

-nazwa pomieszczenia

-przeznaczenie pomieszczenia

-ilość osób

-powierzchnia pomieszczenia w rzucie podłogi

-wysokość pomieszczenia

Ad3) patrz odpowiedź ad1) oraz ad2) w zakresie nr pomieszczenia, wymiary dla określenia powierzchni i wysokości pomieszczeń. Zakłada się, że pomieszczenia będą miały nadal funkcję administacyjno-biurową z salkami konferencyjnymi, ilość wymian powietrza przyjęto wg kubatury pomieszczeń oraz WT2021 na 30 m3/h dla 1 osoby. Przewiduje się jednoczesny pobyt max. 30 osób czyli ok. 900 m3/h + 30% nadwyżki (na urządzenia) co daje ok. 1200 m3/h.

4. Czy chłodnica i nagrzewnica muszą być oddzielne jeśli istnieje możliwość wbudowania ich w obudowę centrali?

Ad4) w centrali chłodnica i nagrzewnica nie muszą być oddzielne

5. Rola chłodnicy w centrali - do jakiej temperatury nawiewu ma schładzać chłodnica? Czy wymagana jest klimatyzacja pomieszczeń z indywidualną regulacją temperatury w każdym pomieszczeniu?

Ad5) zakłada się temp. nawiewu chłodnicy min.24 st.C przy założeniu temp. zewnętrznej 30 st.C w lecie, wymagana jest też klimatyzacja z możliwością regulacji w każdym pomieszczeniu.

6. Rola nagrzewnicy w centrali - do jakiej temperatury nawiewu ma podgrzewać nagrzewnica? Czy wymagane jest ogrzewanie pomieszczeń z wentylacji (powietrzne) z indywidualną regulacją temperatury w każdym pomieszczeniu?

Ad6) zakłada się temp. nawiewu nagrzewnicy min. 18 st.C przy założeniu temp zewnętrznej -20 st.C w zimie, dla wentylacji nie wymaga się regulacji temperatury powietrza nawiewanego w każdym pomieszczeniu oddzielnie.

7. Kanały wentylacyjne - w PFU w pkt.3 określono że kanały wentylacyjne mają być z blachy ocynkowanej a w pkt. 4 z nierdzewki - jakie są wymagane?

Ad7) kanały z pomieszczeń biurowo-administracyjnych mają być z blachy ocynkowanej, zaś wyciąg z pomieszczeń sanitarnych - nierdzewne.

8. Węzeł cieplny - prosimy na rzucie zaznaczenie lokalizacji węzła, podanie parametrów węzła.

Ad8) Istniejący węzeł cieplny MPEC nie posiada wymiennika ciepła technologicznego, dlatego dla celów wentylacji mechanicznej należy przewidzieć przygotowanie ciepła poprzez nagrzewnicę typu elektrycznego, (lub nagrzewnico-chłodnicę z grzałka elektryczną)

9. Ekspertyza ppoż - prosimy o udostępnienie ekspertyzy.

Ad9) w załączeniu wyciąg z ekspertyzy p.poż. plik EKSPERTYZA BUDYNEK CEBEA – wyciąg.pdf