Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/118 /2020                                          KRAKÓW dnia: 2021-02-08

L.Dz.KA-2/ 98 /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Modernizacja pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj"” – znak sprawy KA-2/118/2020.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytania z dnia 02.02.2021 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź dotyczącą wymagań dla wentylacji:

-czy wobec wymaganej klimatyzacji pomieszczeń poprzez np. jednostki multisplit jest konieczne dodatkowo chłodzenie powietrza wentylacyjnego poprzez wyposażanie centrali wentylacyjnej w chłodnicę,  zwłaszcza że centrala posiada możliwość odzysku chłodu.

Odpowiedź:

Tak, wstępne schłodzenie powietrza umożliwi pracę jednostek klimatyzacji na mniejszej mocy. Ponadto nie wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane.