Częstochowa dnia: 2021-06-29

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-453/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej” – znak sprawy ZP/RB-02/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy poz. 39 przedmiaru: „Agregat chłodniczy o wydajności 2,5 kW”. Prosimy o podanie czy agregat ma być jednostką tylko zewnętrzną czy kompletny wraz z jednostką wewnętrzną oraz dla jakich parametrów pracy ma być dobrany agregat. Odpowiedź: Agregat jest tylko jednostką zewnętrzną - zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, rys. WM 1. - Dotyczy działu nr 4 przedmiaru : „ Zasilanie freonowe chłodnicy freonowej”. Prosimy o określenie jaki czynnik chłodniczy ma być zastosowany. Odpowiedź: Czynnik zasilający chłodnicę freonową taki sam jak w zastosowanym przez Wykonawcę agregacie freonowym 2,5 kW. - Dotyczy działu nr 4 przedmiaru : „ Zasilanie freonowe chłodnicy freonowej”. Prosimy o określenie czy ma być wykorzystana istniejąca chłodnica czy należy dostarczyć nową. Odpowiedź: Instalacja obecnie nie istnieje więc należny dostarczyć nową. - Dotyczy działu nr 4 przedmiaru : „ Zasilanie freonowe chłodnicy freonowej”. Prosimy o informacje czy ma być wykorzystana istniejąca instalacja chłodnicza. Odpowiedź: Instalacja obecnie nie istnieje więc należny dostarczyć nową. - Dotyczy działu nr 4 przedmiaru : „ Zasilanie freonowe chłodnicy freonowej”. Proszę o informację jaki jest obecnie sterownik i czy ma on pozostać. Odpowiedź: Instalacja obecnie nie istnieje więc należny dostarczyć sterownik. - Dotyczy działu nr 2 przedmiaru : „ Instalacja gazów”. Proszę o informację czy zakup i montaż butli gazowych są po stanie Zamawiającego czy Wykonawcy. Odpowiedź: Zakup butli po stronie Zamawiającego. - Proszę o podanie przykładowego typu (Producenta) klimatyzatora ściennego split w wykonaniu Ex-1szt Odpowiedź: Klimatyzator moc 6 kW wykonanie EX jak w projekcie - zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, rys. WM 1. Procedury nie zezwalają na podawanie producenta. - Proszę o podanie przykładowego typu (Producenta) chłodnicy kanałowej, freonowej w wykonaniu Ex- 1szt Odpowiedź: Agregat chłodniczy o wydajności 2,5 kW jak w projekcie - zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, rys. WM 1. Procedury nie zezwalają na podawanie producenta.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski