|  | TCE STRUCTURAL DESIGN & CONSULTING ul. Dominikanów 14, 31-409 Kraków tel. 516 838 279, 606 214 589 e-mail: tce@tce-building.com www.tce-building.com |
| --- | --- |

Ekspertyza stanu technicznego oraz możliwości przebudowy części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 w Krakowie

Inwestor:

Szpital Specjalistyczny

im. Stefana Żeromskiego SPOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Zespół autorski:

mgr inż. Barbara Łabuzek

dr hab. inż. Rafał Szydłowski

Kraków, grudzień 2020

Spis treści:

- Przedmiot, cel i zakres opracowania						3

- Podstawy formalne i merytoryczne opracowania				3

- Ogólny opis budynku								4

- Opis konstrukcji budynku							5

- Opis projektowanych zmian							6

- Opis wykonanych odkrywek							7

- Ocena stanu technicznego							13

- Analiza statyczno-wytrzymałościowa						16

- Wnioski i zalecenia								26

Załączniki

Załącznik 1 – Rysunki

E-1	Inwentaryzacja piwnic

E-2	Inwentaryzacja parteru – projektowana przebudowa

E-3	Inwentaryzacja stropu na piwnicą

E-4	Planowane rozmieszczenie regałów na stropie nad piwnicą

Załącznik 2

Wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej

Załącznik 3

Dokumenty formalno-prawne

- PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza ws. stanu technicznego możliwości przebudowy, oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie dla potrzeb archiwum szpitala, poradni dermatologicznej dorosłych i dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb kuchni.

Zakres opracowania obejmuje:

- opis konstrukcji Pawilonu,

- ocenę stanu technicznego konstrukcji,

- opis projektowanych zmian,

- inwentaryzację geometryczną konstrukcji,

- szczegółową inwentaryzację elementów konstrukcyjnych stropu nad piwnicą,

- wykonanie odwiertów mających na celu zidentyfikowanie zbrojenia elementów żelbetowych stropu nad piwnicą,

- wykonanie analizy obliczeniowej,

- określenie możliwości realizacji projektowanych zmian,

- opracowanie wniosków i zaleceń.

- PODSTAWY FORMALNE I MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

- Umowa nr 1/10/2020 zawarta w Krakowie w dniu 27 października 2020 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym „MEGABUD” Janusz Soczówka w spadku, 30-009 Kraków, a firmą TCE Structural Design & Consulting, ul. Dominikanów 14, 31-409 Kraków.

- Koncepcja architektoniczna dla zadania „Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, inst. hydrantową, inst. elektryczną i teletechniczną), wymianą pokrycia dachowego oraz zagospodarowaniem terenu: przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku i budowa pochylni dla niepełnosprawnych na działce nr 246/58, obręb NH-47, os. Na Skarpie 66 w Krakowie.” opracowana przez mgr. inż. arch. Łukasz Bigas i mgr. inż. arch. Krzysztof Gaik w listopadzie 2020 r.

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe.

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli – zasady ustalania wartości.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Wizje lokalne przeprowadzone w dniach 4 listopada, 20 listopada i 1 grudnia 2020 roku, w tym wykonana inwentaryzacja geometryczna oraz odwierty.

- OGÓLNY OPIS BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest określenie stanu technicznego konstrukcji Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 w Krakowie wraz z oceną możliwości realizacji projektowanych zmian (fot. 3.1).

Fot. 3.1 Widok Pawilonu PK nr 246/51.5.

Budynek zlokalizowany jest na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Jest to obiekt rozplanowany na rzucie prostokąta o wymiarach 22,00×68,48 m i wysokościach 4,45 m oraz 7,22 m. Posiada jedną kondygnację nadziemną i jedną kondygnację podziemną (budynek jest w całości podpiwniczony). Budynek wzniesiono w technologii żelbetowo - murowanej. Konstrukcję piwnic stanowią murowane ściany zewnętrzne i wewnętrzne natomiast konstrukcję parteru stanowią żelbetowe ramy rozmieszczone co 3,0 m z wypełnieniem murowanym. Budynek podzielono dwoma dylatacjami na części o długościach: 27,33 m, 13,78 m oraz 27,33 m. W przekroju poprzecznym w budynku wydzielono 3 nawy. Nawy skrajne o wysokościach 4,45 m oraz wyższą nawę środkową o wysokości 7,22 m.  Ściany piwnic wykonano z cegły pełnej. Stropy nad piwnicą wykonano częściowo jako żelbetowe wsparte na ścianach murowanych i słupach żelbetowych oraz częściowo jako gęstożebrowe stropy Ackermana. Stropodach stanowi płyta żelbetowa.

- OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

W dniach 4, 20 listopada oraz 1 grudnia 2020 r. wykonano inwentaryzację geometryczną konstrukcji budynku. Podziemną część konstrukcji wykonano w technologii murowanej. Konstrukcję nośną stanowią ściany murowane. Ściany zewnętrzne wykonano o grubościach 0,5 m, ściany wewnętrzne o grubościach 0,2-0,38 m. Rzut piwnic pokazano na rysunku E-1.

Strop nad piwnicą wykonano w technologii mieszanej. Dokładną inwentaryzację stropu w części, gdzie zaprojektowano archiwum pokazano na rysunku E-3. Pomiędzy osiami 1-10 i A-B wykonano stropy belkowe żelbetowe. Jednoprzęsłowe belki Bl-1 o przekrojach 0,26×0,42 m rozmieszczono co 1,22 m, w pozostałej części stropu płyty żelbetowe Pł-1, Pł-2 i Pł-7 o grubościach 0,12 m wsparto na belkach dwuprzęsłowych Bl-2 i Bl-3 o przekrojach 0,25×0,50 m oraz 0,25×0,42 m, które rozmieszczono co 1,5 m. Pomiędzy osiami 4-7 i B-C oraz 4-7 i C-D strop nad piwnicą stanowi ruszt belkowy wsparty częściowo na ścianach murowanych, a częściowo na słupach żelbetowych S-1 0,28×0,33 m. Belki rusztu wykonano o zróżnicowanych przekrojach: Bl-4 0,25×0,67 m, Bl-5 0,28×0,67 m, Bl-6 0,25×0,67 m, Bl-7 0,28×0,62 m i Bl-13 0,50×0,72 m. Na belkach wykonano płytę żelbetową Pł-3 o grubości 0,12 m. W części pomiędzy osiami 7-10 i B-C strop stanowi płyta żelbetowa Pł-4 o grubości 0,12 m wsparta na żelbetowych belkach: Bl-8 0,32×0,54 m, Bl-9 0,30×0,54 m, Bl-10 0,25×0,62 m, Bl-11 0,30×0,62 m i Bl-12 0,25×0,67 m. Belka Bl-8 stanowi część rusztu, który dodatkowo wsparto na słupach S-2 0,32×0,32 m.

Pomiędzy osiami 8-10 i C-D wykonano strop gęstożebrowy Ackermana o wysokości pustaka 0,18 m, nadbetonie grubości 0,03 m (całkowita wysokość stropu 0,21 m) i rozstawie żeber 0,31 m. Żebro zazbrojono prętem 12 mm. Strop Ackermana rozpięto na ścianach murowanych i belce żelbetowej Bl-14 0,4×0,58 m. Rozpiętość przęseł stropu wynosi 3,00 m. Analogiczną konstrukcję stropu wykonano pomiędzy osiami 11-12, a A-B. Rozpiętość stropu wynosi 4,55 m.

Konstrukcję nośną parteru stanowią żelbetowe ramy rozmieszczony co 3,00 m. W układzie poprzecznym rozstaw słupów o wymiarach 0,20×0,40 m wynosi 7,2 m. Wypełnienie ram stanowią ściany murowane zewnętrzne o grubości 0,40 m.

Konstrukcję dachu stanowią płyty żelbetowe o grubości 0,20 m wsparte na ramach żelbetowych. Na płytach ułożono: wełnę mineralną 0,10 m, granulat celulozowy gr. 0,30 m, wylewka cementowa gr. 0,07 m i 4 warstwy papy.

- OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Zgodnie z koncepcją architektoniczną [2] w obiekcie projektuje się przebudowę części pomieszczeń dla potrzeb archiwum, poradni specjalistycznych, zaplecza socjalnego oraz kuchni. Wszelki zaprojektowane zmiany zlokalizowano na parterze. Na rysunku E-2 zamieszczono inwentaryzację parteru wraz z naniesioną koncepcją przebudowy w zakresie wyburzeń istniejących ścianek działowych, poszerzenia istniejących otworów oraz wykonania nowych otworów drzwiowych, budowy nowych ścianek działowych oraz budowy pochylni prowadzącej do wejścia do obiektu. Na rysunku E-4 zamieszczono projektowaną lokalizację regałów. W części pomiędzy osiami A-B zaprojektowano regały stojące, natomiast w części pomiędzy osiami B-C i C-D zaprojektowano regały przejezdne. Dla określenia możliwości wykonania planowanej przebudowy wykonano inwentaryzację geometryczną elementów konstrukcyjnych oraz szczegółową inwentaryzację konstrukcji stropów w miejscu zlokalizowanych regałów. Dla oceny możliwości posadowienia regałów wykonano liczne odkrywki, których lokalizację zaznaczono na rysunku E-3 i opisano w punkcie 6.

- OPIS WYKONANYCH ODKRYWEK

W dniach 20 listopada i 1 grudnia 2020 r. wykonano liczne odkrywki w stropach nad piwnicą. Poniżej zamieszczono opis poszczególnych odkrywek, a na rysunku E-3 zaznaczono ich lokalizację.

Odkrywka O1 - odkrywkę wykonano w belce Bl-2 0,25×0,50 m (fot. 6.1) zlokalizowanej pomiędzy osiami 7-8 i A-B. W odkrywce zinwentaryzowano zbrojenie w postaci 4 prętów 16 mm ze stali 34GS (fyd=350 MPa). Klasa betonu C20/25 (B25).

Fot. 6.1 Zbrojenie belki Bl-2.

Odkrywka O2 - odkrywkę wykonano w płycie Pł-1 gr. 0,12 m (fot. 6.2) zlokalizowanej pomiędzy osiami 7-8 i A-B. W odkrywce zinwentaryzowano zbrojenie w postaci prętów  mm co 10 cm ze stali 34GS (AIII, fyd=350 MPa) oraz otulinę gr. 0,5 cm. Klasa betonu C20/25 (B25).

Fot. 6.2 Zbrojenie płyty Pł-1.

Odkrywka O3 - odkrywkę wykonano w belce Bl-3 0,25×0,42 m (fot. 6.3) zlokalizowanej pomiędzy osiami 6-7 i A-B. W odkrywce zinwentaryzowano zbrojenie w postaci 3 prętów 12 mm ze stali 34GS (fyd=350 MPa), strzemiona 6 mm co 20 cm oraz otulinę 1 cm. Klasa betonu C20/25 (B25).

Fot. 6.3 Zbrojenie belki Bl-3.

Odkrywka O4 - odkrywkę wykonano w płycie Pł-2 gr. 0,12 m (fot. 6.4) zlokalizowanej pomiędzy osiami 7-8 i A-B. W odkrywce zinwentaryzowano zbrojenie w postaci prętów  mm co 10 cm ze stali 34GS (fyd=350 MPa). Klasa betonu C20/25 (B25).

Fot. 6.4 Zbrojenie płyty Pł-2.

Odkrywka O5 - odkrywkę wykonano w belce Bl-11 0,30×0,62 m (fot. 6.5) zlokalizowanej w osi 8 i B-C. W odkrywce zinwentaryzowano zbrojenie w postaci 7 prętów  mm ze stali 34GS (AIII, fyd=350 MPa), strzemiona 8 mm co 30 cm. Klasa betonu C20/25 (B25).

Fot. 6.5 Zbrojenie belki Bl-11.

Odkrywka O6 - odkrywkę wykonano w belce Bl-4 0,25×0,67 m (fot. 6.6) zlokalizowanej w osi 7 i B-C. W odkrywce zinwentaryzowano zbrojenie w postaci 4 prętów  mm ze stali AII (fyd=310 MPa Klasa betonu C25/30 (B30).

Fot. 6.6 Zbrojenie belki Bl-4.

Odkrywka O7 - odkrywkę wykonano w płycie Pł-4 gr. 0,12 m zlokalizowanej pomiędzy osiami 8-9 i B-C. W odkrywce zinwentaryzowano zbrojenie w postaci prętów  mm co 10 cm ze stali 34GS (fyd=350 MPa). Klasa betonu C20/25 (B25).

Odkrywka O8 - odkrywkę wykonano w płycie Pł-3 gr. 0,12 m zlokalizowanej pomiędzy osiami 6-7 i B-C. Klasa betonu C25/30 (B30).

Odkrywka O9 - odkrywkę wykonano w słupie S-1 0,28×0,33 m (fot. 6.7) zlokalizowanym przy skrzyżowaniu osi 6 i C. W odkrywce zinwentaryzowano zbrojenie w postaci 4 prętów  mm ze stali 34GS (AIII, fyd=350 MPa). Klasa betonu C25/30 (B30).

Odkrywka O10 - odkrywkę wykonano w stropie Pł-5. Pł-5 to strop gęstożebrowy Ackermana (fot. 6.8, rys. 6.1) o wysokości pustaka 0,18 m i grubości nadbetonu 0,03 m. Strop zbrojony jest prętem 12 mm ze stali 34GS (AIII, fyd=350 MPa) w każdym żeberku. Rozstaw żeberek 0,31 m. Nadbeton z betonu klasy C16/20.

Odkrywka O11 - odkrywkę wykonano w belce Bl-14 0,40×0,58 m (fot. 6.9) zlokalizowanej w osi 9 i C-D. W odkrywce zinwentaryzowano zbrojenie w postaci 10 prętów  mm ze stali 34GS (AIII, fyd=350 MPa), strzemiona 8 mm co 25 cm. Klasa betonu C20/25 (B25).

Rys. 6.1 Przekrój przez strop Ackermana w Pł-5.

Fot. 6.7 Zbrojenie słupa S-1.

Fot. 6.8 Odkrywka w płycie Pł-5 – strop Ackermana.

Fot. 6.9 Zbrojenie belki B-14.

Odkrywka O12 - odkrywkę wykonano w stropie Pł-6. Pł-6 to strop gęstożebrowy Ackermana (rys. 6.1) o wysokości pustaka 0,18 m i grubości nadbetonu 0,03 m. Strop zbrojony jest prętem 12 mm ze stali 34GS (AIII, fyd=350 MPa) w każdym żeberku. Rozstaw żeberek 0,31 m. Nadbeton z betonu klasy C16/20.

Wykonano dodatkowo odkrywkę O13 (rys. E-2, załącznik 1) na stropie nad piwnicą od góry określając grubość warstw na stropie. Kolejno papa gr. 1 cm i wylewka cementowa gr. 6 cm.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO

Po przeprowadzonych inwentaryzacjach podczas wizji lokalnych (listopad/grudzień 2020) stwierdza się, że stan techniczny konstrukcji jest zróżnicowany.

W piwnicy w części pomiędzy osiami 1-10 i A-B ogólnie stan jest dobry, jednak są miejsca, w których występują uszkodzone elementy żelbetowe, tj. brak otuliny w płycie stropowej, brak otuliny w belkach, widoczna korozja zbrojenia, pokazano na fot. 7.1.

Fot. 7.1 Widoczne zbrojenie, brak otuliny w płycie i belce osie 4-5 i A-B.

W części 4-10 i B-C widoczne są liczne uszkodzenia elementów żelbetowych, tj. brak otuliny w belkach i płytach, skorodowane zbrojenia, uszkodzenie płyty w okolicy przejść rurowych pokazane na fotografiach fot. 7.2 do fot. 7.4 Ponadto widać na ścianach i słupach wysolenia i ślady po zawilgoceniu co wpływa bezpośrednio na wytrzymałość tych elementów. Wykonana odkrywka O9 w słupie S-1 pokazała, że beton zwilgoconego słupa jest w złym stanie (fot. 7.5 i fot. 7.6). W części pomiędzy osiami 4-8 i C-D aktualnie prowadzona jest stolarnia. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych jest tam bardzo dobry.

Fot. 7.2 Brak otuliny, widoczne zbrojenie belek rusztu pomiędzy osiami 4-10 i B-C.

| Fot. 7.3 Braki fragmentów betonu w płycie. | Fot. 7.4 Braki fragmentów betonu w okolicy przejścia rurowego. |
| --- | --- |
| Fot. 7.5 Słup w osi 5 i przy osi C. | Fot. 7.6 Słup pomiędzy osią 4-5 i przy osi C. |

W poziomie parteru widoczne są liczne zamakania ścian i stropodachu co jest spowodowane nieszczelnym pokryciem i nieszczelnymi starymi świetlikami dachowymi. Stan zamokniętych elementów konstrukcyjnych pokazano na fotografiach fot. 7.7 do fot. 7.9. Systematyczne zalewanie budynku powodować będzie przyspieszoną degradację konstrukcji stąd konieczne jest wykonanie prac naprawczych w trybie pilnym.

Fot. 7.7 Zalania widoczne na stropodachu.

Fot. 7.8 Zalanie stropodachu.

8. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA

W celu przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymałościowej pozwalającej określić możliwość posadowienia projektowanych regałów na stropie nad piwnicą wykonano inwentaryzację geometryczną oraz odkrywki w wybranych miejscach badając rodzaj konstrukcji stropu, grubość płyt żelbetowych oraz zbrojenie płyt, belek i słupów żelbetowych. Poniżej zamieszczono przyjęte do analizy statyczno-wytrzymałościowej założenia wraz z wynikami obliczeń. Szczegółowe obliczenia zamieszczono w załączniku 2.

8.1 Zestawienie obciążeń

W obliczeniach przyjęto obciążenie ciężarem własnym, warstwami oraz obciążeniem od regałów 1400 kg/m2.  W tabeli 8.1 i 8.2 zamieszczono zestawienie obciążeń. W zestawieniu przyjęto ciężary zgodnie z [3]:

- g = 25 kN/m3 – ciężar betonu zbrojonego,

- g = 21 kN/m3 – ciężar wylewki cementowej,

- g = 11 kN/m3 – ciężar papy,

- q = 14 kN/m2 – regałów.

Współczynniki bezpieczeństwa przyjęto zgodnie z [4]:

- f = 1,1 – dla ciężaru własnego konstrukcji,

- f = 1,2 – dla ciężaru warstw,

- f = 1,4 – dla obciążeń zmiennych < 2 kN/m2 

- f = 1,3 – dla obciążeń zmiennych z zakresu 2 - 5 kN/m2

- f = 1,2 – dla obciążeń zmiennych > 5 kN/m2

Ocenę możliwości posadowienia projektowanych regałów wykonano na postawie określenia nośność elementów żelbetowych dla przyjętych obciążeń oraz dla dopuszczalnych ugięć – dla regałów nieprzesuwnych maksymalnej dopuszczalne ugięcie przyjęto 3 mmm , a dla regałów przesuwnych 1,5 mmm.

Tab. 8.1 Zestawienie obciążeń na rzut stropu żelbetowego.

Tab. 8.2 Zestawienie obciążeń na rzut stropu Ackermana.

8.2 Analiza statyczno-wytrzymałościowa

- Płyta Pł-1 i Pł-2

Rys. 8.1 Obciążenie płyty Pł-1 i Pł-2 dla SGN.

Rys. 8.2 Wykres momentów zginających Myy [kNm/m] w płytach Pł-1 i Pł-2 dla SGN.

Rys. 8.3 Ugięcie [mm] płyt Pł-1 i Pł-2 od obciążeń użytkowych.

Dla zbrojenia opisanego w pkt 6 uzyskano nośność płyty MRd = 10,75 kNm, co dla uzyskanego momentu zginającego My = 4,25 kNm stanowi 4,25 kNm10,75 kNm=40% wytężenia elementu w stanie SGN. Ugięcie od obciążeń użytkowych wynosi u =0,5 mm3m=0,17mmm, ugięcie dopuszczalne udop =1,5mmm, stąd wniosek, że ugięcie dopuszczalne zostało spełnione.

- Belka Bl-2

Rys. 8.4 Wykres momentów zginających My [kNm] w belkach Bl-1 i Bl-2 dla SGN.

Rys. 8.5 Ugięcie [mm] belek Bl-1 i Bl-2 od obciążeń użytkowych.

Dla zbrojenia opisanego w pkt 6 uzyskano nośność belki MRd = 133,76 kNm, co dla uzyskanego momentu zginającego My = 66,43 kNm stanowi 66,43 kNm133,76 kNm=53% wytężenia elementu w stanie SGN. Ugięcie od obciążeń użytkowych wynosi u =1,0 mm, ugięcie dopuszczalne udop =3,63 mm, stąd wytężenie ze względu na ugięcie wynosi 1,0 mm3,63 mm=28%.

Płyta Pł-1 i Pł-2 spełnia warunki wymagane do posadowienia na niej regałów o ciężarze 1400 kg/m2.

- Płyta Pł-3

Płyta Pł-3 jest elementem rusztu żelbetowego, który zlokalizowano w osiach 4-6 i B-C, 6-8 i B-C, 4-6 i C-D, 6-8 i C-D. Model obliczeniowy rusztu pokazano na rysunku 4.10.

Rys. 8.6 Model obliczeniowy rusztów żelbetowych wraz z obciążeniem dla SGN.

Rys. 8.7 Mapa momentów zginających Mxx [kNm/m] w płycie Pł-3 dla SGN.

Rys. 8.8 Mapa ugięć [mm] w płycie Pł-3 od obciążeń użytkowych.

Dla zbrojenia opisanego w pkt 6 uzyskano nośność płyty MRd = 16,63 kNm, co dla uzyskanego momentu zginającego My = 3,17 kNm stanowi 3,17 kNm16,63 kNm=19% wytężenia elementu w stanie SGN. Ugięcie od obciążeń użytkowych wynosi u =0,23 mmm, ugięcie dopuszczalne udop = 1,5 mmm, płyta posiada odpowiednią sztywność i nośność dla analizowanych obciążeń.

- Belka Bl-4

Rys. 8.9 Wykres momentów zginających My [kNm] w belce Bl-4 dla SGN.

Rys. 8.10 Ugięcie [mm] belki Bl-4 od obciążeń użytkowych.

Dla zbrojenia opisanego w pkt 6 uzyskano nośność belki MRd = 249,92 kNm, co dla uzyskanego momentu zginającego My = 88,81 kNm stanowi 88,81 kNm249,92 kNm=36% wytężenia elementu w stanie SGN. Ugięcie od obciążeń użytkowych wynosi u =0,9 mm, ugięcie dopuszczalne udop =4,2 mm, stąd wytężenie ze względu na ugięcie wynosi 0,9 mm4,2 mm=22%.

Płyta Pł-3 spełnia warunki wymagane do posadowienia na niej regałów o ciężarze 1400 kg/m2.

- Płyta Pł-4

Płyta Pł-3 jest elementem rusztu żelbetowego, który zlokalizowano w osiach 8-10 i B-C. Model obliczeniowy rusztu pokazano na rysunku 4.15.

Rys. 8.11 Model obliczeniowy rusztu żelbetowego wraz z obciążeniem dla SGN.

Rys. 8.12 Mapa momentów zginających Mxx [kNm/m] w płycie Pł-4 dla SGN.

Rys. 8.13 Mapa ugięć [mm] w płycie Pł-4 od obciążeń użytkowych.

Dla zbrojenia opisanego w pkt 6 uzyskano nośność płyty MRd = 18,67 kNm, co dla uzyskanego momentu zginającego My = 5,17 kNm stanowi 5,17 kNm18,67 kNm=38% wytężenia elementu w stanie SGN. Ugięcie od obciążeń użytkowych wynosi u =0,8 mmm, ugięcie dopuszczalne udop = 1,5 mmm, stąd 0,8 mm1,5 mm=38%.

- Belka Bl-11

Rys. 8.14 Wykres momentów zginających My [kNm] w belce Bl-11 dla SGN.

Rys. 8.15 Ugięcie [mm] belki Bl-11 od obciążeń użytkowych.

Dla zbrojenia opisanego w pkt 6 uzyskano nośność belki MRd = 290,54 kNm, co dla uzyskanego momentu zginającego My = 178,65 kNm stanowi 178,65 kNm290,54 kNm=61% wytężenia elementu w stanie SGN. Ugięcie od obciążeń użytkowych wynosi u =2,9 mm, ugięcie dopuszczalne udop =5,4 mm, stąd wytężenie ze względu na ugięcie wynosi 2,9 mm5,4 mm=54%.

Płyta Pł-4 spełnia warunki wymagane do posadowienia na niej regałów o ciężarze 1400 kg/m2.

- Płyta Pł-5

Płyta Pł-5 to strop Ackermana opisany w pkt. 6. Płyta oparta jest na ścianie i belce żelbetowej Bl-11. Rozstaw osiowy podpór wynosi 3,00 m. Elementem nośnym stropu Ackermana jest żebro, pracujące jako belka wolnopodparta.

Rys. 8.16 Model obliczeniowy płyty Pł-5 wraz z obciążeniem dla SGN.

Rys. 8.17 Wykres momentów zginających My [kNm] w belce stropu Pł-5 dla SGN.

Dla zbrojenia stropu Ackermana opisanego w pkt. 6 uzyskano nośność żebra MRd = 7,06 kNm, co dla uzyskanego momentu zginającego My = 7,67 kNm stanowi 7,67 kNm7,06 kNm=109% wytężenia elementu w stanie SGN. Obciążenie istniejącej płyty Pł-5, wykonanej jako strop Ackermana, zaprojektowanymi regałami nie jest możliwe. W trakcie opracowania projektu należy zaprojektować rozwiązanie umożliwiające przeniesienie obciążenia od regałów oraz zapewniające ugięcia stropu mniejsze niż dopuszczalne udop = 1,5 mmm.

Płyta Pł-5 nie spełnia warunków wymaganych umożliwiających posadowienia na niej regałów o ciężarze 1400 kg/m2.

- Płyta Pł-6

Płyta Pł-6 to strop Ackermana opisany w pkt. 6. Płyta oparta jest na ścianach murowanych. Rozstaw osiowy podpór wynosi 4,55 m. Elementem nośnym stropu Ackermana jest żebro, pracujące jako belka wolnopodparta.

Rys. 8.18 Model obliczeniowy płyty Pł-6 wraz z obciążeniem dla SGN.

Rys. 8.19 Wykres momentów zginających My [kNm] w belce stropu Pł-6 dla SGN.

Dla zbrojenia stropu Ackermana opisanego w pkt. 6 uzyskano nośność żebra MRd = 7,06 kNm, co dla uzyskanego momentu zginającego My = 17,64 kNm stanowi 7,67 kNm17,64 kNm=250% wytężenia elementu w stanie SGN. Obciążenie istniejącej płyty Pł-6, wykonanej jako strop Ackermana, zaprojektowanymi regałami nie jest możliwe. W trakcie opracowania projektu należy zaprojektować rozwiązanie umożliwiające przeniesienie obciążenia od regałów oraz zapewniające ugięcia stropu mniejsze niż dopuszczalne udop = 1,5 mmm.

Płyta Pł-6 nie spełnia warunków wymaganych umożliwiających posadowienia na niej regałów o ciężarze 1400 kg/m2.

- WNIOSKI I ZALECENIA

Wizja lokalna, inwentaryzacja oraz analiza statyczno-wytrzymałościowa pozwoliły określić stan techniczny istniejącej konstrukcji oraz dokonać oceny możliwości zaprojektowanej koncepcji przebudowy. Stan konstrukcji jest zróżnicowany. W wielu miejscach uszkodzone są elementy żelbetowe, brakuje otuliny przez co postępuje korozja stali zbrojeniowej. Dodatkowo nieszczelne pokrycie dachu oraz świetliki dachowe powodują przyspieszoną degradację konstrukcji poprzez jej zamakanie. Ogólnie stan konstrukcji jest dostateczny i użytkowanie obiektu nie zagraża bezpieczeństwu.  Jednak ze względu na liczne przecieki degradacja będzie postępować w przyspieszonym tempie. Bezwzględnie należy wykonać naprawę pokrycia dachu i uszczelnić świetliki tak, aby wyeliminować przecieki, a także wykonać naprawę uszkodzonych elementów żelbetowych poprzez oczyszczenie skorodowanych prętów zbrojeniowych lub w miejscach daleko posuniętej korozji ich wymianie, a następnie uzupełnienie ubytków otuliny.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa przeprowadzona w celu określenia możliwości przebudowy archiwum pod kątem obciążenia istniejących stropów regałami pokazała, że nośność stropów w większości jest wystarczająca. Stropy oznaczone Pł-1 do Pł-4 i Pł-7 zapewniają wymagane warunki nośności i ugięcia dla regałów o ciężarze 1400 kg/m2 natomiast stropy Ackermana Pł-5 i Pł-6 należy wzmocnić lub wymienić (rys. 9.1).

Elementy planowanej przebudowy (tj. wyburzenie istniejących ścianek działowych, poszerzenia istniejących otworów, wykonania nowych otworów drzwiowych, budowy nowych ścianek działowych, budowy pochylni prowadzącej do wejścia do obiektu oraz przebudowa archiwum) wykonane zgodnie z projektem i założeniami zawartymi w niniejszym opracowaniu nie będą miały negatywnego wpływu na konstrukcję obiektu oraz obiektów sąsiadujących.

Realizacja planowanej inwestycji jest możliwa i nie stwierdza się jej negatywnego wpływy na konstrukcję budynku.

Rys. 9.1 Oznaczenie stropów spełniających wymagania dla posadowienia regałów i stropów, które należy wzmocnić.

Załącznik 1

Rysunki

Załącznik 2

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Załącznik 3

Dokumenty formalno-prawne