- II. C OPIS TECHNICZNY – KONSTRUKCJA

II. C.1 Podstawa opracowania

[1] Koncepcja architektoniczna dla zadania „Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, inst. hydrantową, inst. elektryczną i teletechniczną), wymianą pokrycia dachowego oraz zagospodarowaniem terenu: przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku i budowa pochylni dla niepełnosprawnych na działce nr 246/58, obręb NH-47, os. Na Skarpie 66 w Krakowie.” opracowana przez mgr. inż. arch. Łukasz Bigas i mgr. inż. arch. Krzysztof Gaik w listopadzie 2020 r.

[2] Ekspertyza stanu technicznego i możliwości przebudowy części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 w Krakowie opracowana przez mgr inż. Barbarę Łabuzek i dr hab. inż. Rafała Szydłowskiego w grudniu 2020 r.

[3] PN EN 1990 październik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji,

[4] PN EN 1991-1-1 październik 2004: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

[5] PN EN 1991-1-2:2006: Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru,

[6] PN EN 1991-1-3 październik 2005: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

[7] PN EN 1992-1-1 wrzesień 2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,

[8] PN EN 1992 1-2 maj 2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

II. C.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 w Krakowie.

II. C.3 Opis istniejącej konstrukcji

Budynek zlokalizowany jest na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Jest to obiekt rozplanowany na rzucie prostokąta o wymiarach 22,00×68,48 m i wysokościach 4,45 m oraz 7,22 m. Posiada jedną kondygnację nadziemną i jedną kondygnację podziemną (budynek jest w całości podpiwniczony). Budynek wzniesiono w technologii żelbetowo - murowanej. Konstrukcję piwnic stanowią murowane ściany zewnętrzne i wewnętrzne natomiast konstrukcję parteru stanowią żelbetowe ramy rozmieszczone co 3,0 m z wypełnieniem murowanym. Budynek podzielono dwoma dylatacjami na części o długościach: 27,33 m, 13,78 m oraz 27,33 m. W przekroju poprzecznym w budynku wydzielono 3 nawy. Nawy skrajne o wysokościach 4,45 m oraz wyższą nawę środkową o wysokości 7,22 m.  Ściany piwnic wykonano z cegły pełnej. Stropy nad piwnicą wykonano częściowo jako żelbetowe wsparte na ścianach murowanych i słupach żelbetowych oraz częściowo jako gęstożebrowe stropy Ackermana. Stropodach stanowi płyta żelbetowa.

W dniach 4, 20 listopada oraz 1 grudnia 2020 r. wykonano inwentaryzację geometryczną konstrukcji budynku. Podziemną część konstrukcji wykonano w technologii murowanej. Konstrukcję nośną stanowią ściany murowane. Ściany zewnętrzne wykonano o grubościach 0,5 m, ściany wewnętrzne o grubościach 0,2-0,38 m.

Strop nad piwnicą wykonano w technologii mieszanej. Dokładną inwentaryzację stropu w części, gdzie zaprojektowano archiwum pokazano na rysunku BG-PR01-PB-K-K01. Pomiędzy osiami 1-10 i A-B wykonano stropy belkowe żelbetowe. Jednoprzęsłowe belki Bl-1 o przekrojach 0,26×0,42 m rozmieszczono co 1,22 m, w pozostałej części stropu płyty żelbetowe Pł-1, Pł-2 i Pł-7 o grubościach 0,12 m wsparto na belkach dwuprzęsłowych Bl-2 i Bl-3 o przekrojach 0,25×0,50 m oraz 0,25×0,42 m, które rozmieszczono co 1,5 m. Pomiędzy osiami 4-7 i B-C oraz 4-7 i C-D strop nad piwnicą stanowi ruszt belkowy wsparty częściowo na ścianach murowanych, a częściowo na słupach żelbetowych S-1 0,28×0,33 m. Belki rusztu wykonano o zróżnicowanych przekrojach: Bl-4 0,25×0,67 m, Bl-5 0,28×0,67 m, Bl-6 0,25×0,67 m, Bl-7 0,28×0,62 m i Bl-13 0,50×0,72 m. Na belkach wykonano płytę żelbetową Pł-3 o grubości 0,12 m. W części pomiędzy osiami 7-10 i B-C strop stanowi płyta żelbetowa Pł-4 o grubości 0,12 m wsparta na żelbetowych belkach: Bl-8 0,32×0,54 m, Bl-9 0,30×0,54 m, Bl-10 0,25×0,62 m, Bl-11 0,30×0,62 m i Bl-12 0,25×0,67 m. Belka Bl-8 stanowi część rusztu, który dodatkowo wsparto na słupach S-2 0,32×0,32 m.

Pomiędzy osiami 8-10 i C-D wykonano strop gęstożebrowy Ackermana o wysokości pustaka 0,18 m, nadbetonie grubości 0,03 m (całkowita wysokość stropu 0,21 m) i rozstawie żeber 0,31 m. Żebro zazbrojono prętem 12 mm. Strop Ackermana rozpięto na ścianach murowanych i belce żelbetowej Bl-14 0,4×0,58 m. Rozpiętość przęseł stropu wynosi 3,00 m. Analogiczną konstrukcję stropu wykonano pomiędzy osiami 11-12, a A-B. Rozpiętość stropu wynosi 4,55 m.

Konstrukcję nośną parteru stanowią żelbetowe ramy rozmieszczony co 3,00 m. W układzie poprzecznym rozstaw słupów o wymiarach 0,20×0,40 m wynosi 7,2 m. Wypełnienie ram stanowią ściany murowane zewnętrzne o grubości 0,40 m.

Konstrukcję dachu stanowią płyty żelbetowe o grubości 0,20 m wsparte na ramach żelbetowych. Na płytach ułożono: wełnę mineralną 0,10 m, granulat celulozowy gr. 0,30 m, wylewka cementowa gr. 0,07 m i 4 warstwy papy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla projektowanego zamierzenia budowlanego w rejonie posadowienia występują złożone warunki gruntowe i III kategoria geotechniczna.

II. C.4 Ogólny opis projektowanych rozwiązań

W obiekcie projektuje się przebudowę części pomieszczeń dla potrzeb archiwum, poradni specjalistycznych, zaplecza socjalnego oraz kuchni. Na rysunkach BG-PR01-PB-K-K01 do BG-PR01-PB-K-K03 zamieszczono inwentaryzację parteru wraz z naniesioną koncepcją przebudowy w zakresie wyburzeń istniejących ścianek działowych, poszerzenia istniejących otworów oraz wykonania nowych otworów drzwiowych, budowy nowych ścianek działowych oraz budowy pochylni prowadzącej do wejścia do obiektu. W obiekcie zaprojektowano posadowienie regałów w części archiwum. W części pomiędzy osiami A-B zaprojektowano regały stojące, natomiast w części pomiędzy osiami B-C i C-D zaprojektowano regały przejezdne.

Przed przystąpieniem do prac należy naprawić wszystkie istniejące uszkodzone elementy żelbetowe poprzez oczyszczenie stali zbrojeniowej, zabezpieczenie jej i uzupełnienie otuliny. W przypadku silnie skorodowanych prętów zbrojeniowych należy je usunąć i wymienić na nowe zgodnie ze zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie ze sztuką budowlaną.

II. C.5 Szczegółowy opis projektowanych rozwiązań

W celu umożliwienia posadowienia regałów na stropie nad piwnicą zaprojektowano dwa nowe fragmenty stropu. Pomiędzy osią 8-11 i C-D należy usunąć istniejący strop Ackermana i w miejscu tym wykonać strop żelbetowy Pł-2 o gr. 18 cm. Strop Pł-2 należy oprzeć na istniejącej belce BL-14 40×58 cm, którą należy podeprzeć nowoprojektowanym słupem Sł-1 30×30 cm. Słup należy posadowić na stopie fundamentowej Sf-1 180×180 cm i wysokości 50 cm.

Stopa fundamnetowa Sf-1 180x180, h=50 – stopę należy posadowić 1,0 m poniżej posadzki w piwnicy (w poziomie -5,53 m – poziom należy zweryfikować w trakcie prac). Stopę należy posadowić na warstwie betonu podkładowego klasy C12/15 i grubości 10 cm. Stopę należy zazbroić dwoma siatkami zbrojeniowymi (górną i dolną) 12 mm co 15cm. Ze stopy należy wystawić pręty startowe do słupa (pręt nr 37). Stopę wykonać z betonu klasy C30/37 i zazbroić stalą B500B.

Słup Sł-1 30x30 – słup należy zazbroić 8 prętami 12 mm rozmieszczonych po 3 na każdym boku. Zbrojenie poprzeczne to strzemiona dwucięte 8 mm co 20 cm z zagęszczeniem do 15 cm na zakładach i długościach zakotwienia. Słup należy wykonać po usunięciu stropu Ackermana i maksymalnym odciążeniu istniejącej belki. Słupa wykonać z betonu klasy min. C25/30 i zazbroić stalą B500B.

Płyta Pł-2 gr. 18 cm - płytę należy zazbroić dołem 10 mm co 15 cm, natomiast górą  nad podporami (ścianami i belką) 12 mm co 15 cm. Dodatkowo ułożyć zbrojenie górne belki w postaci 4 prętów 16 mm i wkleić wkładki „U-kształtne” w istniejącą belkę 10 mm co 20 cm. Płytę po obwodzie oprzeć w wieńcu Wn-3.  Płytę wykonać z betonu klasy min. C25/30 i zazbroić stalą B500B.

Płyta Pł-1 gr. 15 cm – płytę Pł-1 należy zazbroić dołem 10 mm co 15 cm i górą nad podporami 10 mm co 15 cm. Płytę wykonać z betonu klasy min. C25/30 i zazbroić stalą B500B.

Płyta Pł-3 gr. 25 cm – płytę Pł-3 należy wykonać w miejsc planowanych regałów archiwum. W celu wykonania płyty usunąć fragment stropu (w trakcie prac zweryfikować lokalizację regałów). Płytę należy zazbroić dołem 12 mm co 15 cm i górą nad podporami 12 mm co 15 cm. Płytę po obwodzie oprzeć w wieńcu Wn-2. Płytę wykonać z betonu klasy min. C25/30 i zazbroić stalą B500B.

Belka Bl-1 i Bl-2 20x40 –  belki wykonać pod ścianami murowanymi. Belki zazbroić dołem 4 prętami 12 mm i górą 212 mm oraz strzemionami  mm co 20 cm. Dodatkowo wkleić w ścianę pręty dołem 4 prętami 12 mm i górą 212 mm na głębokość min 15 cm. Belki wykonać z betonu klasy min. C25/30 i zazbroić stalą B500B.

Belka Bl-3 20x45 – belkę należy wykonać pod ścianą murowaną (w trakcie realizacji potwierdzić lokalizację). Belkę zazbroić dołem 316 mm i górą 212 mm oraz strzemiona 8 mm co 20 cm z zagęszczeniem do 15 cm na zakładach i długościach zakotwienia.

Ściany wewnętrzne wykonać z betonu komórkowego o grubościach jak na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych. Ścianę w osi 17, pomiędzy osiami B-C podzielić wieńcem żelbetowym Wn-1 w poz. +3,0 m.

Nadproża - nowo projektowane nadproża zaprojektowano jako stalowe. Składają się z dwuteowych  kształtowników IPE120 o długości 130 cm oraz IPE140.Wykonywanie nadproża w ścianie należy wykonać dwuetapowo. Najpierw rozkuwając połowę przekroju ściany w miejscu lokalizacji nadproża. Dopiero po umieszczeniu nadproża po jednej stronie rozkuwać drugą. Belki stalowe należy skręcić ze sobą za pomocą prętów gwintowanych M12 oraz zakotwić do ściany za pomocą przyspawanych prętów Φ12 na min 15cm. W miejscu oparcia belek wykonać poduszkę betonową 20x20cm. Zastosować stal S235. Zabezpieczyć przeciwpożarowo do REI60.

Pochylnia – ściany pochylni wykonać jako żelbetowe. Zazbroić prętami 12 mm co 15 cm w dwóch siatkach. Ściany pochylnie wykonać z betonu klasy C30/37 i zazbroić stalą B500B. Jako podesty zastosować kraty Wema zgodnie z rysunkami. Kraty oprzeć na kątownikach i ceownikach przymocowanych do ścian żelbetowych śrubami M10 co 55 cm.

II. C.6 Materiały

Stal zbrojeniowa: na wszystkie elementy żelbetowe, jako zbrojenie główne i poprzeczne, przyjęto stal żebrowaną B500B.

Stal konstrukcyjna S235.

Beton: na fundamenty, elementy podziemne i płyty stropowe przewidziano beton klasy C30/37, na żelbetowe element nadziemne beton klasy C25/30. Na elementy sprężone przewidziano beton klasy C30/37. W przypadku betonowania w temperaturze powietrza powyżej 20°C na ławy fundamentowe należy bezwzględnie użyć mieszanki sporządzonej na cemencie CEM II/B lub CEM III.

Elementy murowe – ściany murowane wykonać z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej klasy min. M5.

II. C.7 Uwagi

W trakcie prac należy przeprowadzić prace naprawcze w zakresie uzupełnienia ubytków otuliny istniejących elementów żelbetowych.

Wszystkie wymiary należy weryfikować w trakcie prowadzenia prac.

II. C.8 Analiza statyczna

Rys. Momenty zginające Mxx w płycie Pł-2 dla SGN.

Rys. Momenty zginające Myy płyta Pł-3 dla SGN.

Opracował: