## MV_wentylacja
LP. | SYMBOL (SYSTEM) | RODZAJ URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | LOKALIZACJA | MOC URZĄDZ. P [kW] | NATĘŻ. PRĄDU I [A] | NAPIĘCIE ZASIL. U [V] | wyposażenie dodatkowe | CZAS PRACY | UWAGI | PRODUCENT
1 | W1N1 | destrafitykator powietrza | LEO D S BSM (lub równoważny) | parter archiwum | 0.07 | 0.3 | 230V / 1~ | wyłacznik serwisowygotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduł sterujący DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | FLOWAIR (lub równoważny)
2 | WS1 | went. wywiewny opom. socjalne | ECOBOX 125/450EC (lub równoważny) | dach | 0.106 | 0.9 | 230V / 1~ | regulator obrotów, wyłącznik serwisowy | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | HARMANN (lub równoważny)
3 | WPT | went. wywiewny serwerownia | ECOBOX 125/450EC (lub równoważny) | dach | 0.106 | 0.9 | 230V / 1~ | regulator obrotów, wyłącznik serwisowy | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | HARMANN (lub równoważny)
4 | WC1 | went. wywiewny opom. WC zaplecze archiwum | ECOBOX 160/600EC (lub równoważny) | dach | 0.104 | 0.9 | 230V / 1~ | regulator obrotów, wyłącznik serwisowy | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | HARMANN (lub równoważny)
5 | WC2 | went. wywiewny opom. WC dermatologia | ECOBOX 160/600EC (lub równoważny) | dach | 0.104 | 0.9 | 230V / 1~ | regulator obrotów, wyłącznik serwisowy | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | HARMANN (lub równoważny)
6 | WC3 | went. wywiewny opom. WC dermatologia | ECOBOX 160/600EC (lub równoważny) | dach | 0.104 | 0.9 | 230V / 1~ | regulator obrotów, wyłącznik serwisowy | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | HARMANN (lub równoważny)
7 | WGO | went. wywiewny opom. gospodarcze odpady | ECOBOX 125/450EC (lub równoważny) | dach | 0.106 | 0.9 | 230V / 1~ | regulator obrotów, wyłącznik serwisowy | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | HARMANN (lub równoważny)
8 | WC4 | went. wywiewny opom. WC zaplecze kuchni | ECOBOX 160/600EC (lub równoważny) | dach | 0.104 | 0.9 | 230V / 1~ | regulator obrotów, wyłącznik serwisowy | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | HARMANN (lub równoważny)
9 | WS2 | went. wywiewny opom. socjalne dla zaplecza kuchni | ECOBOX 160/600EC (lub równoważny) | dach | 0.104 | 0.9 | 230V / 1~ | regulator obrotów, wyłącznik serwisowy | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | HARMANN (lub równoważny)
10 | N1W1 | centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewnapom. pom. archiwum |  | dach | wen. nawiewny 1,5 wen. wywiewny 1,5 | 3.39 | 400V / 3~ | automatyka producenta + przetworniki częstotliwości | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | KLIMOR (lub równoważny)
|  | nawilżacz parowy wbudowany w centralę wentylacyjną | SH1_30_MCK04 |  | 24.01 | 33 | 400V / 3~ |  |  | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | KLIMOR (lub równoważny)
11 | N2W2 | centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna pom. Zaplecze archiwum |  | dach | wen. nawiewny 0,75 wen. wywiewny 0,75 | 1.68 | 400V / 3~ | automatyka producenta + przetworniki częstotliwości | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | KLIMOR (lub równoważny)
12 | N3W3 | centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna dermatologia |  | dach | wen. nawiewny 0,75 wen. wywiewny 0,75 | 1.68 | 400V / 3~ | automatyka producenta + przetworniki częstotliwości | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | KLIMOR (lub równoważny)
|  | nawilżacz parowy wbudowany w centralę wentylacyjną | SH1_20_MCK04 |  | 16.07 | 22 | 400V / 3~ |  |  | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | KLIMOR (lub równoważny)
13 | N4W4 | centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna zaplecze kuchni |  | dach | wen. nawiewny 0,75 wen. wywiewny 0,75 | 1.68 | 400V / 3~ | automatyka producenta + przetworniki częstotliwości | działanie ciągłe | szczegółowe dane wg. załaczonych kart doborowych | KLIMOR (lub równoważny)