Kraków dnia: 2021-07-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-341/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja instalacji klimatyzacji Sali wykładowej nr 100 w hali H-B1B2 AGH w Krakowie  - KC-zp.272-341/21” – znak sprawy KC-zp272-341/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Czy dopuszczalne jest zastosowanie jednostek wewnętrznych o wadze o ok 4kg większej niż produkt marki Samsung? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych o wadze o ok. 4 kg większej niż urządzenia, na których został oparty projekt. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podstawowe parametry jakie powinny spełniać urządzenia i materiały, zostały wyszczególnione w pliku pn: Zestawienie materiałów i urządzeń. Pytanie 2. Czy dopuszczalnym jest zastosowanie jednostki wewnętrznej 9kw o mocy akustycznej na najwyższym biegu równej katalogowo 40dB zamiast 39dB? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki wewnętrznej o mocy chłodniczej 9kW i mocy akustycznej na najwyższym biegu równej katalogowo 40dB zamiast 39dB. Podstawowe parametry wymagane przez Zamawiającego, jakie powinny spełniać urządzenia i materiały, zostały wyszczególnione w pliku pn: Zestawienie materiałów i urządzeń. Pytanie 3. Czy dopuszczalne jest zastosowanie zestawu agregatów o masie wyższej o około 135kg niż dobrane w projekcie i łącznej szerokości agregatów o ok 350mm więcej. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia zewnętrzne powinny mieć wymiary nie większe niż 1830x1695x780 [mm] oraz łączną wagę nie większą niż 392 kg.

Odpowiedzi nie prowadzą zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia