Kraków dnia: 2021-10-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-508/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (14)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg ograniczony na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o podanie udostępnienie kart doboru urządzeń wentylacyjnych.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie posiada kart doborowych dla urządzeń wentylacyjnych. Opis urządzeń wentylacyjnych znajduje się w Załączniku nr 2 Zestawienie urządzeń, w folderze 1-IS-wentylacja-klimatyzacja-co - rysunki.

- Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie dokumentacji gazów technicznych (sprężonego powietrza) o następujące informacje:

2.1. Rurociągi z rur stalowych kwasoodpornych o połączeniach zaciskowych, 
Dn 10 mm. Jakie ciśnienie? Jaka grubość ścianki?
Odp.: Grubość ścianki 1 mm. Ciśnienie pracy instalacji – wg opisu technicznego - punkt 2.2., czyli 8 bar

2.2.  Rurociągi z rur stalowych kwasoodpornych o połączeniach zaciskowych, 
Dn 12 mm. Jakie ciśnienie? Jaka grubość ścianki?

Odp.: Grubość ścianki 1 mm. Ciśnienie pracy instalacji – wg opisu technicznego - punkt 2.2., czyli 8 bar
2.3.  Rurociągi z rur stalowych kwasoodpornych o połączeniach zaciskowych, 
Dn 15 mm, Jakie ciśnienie? Jaka grubość ścianki?

Odp.: Grubość ścianki 1 mm. Ciśnienie pracy instalacji – wg opisu technicznego - punkt 2.2., czyli 8 bar
2.4.  Punkty poboru sprężonego powietrza: śrubunek przejściowy z gwintem zewn. G1/2", zawór kulowy z gwintem wewn. 1/2", szybkozłączka z gwintem zewn. 1/2", szybkozłączką wtykowa z końcówka do węża 8 mm.

Jaki materiał - 316/mosiądz niklowany? 1stopniowy/2 stopniowy? Jakie ciśnienie wejścia? Jakie ciśnienie wyjścia? Jaki przepływ?
Odp.: zawór z mosiądzu niklowanego, PN40. Ciśnienie wejściowe i wyjściowe = maksymalne ciśnienie robocze. Temperatura pracy = temperaturze otoczenia.
2.5. Zawory odcinające kulowe, Dn 12 mm
Jakie ciśnienie?  Jaka temperatura? Jaki materiał 316 / mosiądz?
Odp.: zawór z mosiądzu niklowanego, PN40. Ciśnienie wejściowe i wyjściowe = maksymalne ciśnienie robocze. Temperatura pracy = temperaturze otoczenia.
2.6. Zawory odcinające kulowe, Dn 15 mm. Jakie ciśnienie?  Jaka temperatura? Jaki materiał 316 / mosiądz?
Odp.: zawór z mosiądzu niklowanego, PN40. Ciśnienie wejściowe i wyjściowe = maksymalne ciśnienie robocze. Temperatura pracy = temperaturze otoczenia.
2.7. Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei. Jaki zakres? Jakie przyłącze? Jaki rozmiar manometru > 100mm/63mm/50mm? Jaki materiał? Wypełnienie?

Odp.: Zakres dostosowany do wartości ciśnienia roboczego instalacji. zakres pomiarowy 0-16 bar. Gwint zewnętrzny G1/4’.

Rozmiar manometru podana na rysunku nr Z.2 (63 mm). Stal chromoniklowa. Bez wypełnienia.

- Oczep – prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie zbrojenia belki obwodowej oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odp.: Rysunek KZ.108 przedstawia zgodnie z tytułem schemat zbrojenia ściany szczelinowej wraz z oczepem. Dokładniejsze informacje są zazwyczaj zawarte w projekcie warsztatowym / technologicznym ściany szczelinowej

- Poz. 24 przedmiaru robót (Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami styropianowymi) – prosimy o weryfikację i zwiększenie (kilkukrotne) ilości przedmiarowych. Prosimy również o podanie parametrów płyt oraz grubości jaką należy przyjąć do wyceny (rozbieżności w dokumentacji).

Odp.: Izolacja pionowa ścian fundamentowych powinna być wykonana z polistyrenu ekstrudowanego gr 10cm, wykończenie powierzchni ryflowane, łączenie płyt na zakładkę, wytrzymałość na ściskanie >300kPa, gęstość min. 36kg/m3; Wykonanie zgodnie z rysunkami przekrojów - architektura.

- Obwodowa ściana szczelinowa – prosimy o potwierdzenie, że wysokość projektowanej ściany ma być przyjęta zgodnie z udostępnionym (jedynym) przekrojem przez ścianę, tj. rys. KZ 108 i mieć stały wymiar (zgodny z rys.) na całej długości.

Odp.: Rysunek KZ.108 przedstawia zgodnie z tytułem schemat zbrojenia ściany szczelinowej. Dokładniejsze informacje są zazwyczaj zawarte w projekcie warsztatowym / technologicznym ściany szczelinowej. Górny poziom płyty dennej jest stały -6,15 z lokalnym przegłębieniem -6,40 co nie wpływa na wysokość sekcji zbrojonej. Natomiast należy zwrócić uwagę, że wg rysunku wysokość całkowita ściany szczelinowej uzależniona jest od położenia warstwy gruntu nieprzepuszczalnego.

- Prosimy o informację, czy w zaznaczonym kolorem czerwonym miejscu (rys. Z-10 przekrój B-B oś K) mają zostać wykonane belki żelbetowe? Brak tych elementów w projekcie konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiaru.

Odp.: Belka żelbetowa Bz/-1/5 jest zaznaczona na rysunku konstrukcyjnym nr KZ.02 oraz rozrysowana na rysunku KZ.60

- Izolacja ścian zewnętrznych (część podziemna) – brak w przedmiarze izolacji pionowej matą bentonitową. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odp.: Ściana szczelinowa wraz z płyta denną powinny być wykonane zgodnie z pkt 18.1 opisu architektura oraz zgodnie z pkt 4.11 Fundamenty - opisu do części konstrukcyjnej projektu – w technologii białej wanny; Oczep i ściany fundamentowe powyżej ściany szczelinowej należy zaizolować zgodnie z opisem warstwy poziomej 2.5 matą bentonitową do wysokości wskazanej na rysunkach .

Zamiast pozycji 6.2 izolacja pionowa ścian fundamentowych folią kubełkową powinno być izolacja matą bentonitową ilość 153,58 m2

- Poz. 9 przedmiaru robót (pozioma izolacja płytami styropianowymi) – prosimy o wskazanie parametrów płyt styropianowych, które mają zostać użyte.

Odp.: Styropian gr. 5 i 7cm zaprojektowano jako izolację warstw posadzkowych poziomych -zgodnie z opisem warstw przekrojowych poziomych. Parametry – krawędź CS, wytrzymałość na ściskanie min.250kPa,

- Dział „Roboty ziemne” przedmiaru robót – prosimy o weryfikację i zwiększenie przedmiaru dot. ich wykonania ze względu na duże rozbieżności.

Odp.: Ilość robót ziemnych powinna wynosić 2.378,47 m3

- Dział „Roboty murowe” przedmiaru robót – prosimy o weryfikację ilości – błędne ilości ścian (gr.25 cm, 18,8cm, gr. 12 cm), brak ujętych wszystkich grubości (gr. 25 cm AKU, gr. 16 cm)

Odp.: Po sprawdzeniu i weryfikacji ilości ścian są następujące:

Gr. 25 cm = 403,66 m2

Gr. 18,8 cm = 1809,53 m2

Gr. 16 cm = 21,85 m2

Gr. 12 cm = 35,18 m2