Kraków dnia: 2021-10-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-508/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (15)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg ograniczony na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W związku z zamieszczeniem w dniu dzisiejszym na stronie internetowej postępowania informacji o rozszerzeniu zakresu prac dotyczącego wykonania serwerowni w pomieszczeniu Z/2/15, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dot. sieci informatycznej:

Czy nowe szafy dystrybucyjne mają być puste, czy wyposażone? Jeżeli tak, to w jaki osprzęt? Prosimy o precyzyjne wyspecyfikowanie, ponieważ nie wynika to z załączonego rysunku oraz opisu. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie, ponieważ dot. istotnych cenotwórczo elementów przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający informuje że zgodnie z załączonym do projektu "Uzupełnieniem do PW zamiennego budynku D-3 branże elektryczna wentylacyjna niskoprądowa"  który to dokument znajduje się w dokumentacji pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Rozbudowa_S1_AGH_w_Krakowie_o_zach_skrzyldo.zip

w katalogu: „Rozbudowa_S1_AGH_w_Krakowie_o_zach_skrzyldo\Projekt_wykonawczy_zamienny_ARP\Projekty wykonawcze"

należy wycenić (numeracja poniższych punktów wg. numeracji z cytowanego dokumentu):

„(…) 4. Należy przenieść szafy wraz z wyposażeniem i zakończeniami instalacji sieci strukturalnej Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) z pomieszczenia Z/2/15 do pomieszczeń Z/1/5 oraz Z/2/10. W szafach RACK z pom. Z/1/5 należy wycenić umieszczenie na pach panele końcówek sieci strukturalnej z poziomów -1, 0 oraz +1, natomiast w szafach RACK zlokalizowanych w pomieszczeniu Z/2/10 należy wycenić umieszczenie na pach panele końcówek sieci strukturalnej z poziomów +2,+3,+4.

5. Dla Głównego Punktu Dystrybucyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniach Z/1/5 oraz Z/2/10 należy wycenić dostawę i montaż 2 dodatkowych szaf RACK 42U wg. specyfikacji z projektu (SZB 19" - konfiguracja podstawowa wys.: 42U, szer.: 800, głęb.: 800). W szafach RACK z pom. Z/1/5 należy wycenić umieszczenie na pach panele końcówek sieci strukturalnej z poziomów -1, 0 oraz +1 natomiast w szafach RACK zlokalizowanych w pomieszczeniu Z/2/10 należy wycenić umieszczenie na pach panele końcówek sieci strukturalnej z poziomów +2,+3,+4. (….)

8. Zamawiający wymaga aby wycenić dostawę i montaż w szafy RACK o wysokości 47U o wymiarach 800x1200mm (szer. x gł.) z modułem wentylacyjnym i listwami zasilającymi: 9 x 1f-230V, 1x3f -400V. Drzwi z przodu i z tyłu otwierane, podwójne, z blachy perforowanej. Nośność minimum  900kg. Demontowalne boki szafy, organizer na kable.

9. Zamawiający wymaga aby wycenić dostawę i montaż 1 przełącznika sieciowego o następujących parametrach: switch zarządzalny warstwy co najmniej L2 z obsługą VLan'ów  o przepustowości co najmniej 320Gb/s pojemność tablicy MAC: 16k; wydajność min: 132 Mpps; minimum 8 portów SFP+ 10Gb wraz w dedykowanymi wkładkami 300m 10Gb.

(….)

13. Należy wykonać dodatkową instalację 48 gniazd RJ45 wraz z doprowadzeniem sieci strukturalnej kat. 6A  z GPD w pom. Z/1/5 odpowiednio do pomieszczeń:

- 4 zestawy podwójnych gniazd RJ45 w pom. Z/2/15 zakończone na ścianach bocznych

- 6 gniazd RJ45 zakończonych na pach panelu w szafie RACK 47U zlokalizowanej w pom. Z/2/15

- 4 zestawy podwójnych gniazd RJ45 w pom Z/-1/13 zakończone na ścianach boczny pom.

- 12 zestawów gniazd podwójnych RJ45 na korytarzach na każdym poziomie (od -1 do +4), nad sufitem podwieszanym, instalację sieci strukturalnej i gniazda RJ45 (lokalizacja w skrajnych miejscach korytarzy) dla potrzeb Access Pointów. Gniazda należy zakończyć na pach panelach w szafach RACK w GPD zlokalizowanej odpowiednio w pom Z/1/5 dla poziomów -1, 0 oraz +1 oraz w pom. Z/2/10 z poziomów +2,+3,+4). Lokalizacja gniazd w skrajnych punktach każdego korytarzy, standard wykonania wg. standardu pozostałych elementów sieci strukturalnej w projekcie.

-  8 gniazd RJ45 zakończonych na pach panelach w szafie łączących szafy GPD w pomieszczeniu Z/2/10

W GPD należy zakończyć gniazda w szafie RACK na Pachpanelu -specyfikacja elementów wg. specyfikacji w projekcie.

14. Należy wykonać dodatkową instalację okablowania światłowodowego – 8 włókien OM4 z pomieszczenia Z/2/15 do pomieszczenia GPD Z/2/10.

15. Należy wykonać dodatkową instalację okablowania światłowodowego – 8 włókien OM4 z pomieszczenia Z/1/5 do pomieszczenia GPD Z/2/10

16. Należy wykonać wykonanie wyłącznika awaryjnego (EPO) zlokalizowanego przy wejściu do budynku dla urządzeń w pom. Z/2/15 dla potrzeb wyłączania UPS'ów. Kabel z wyłącznika należy wprowadzić do szafy RACK.

17. Należy przenieść 2 kontrolery Kontroli Dostępu KD4 obsługujące drzwi na poziomie +2 zlokalizowane w pomieszczeniu Z/2/15 do pomieszczenia Z/210.

18. Pomiędzy pomieszczeniami GPD tj Z/1/5 oraz Z/2/10 należy ułożyć kabel wieloparowy XzTKMXpw 25x4x0,5 m. Kale należy rozszyć po obu stronach na pach panelach w szafach RACK GPD odpowiednio w pomieszczeniach Z/1/5 oraz Z/2/10. Kabel należy rozszyć wg typowego schematu dla kabli czwórkowych i zakończyć w systemie : 1 para - jedno gniazdo - środkowe piny

Tabela.1. Zestawienie materiałowe.

| Lp | Opis | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera IP tubowa, 4 Mpx, 3.0-10.5mm, zmotoryzowany obiektyw | 2 | Szt. |
| 2 | Kamera IP mini kopułkowa, 4 Mpx, IK09, 3.6mm | 2 | Szt. |
| 3 | Szafa RACK - SZB 19" - konfiguracja podstawowa wys.: 42U, szer.: 800, głęb.: 800 | 2 | Szt. |
| 4 | PWD-4W z termostatem wbudowanym RAL 9005 | 2 | Szt. |
| 5 | Moduł kat. 6A (ISO/IEC) LEO STP, ze złączem do kabli typu drut AWG24-22, Connect45, 1 sztuka, format keystone | 54 | Szt. |
| 6 | Panel łączówek 1U, 19", 60 par. | 2 | Szt. |
| 7 | GigaLine DClink kaseta do spawania, z pigtailami i kasetą, OM4 3x LC quad 7 WU | 1 | Szt. |
| 8 | DClink, panel 19", 1U, czarny, prosty, do instalacji 8 modułów o wysokości 3.5WU lub 4 modułów o wysokości 7WU | 1 | Szt. |
| 9 | Listwa zasilająca 19"- 9x230V z diodą LED, (ALANTEC) | 6 | Szt. |
| 10 | Gniazdo abonenckie: Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, format keystone, Connect45 | 48 | Szt. |
| 11 | Gniazdo abonenckie: Moduł kat. 6A (ISO/IEC) STP, ze złączem do kabli typu drut AWG24-22, Connect45, 1 sztuka, format keystone | 48 | Szt. |
| 12 | Kabel kat. 6A F/FTP, 700MHz, H 4x2xAWG23/1 PiMF, E5-70, MegaLine (Dca s2 d2 a1, 1000m) | 3,0 | km |
| 13 | 1x12 G50/125 OM4 kabel uniwersalny, luźna tuba KL-U-DQ(ZN)BH, bezhalogenowy, 2500N, czarny (Dca s2 d2 a1, 12G50 / OM4) | 0,3 | km |
| 14 | Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035 | 10 | Szt. |
| 15 | Gniazda 230V nadtynkowe dla potrzeb Access Pointów | 12 | Szt. |
| 16 | Wyłącznik nadprądowy - zabezpieczenie gn. 230V dla potrzeb Access Pointów -B10 | 6 | Szt. |
| 17 | Access Point zgodne z kontrolerem Cisco WLC 550 | 12 | Szt. |
| 18 | Zdalny wyłącznik awaryjny dla UPS’ów (EPO) wraz z instalacją | 1 | Szt. |
| 19 | Klimatyzator jedn wewnętrzna chłodzenie 4,5kW; grzanie 5kw wg. specyfikacji jednostki JW-10.01A | 2 | Szt. |
| 20 | Klimatyzator jedn zewnętrzna chłodzenie 4,6kW; grzanie 5kw wg. specyfikacji jednostki JW-10.01A | 2 | Szt. |
| 21 | Szafa RACK dla potrzeb serwerów - SZB 19" - konfiguracja podstawowa wys.: 47U, szer.: 800, głęb.: 1200, Drzwi z przodu i z tyłu otwierane, podwójne, z blachy perforowanej. Nośność minimum 900kg. Demontowalne boki szafy, organizer na kable. | 1 | Szt. |
| 22 | PWD-4W z termostatem wbudowanym RAL 9005 | 1 | Szt. |
| 23 | Gniazdo siłowe 1x3f -400V/32A (podłączenie szafy RACK 47U) | 1 | Szt. |
| 24 | Gniazdo siłowe 1x3f -400V/16A (podłączenie szafy RACK 47U) | 2 | Szt. |
| 25 | Gniazdo siłowe 1x 230V/16A (2P+Z 230V IP44) | 3 | Szt. |
| 26 | Wtyczka siłowa 1x230V/16A (2P+z 230V) | 3 | Szt. |
| 27 | Przewód 3x2,5mm2 bezhalogenowa, B2ca | 3 | km |
| 28 | Przewód 5x10mm2 bezhalogenowa, B2ca | 0,1 | km |
| 29 | Switch zarządzalny L2 o przepustowości co najmniej 320Gb/s, co najmniej 8 portów SFP+ 10Gb wraz w wkładkami | 1 | Szt. |
| 30 | Wkładki SFP+ 300m 10Gb | 8 | Szt. |
| 31 | Kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 3.0m szary | 50 | Szt. |

(…)”

Zamawiający informuje, że załączone rysunki są jedynie uszczegółowieniem elementów które zostały już wyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający informuje że punkty 14 i 15 dot. okablowania światłowodowego tj.::

„14. Należy wykonać dodatkową instalację okablowania światłowodowego – 8 włókien OM4 z pomieszczenia Z/2/15 do pomieszczenia GPD Z/2/10.

15. Należy wykonać dodatkową instalację okablowania światłowodowego – 8 włókien OM4 z pomieszczenia Z/1/5 do pomieszczenia GPD Z/2/10”

Należy wycenić wraz z rozszyciem okablowania światłowodowego na pachpanelach w szafach Rack w podanych pomieszczeniach Z/2/15, Z/2/10 oraz Z/1/5.