Kraków dnia: 2021-10-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-508/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (16)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg ograniczony na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Instalacje Sanitarne:

Zamawiający informuje, że rozszerza zakres prac dotyczący wykonania serwerowni w pomieszczeniu Z/2/15 w branżach:

- sanitarnej

- elektrycznej ( w tym schemat i widok RG nN)

Jak należy rozumieć tą informację? Czy Zamawiający rezygnuje w pomieszczeniu Z/2/15 „Serwerownia” z klimatyzacji freonowej w postaci dwóch urządzeń SPLIT Qchł=4,38 kW w miejsce dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej Qchł=40,3 kW? Czy jednak obydwie instalacje mają funkcjonować obok siebie tj. Zamawiający nie rezygnuje z klimatyzatorów SPLIT i dokłada dodatkowo szafy klimatyzacji precyzyjnej?

ODP.: Zamawiający informuje że zgodnie z załączonym do projektu "Uzupełnieniem do PW zamiennego budynku D-3 branże elektryczna wentylacyjna niskoprądowa" należy wycenić:

pkt. 10. Należy wycenić dostawę i montaż 2 dodatkowych klimatyzatorów o mocy minimum 4,38kW każdy zamontowanych odpowiednio jednostki wewnętrzne w pomieszczeniu Z/1/5
jednostki zewnętrzne na dachu. Specyfikacja jednostek wewnętrznych wg. specyfikacji z projektu jednostek wewnętrznej JW-10.01A zewnętrznej JZ-10A oraz wewnętrznej JW-10.01B, zewnętrznej JZ-10B.

pkt. 11. Klimatyzatory JW-10.01A oraz JW-10.01B zlokalizowane w pomieszczeniu Z/2/15 należy przenieść do pomieszczenia Z/2/10 i wycenić ich dostawę i montaż w tym pomieszczeniu.

Powyższy dokumenty znajduje się w dokumentacji pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Rozbudowa_S1_AGH_w_Krakowie_o_zach_skrzyldo.zip

w katalogu "Rozbudowa_S1_AGH_w_Krakowie_o_zach_skrzyldo\Projekt_wykonawczy_zamienny_ARP\Projekty wykonawcze"