Zestaw 3 zasilaczy modułowych o minimalnej mocy 90kVA każdy

Charakterystyka zasilacza UPS:

- Budowa modułowa zapewniająca konstrukcję wykluczającą pojedynczy punkt awarii o łącznej mocy min. 90kVA/90kW z modułami mocy min. 30kVA/30kW o maksymalnej wysokości modułu 2U

- możliwość rozbudowy do minimum 120 kVA/kW w redundancji N+1 — możliwość instalacji nadmiarowego modułu mocy (np. 4x30kVA/30kW + 1x30kVA/30kW)

- Moduły mocy muszą mieć możliwość instalacji na gorąco (HotSwap) bez konieczności przechodzenia na bypass wewnętrzny

- UPS wyposażony w inteligentny system hibernacji modułów pozwalający na przesuniecie punktu pracy modułu mocy w optymalny obszar sprawności

- Wymiary maksymalne szafy UPS (sz. x gł. x wys.): 600x900x2200mm

- Waga: <300 kg

- stopień ochrony: IP20

- Bypass elektroniczny (static switch) instalowany i wymienialny na gorąco (HotSwap) o mocy min. 120 kVA

- Podwójne wejście sieci zasilającej

- Wewnętrzny bypass elektroniczny

- Ups wyposażony w wyłączniki wyjściowe, wyłączniki wejściowe oraz w mechaniczny przełącznik bypassu.

- Funkcja zimnego startu – możliwość uruchomienia urządzenia bez podania napięcia wejściowego

- Zasilacz UPS musi mieć możliwość pracy z akumulatorami litowo jonowymi, posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik środowiskowy — pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

Parametry wejściowe modułu mocy

- Moc: 30 kVA/30 kW (2U wysokości)

- Nominalne napięcie sieciowe: 400 V 3 fazy + N

- Tolerancja napięcia: 138-485V (305-485V dla obciążenia 100%; 138-305V dla obciążenia 40%-100%)

- Częstotliwość: 50 / 60 Hz (ustawiana automatycznie) ±10%

- Współczynnik mocy/THDi : k 0,99 / 5 3 %

- Maksymalny początkowy prąd rozruchowy: Power walk-in/Soft-start (możliwość wyboru parametrów)

- Każdy moduł mocy musi być niezależny i wyposażony w ładowarkę minimum 20 % swojej mocy nominalnej (6250W ±200W).

Parametry wyjściowe modułu mocy

- Znamionowa moc wyjściowa (Pn) modułu mocy przy współczynniku cos =1: 30 kVA/kW przy temperaturze otoczenia 40°C

- Napięcie 400V / 3f+N ± 1% (możliwość wyboru 380/415 V)

- Częstotliwość: 50 / 60 Hz ± 0,1%,

- Zakłócenia harmoniczne:

  - <=1% dla obciążenia liniowego;

  - < 3% dla obciążenia nieliniowego

- Przeciążalność 125% przez min. 10 minut

- Przeciążalność przez 1 minutę: min. 150%,

- Współczynnik szczytu (stosunek wartości maksymalnej prądu wyjściowego do jego wartości skutecznej): min. 2,7:1

Sprawność

Sprawność AC-AC modułu (baterie naładowane) dla odbiorów o charakterze rezystancyjnym, współczynnik mocy PF = 1— musi być atestowana przez niezależną jednostkę badawczą. Certyfikat musi być dołączony do oferty:

- 100% obciążenia - sprawność min. 95,0%

- 75% obciążenia - sprawność min.  95,6%

- 50% obciążenia - sprawność min. 96,1%

- Tryb Eco - sprawność min. 99,1

Akumulatory

- Akumulatory litowo-jonowe (hermetyczne, bezobsługowe) wykonane w bezpiecznej technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o żywotności min 15 lat umieszczone w jednej zewnętrznej szafie bateryjnej producenta, zapewniające czas podtrzymania minimum 13 min dla obciążenia 80 kW

- Szafa bateryjna wykonana w technologii hot-swap, umożliwia wymianę modułu bateryjnego bez konieczności przechodzenia na bypass

- Moduł sterowania w szafie bateryjnej musi posiadać 3 stopniowy system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii. Każdy moduł baterii wyposażony w pomiar temperatury oraz napięcia.

- Inteligentny moduł rozpływu prądów oraz napięć umożliwiający pracę z rożnymi napięciami w poszczególnych stringach bateryjnych

- Możliwość zwiększania czasu podtrzymania poprzez podłączanie kolejnych stringów bateryjnych nawet po latach użytkowania istniejących baterii (możliwość mieszania starych baterii z nowymi)

- Wymiary maksymalne pojedynczej szafy bateryjnej(sz. x gł. x wys.): : 600x900x2200mm

- Maksymalna dopuszczalna waga pojedynczej szafy bateryjnej: < 800 kg

Zasilacz UPS musi być zgodny z Normami

- Bezpieczeństwo: IEC/EN 62040-1,

- Sprawność: IEC/EN 62040-3 (VFI-SS-111), (TUV musi zostać dołączony do oferty)

- Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: 62040-2 (klasa C2)

- Środowisko: IEC/EN 62040-4

- Certyfikaty: CE

Zasilacz UPS musi spełniać parametry środowiskowe, co najmniej takie jak:

- Temperatura pracy od O °C do +40 °C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15 °C do 25 °C)

- Wilgotność: 0-95 % bez kondensacji

- Maksymalna wysokość miejsca pracy n.p.m.: 1000 m bez zmiany parametrów znamionowych

- Straty mocy w warunkach nominalnych dla 4 modułów mocy: 6300 W

- Stopień ochrony: IP20

- Poziom hałasu w odległości 1 m dla 80% obciążenia znamionowego: max. 65 dB — przy zastosowaniu 4 modułów mocy 30kVA/kW

Sterowanie zdalne oraz komunikacja

Zasilacz UPS należy wyposażyć w:

- Kartę ze stykami bezpotencjałowymi umożliwiającą sterowanie trzema wyjściami

- Modbus TCP

- Kartę komunikacyjną SNMP posiadającą poniższe funkcje oraz parametry:

- połączenie z siecią Ethernet 10/100 Mb (złącze RJ 45),

- monitorowanie zasilacza UPS za pomocą przeglądarki internetowej,

- zdalne wyłączanie serwerów

- informacja o awariach wysyłana e-mailem,

- zarządzanie zasilaczem UPS za pomocą protokołu SNMP,

- monitorowanie warunków pracy (czujnik temperatury i wilgotności).

System będzie także posiadał możliwość dostępu do oferowanych przez producenta programów zdalnego wsparcia technicznego.

Konfiguracja musi być możliwa do ustawienia poprzez interfejs HTML.

Bypass

Wymagana możliwość zainstalowania bezprzerwowego by-passu serwisowego składającego się z 3 rozłączników w obudowie UPSa. Bypass musi być dobrany dla pełnej mocy zasilacza UPS.

Gwarancja

Gwarancja 36 miesiące od daty uruchomienia urządzenia na obiekcie wraz z trzema przeglądami serwisowymi w 12, 24 miesiącu od daty uruchomienia systemu. Oferent dostarczy Potwierdzenie wykupienia producenckiego serwisu na 36msc, gwarancja dystrybutora nie jest wystarczająca.