Częstochowa dnia: 2021-11-02

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK – 818/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa trzech trójfazowych modułowych zasilaczy UPS dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN” – znak sprawy ZP/DK-32/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Chcielibyśmy zaznaczyć że 30 dni od daty złożenia zamówienia raczej nie wystarczy na zamówienie i dostarczenie baterii, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu do 90 dni?

ODPOWIEDŹ: według posiadanej wiedzy Zamawiającego, dostawa przedmiotu zamówienia w zakładanym 30 dniowym terminie jest możliwa do realizacji. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie: Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym każdy z trzech wymaganych UPSów zostanie dostarczony w postaci odpowiedniej liczby UPSów o łącznej mocy 90kVA, połączonych równolegle, pracujących razem i umieszczonych we wspólnej szafie instalacyjnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie: Prosimy o uzasadnienie ograniczenia mocy modułu UPS do minimum 30kVA lub o odstąpienie od tego zapisu. Wszystkie wymienione przez Zamawiającego parametry związane z mocą UPS-a są możliwe do osiągnięcia z modułami o mniejszej mocy a zapis taki prowadzi jedynie do ograniczenia konkurencji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający chce uniknąć sytuacji, gdzie w urządzeniu zainstalowane zostanie np. 9 modułów po 10kVA/10kW. Intencją ustalenia minimalnej mocy na poziomie 30kVA/30kW było zminimalizowanie liczby potencjalnych punktów awarii.

Pytanie: Prosimy o odstąpienie od zapisu ograniczającego maksymalną wysokość modułu mocy do 2U. Moduły te zainstalowane zostaną w szafie UPS w związku z czym jedynym istotnym dla Zamawiającego parametrem może być wysokość szafy a nie pojedynczego modułu. Nie ma więc żadnego uzasadnienia dla takiego ograniczenia wysokości modułu a zapis ten prowadzi jedynie do ograniczenia konkurencji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu maksymalnej wysokości pojedynczego modułu.

Pytanie: Prosimy o odstąpienie od zapisu ograniczającego wymiary szafy UPS do (sz. x gł. x wys.): 600x900x2200mm i o podanie rzeczywistej ilości miejsca jaką dysponuje Zamawiający do zainstalowania całego systemu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający planuje instalację nowych zasilaczy w miejscu istniejących zasilaczy UPS co warunkuje ilość miejsca. Zamawiający dopuszcza rozwiązania o maksymalnej głębokości 1100mm.  Pozostałe wymiary pozostają bez zmian.

Pytanie: Dotyczy zapisu "Bypass elektroniczny (static switch) instalowany i wymienialny na gorąco (HotSwap) o mocy min. 120 kVA". Prosimy o odstąpienie od tego zapisu. Zgodnie z zapisem "Budowa modułowa zapewniająca konstrukcję wykluczającą pojedynczy punkt awarii" każdy z modułów mocy musi być wyposażony we wszystkie funkcje sprzętowe w tym również w bypass elektroniczny (static switch). W związku z tym moc znajdującego się w module mocy bypassu elektronicznego dostosowana musi być do mocy modułu np. dla modułu o mocy 30kVA moc bypassu 30kVA i nie może wynosić 120kVA.

ODPOWIEDŹ: Zamiarem Zamawiającego jest otrzymanie rozwiązania, które pozwala na bypass całego UPSa, a nie tylko pojedynczego modułu mocy. Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Pytanie: Prosimy o odstąpienie od zapisu "Tolerancja napięcia: 138-485V (305-485V dla obciążenia 100%; 138-305V dla obciążenia 40%-100%)". Obowiązujące w Polsce parametry sieci energetycznej nie dają żadnego uzasadnienia dla takiego zapisu. Co więcej UPS o podanych parametrach nie mógłby w ogóle pracować w polskiej sieci o napięciu 400V. W związku z tym wnosimy o zmianę zapisu na "Tolerancja napięcia wejściowego 400V ±20%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza tolerancję napięcia wejściowego 400V ±20%.

Pytanie: Prosimy o odstąpienie od zapisu ograniczającego wymiary szafy bateryjnej do (sz. x gł. x wys.): 600x900x2200mm i o podanie rzeczywistej ilości miejsca jaką dysponuje Zamawiający do zainstalowania całego systemu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający planuje instalację nowych zasilaczy w miejscu istniejących zasilaczy UPS co warunkuje ilość miejsca. Zamawiający dopuszcza rozwiązania o maksymalnej głębokości 1100mm dla szaf bateryjnych.  Pozostałe wymiary pozostają bez zmian.

Pytanie: Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności zasilacza z normą EMC 62040-2 w klasie C2. Klasa ta opisuje wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w środowisku mieszkalnym. W związku z faktem, że UPS- y zainstalowane zostaną na terenie uczelni nie istnieje żadne uzasadnienie dla takiego zapisu. Wnosimy więc o jego zmianę na "zgodność zasilacza z normą EMC: 62040-2" co pozostaje w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

ODPOWIEDŹ: W bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia serwerowni zlokalizowane są pomieszczenia pracowników. Ponadto w promieniu do 30m zlokalizowane są laboratoria wyposażone w różnego rodzaju aparaturę specjalistyczną. Z tego względu istotne jest ograniczenie emisji promieniowania, mogącego zakłócić lub wpłynąć na prawidłową pracę urządzeń zainstalowanych w pobliżu. Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS o wymiarach (sz. x gł. x wys.) : 1000 x 1000 x 2000mm? Planujemy zaoferować zasilacz UPS o większej całkowitej mocy wyjściowej, który wymaga minimalnie więcej miejsca.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści zasilacza UPS o podanych wymiarach ze względu na szerokość przekraczającą wymagane 600mm.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS, który nie posiada zimnego startu? Jest to funkcjonalność, która przydaje się w zasilaczach UPS, które można swobodnie przenosić. W urządzeniach zainstalowanych na stałe nie jest ona konieczna.

ODPOWIEDŹ: Zimny start pozwala na uruchomienia zasilacza bez podania napięcia wejściowego. Ze względu na doświadczenia Zamawiającego w zakresie eksploatacji posiadanych rozwiązań zasilaczy stacjonarnych funkcja ta ma uzasadnione znaczenie. Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS, którego moduły mocy posiadają 5U wysokości? Moduły mocy o większej mocy wyjściowej niż 30kVA/kW, a takie są dopuszczone, wymagają więcej przestrzeni w zasilaczu UPS. Całkowita wysokość zasilacza UPS z modułami mocy o wysokości 5U jest mniejsza niż wymóg tej specyfikacji. W przypadku braku zgody proszę o wskazanie minimum dwóch urządzeń różnych producentów, które posiadają moduły mocy o mocy wyjściowej min. 30kVA/kW i o maksymalnej wysokości 2U.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu maksymalnej wysokości pojedynczego modułu.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS, którego tolerancja napięcia na wejściu wynosi 477 VAC - 305 VAC przy pełnym obciążeniu oraz 477 VAC - 228 VAC przy obciążeniu 70%. Wg PN-EN 50160: 2002 przy zasilaniu z sieci niskiego napięcia w złączu instalacji za największe dopuszczalne uznaje się odchylenia napięcia ±10%, co się zawiera w podanych przez nas zakresach napięcia wejściowego zasilacza UPS.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS, którego tolerancja napięcia na wejściu wynosi 477 VAC - 305 VAC przy pełnym obciążeniu oraz 477 VAC - 228 VAC przy obciążeniu 70%.

Pytanie: Proszę, aby Zamawiający wykreślił ten wymóg, ponieważ będzie on działał w przyszłości na niekorzyść Zamawiającego. Akumulatory, w związku z zużyciem, tracą swoje parametry. Mieszanie starych baterii z nowymi spowoduje, że nowe akumulatory bardzo szybkie się zestarzeją - ich parametry bardzo szybko zrównają się z parametrami tych starych.

ODPOWIEDŹ: Intencją tego zapisu była możliwość rozbudowy w przyszłości o kolejne moduły bateryjne zwiększające czas podtrzymania, jednak po uwzględnieniu uwagi dotyczącej starzenia baterii, Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści szafę bateryjną o wymiarach (sz. x gł. x wys.): 600x1000x2000mm ? Szafę bateryjną o wymiarach wskazanych w specyfikacji lub mniejszych, posiada tylko jeden producent na rynku, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza szafę bateryjną o wymiarach (sz. x gł. x wys.): 600x1000x2000mm.

Pytanie: Proszę o wykreślenie tego wymogu lub wskazanie minimum dwóch urządzeń różnych producentów, które posiadają zgodność z IEC/EN 62040-4.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu zachowania zgodności z normą IEC/EN 62040-4.

Pytanie: Proszę o określenie jakie są wymagane maksymalne straty mocy przy zastosowaniu modułów mocy o mocach wyjściowych 40kVA/kW oraz 50kVA/kW. Modułu mocy o mocy wyjściowej większej niż 30kVA/kW zostały dopuszczone przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Straty mocy w warunkach nominalnych dla 4 modułów mocy: 6300 W

Parametr ten określono dla zasilacza o mocy 120kVA/120KW. Przy zastosowaniu innej konfiguracji (np. 3 moduły po 40kVA/40kW) dopuszczalne straty mocy powinny mieścić się w zadanej w specyfikacji wartości.

Pytanie: Proszę o dopuszczenie zasilacza USP, którego poziom hałasu w odległości 1m dla 100% obciążenia wynosi poniżej 70dBA? Zasilacz UPS będzie zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu. Zgodnie z PN-N-01307: 1994 wartość hałasu do 65dBA dotyczy sekretariatów i biur obsługi klienta. Według tej normy dopuszczalny hałas w pomieszczeniach ze źródłem hałasu, a takim źródłem jest zasilacz UPS, wynosi do 75dbA.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązania, w którym poziom hałasu w odległości 1m dla 100% obciążenia wynosi poniżej 70dBA

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS, który waży 454kg? Zasilacz UPS byłby zainstalowany, na konstrukcji wsporczej zmniejszającej punktowy nacisk na podłoże.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści urządzenia o macie 454kg, jednak ewentualna konstrukcja wsporcza nie powinna przekraczać szerokości i głębokości określonej dla wymiarów szafy UPS (600mm x 1100mm).

Pytanie: Proszę o wskazanie minimum 2 urządzenia różnych producentów spełniające całą specyfikację.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku są dostępne co najmniej 2 rozwiązania różnych producentów spełniające przedstawione wymagania techniczne, co nie ogranicza konkurencyjności i jest zgodne z ustawą PZP.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), w związku z pytaniami od wykonawców informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, na dzień 2021-11-09 godz. 10:30.

- otwarcia ofert, na dzień 2021-11-09 godz. 11:15.

- związania ofertą, na dzień 2021-12-08.

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant