Załącznik nr. 1

Opis czynności serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych przez  Wykonawcę przy urządzeniach, systemach  oraz instalacjach w budynkach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

| Lp. | Urządzenie, system lub instalacja | Zakres prac | Do 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrale wentylacyjne wraz z automatyką | Sprawdzenie, i utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki central , kontrola utrzymania parametrów zadanych na sterownikach w razie konieczności regulacja automatyki i innych elementów wyposażenia centrali wentylacyjnej. Sprawdzanie pomieszczeń w przypadku uwag użytkownika dotyczących braku utrzymania temperatur zadanych lub wydajności wentylacji w pomieszczeniach oraz reakcja na uwagi użytkownika. | na bieżąco |
|  |  | Kontrola pracy przepustnic i ich czyszczenie | raz na 6 miesięcy |
|  |  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wentylatorowej, sprawdzanie wyważenia śmigieł wentylatorów | raz na 3 miesiące |
|  |  | Czyszczenie i wymiana filtrów, | raz na 6 msc lub wg wskazań alarmu presostatu |
|  |  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu nagrzewnicy wodnej oraz pomp, siłowników i zaworów | raz na 6 miesiące |
|  |  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu chłodnicy | raz na 3 miesiące |
|  |  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań sterowników | raz na 6 miesięcy |
|  |  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wymiennika obrotowego | raz na 6 miesięcy |
|  |  | Smarowanie łożysk wentylatorów lub w razie potrzeby ich wymiana | w razie potrzeb |
|  |  | Czyszczenie wnętrza centrali wraz z chłodnicą i nagrzewnicą oraz w razie potrzeb powierzchni zewnętrznych centrali | raz na 3 miesiące |
|  |  | Kontrola i naprawy oblachowania elementów central( pompy, zawory, siłowniki, instalacja rurowa i inne) | na bieżąco |
|  |  | Kontrola prawidłowości działania odpowietrzników przy centralach ( instalacja CT oraz WL) | raz na 6 miesięcy |
|  |  | Testowanie pomp CT central wentylacyjnych w okresie letnim | raz w miesiącu |
|  |  | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału oraz drobne naprawy | raz na rok a w razie potrzeb na bieżąco |
|  |  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów | raz na rok |
|  |  | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | raz na rok |
|  |  | Sprawdzenie, utrzymanie w ciągłej sprawności czujników przeciwzamr. | raz na rok (do 30 października ) |
|  |  | Sprawdzanie refraktometrem stężenia glikolu w poszczególnych instalacjach – ewentualne uzupełnienie | przed 31.10 każdego roku |
| 2. | Wentylatory wraz z automatyką | Sprawdzenie, utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki wentylatorów i całego systemu | na bieżąco |
|  |  | Kontrola wirnika wentylatora | raz na rok |
|  |  | Czyszczenie obudowy, utrzymanie opisów wentylatorów w stanie czytelnym | raz na rok |
|  |  | Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych, w razie potrzeb poprawianie opisów | raz na rok |
|  |  | Kontrola połączeń śrubowych mocujących wentylator oraz połączeń elektrycznych | raz na rok |
| 3. | Instalacja przewodów wentylacji | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału oraz drobne naprawy | raz na rok a w razie potrzeb na bieżąco |
|  |  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów | raz na rok |
|  |  | Utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach - wentylacja mechaniczna | raz na rok |
| 4. | Agregaty (jednostki zewnętrzne) wraz z automatyką do central wentylacyjnych – układ chłodzenia | Kontrola zaworów bezpieczeństwa, oraz czyszczenie filtrów na instalacji | w razie potrzeb, minimum raz na rok |
|  |  | Rejestracja parametrów układu chłodniczego | dwa razy w roku |
|  |  | Czyszczenie jednostek zewnętrznych - agregatów | dwa razy w roku |
|  |  | Ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego- w razie potrzeb - ze znalezieniem nieszczelności | w razie potrzeb |
|  |  | Sprawdzanie refraktometrem stężenia glikolu w poszczególnych instalacjach – ewentualne uzupełnienie | przed 31.10 każdego roku |
|  |  | Kontrola pracy automatyki, dokręcanie połączeń elektrycznych | do 15.10 |
|  |  | Kontrola obwodu chłodzącego w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności | raz na kwartał |
|  |  | Sprawdzenie stanu połączeń rurowych oraz pierścieni dociskających rury ssące i tłoczące sprężarki | dwa razy w roku |
|  |  | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych oraz ewentualne dokręcenie | dwa razy w roku |
|  |  | Sprawdzenie czy prąd pobierany przez urządzenie i jego elementy mieszczą się w granicach wartości znamionowych | dwa razy w roku |
|  |  | Sprawdzenie czy wentylatory i inne elementy są uruchamiane automatycznie przez sterownik. Sprawdzenie głośności pracy wentylatorów. | dwa razy w roku |
|  |  | Oczyszczenie lameli skraplacza. | dwa razy w roku |
|  |  | Wypisanie protokołów kontroli szczelności układu chłodniczego raz do roku, dwa razy do roku oraz raz na kwartał, protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usunięcia awarii ( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | Wg. wskazań zamawiającego |
| 5. | Instalacja klimatyzacji wraz z automatyką | Sprawdzenie drożności odpływu skroplin i ewentualne czyszczenie | dwa razy w roku |
|  |  | Sprawdzenie pracy pompek skroplin – w razie potrzeby wymiana | dwa razy w roku |
|  |  | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki klimatyzacji | na bieżąco |
|  |  | Czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem atestowanego środka grzybobójczego | raz na kwartał |
|  |  | Czyszczenie filtrów urządzeń wewnętrznych | raz na kwartał |
|  |  | Czyszczenie jednostek zewnętrznych | dwa razy w roku |
|  |  | Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów | dwa razy w roku |
|  |  | Sprawdzenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji | dwa razy w roku |
|  |  | Sprawdzenie poboru prądu silników wentylatorów i sprężarek jz. klimatyzacji | dwa razy w roku |
|  |  | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej | dwa razy w roku |
|  |  | Rejestracja parametrów układu chłodniczego | dwa razy w roku |
|  |  | Kontrola obwodu chłodzącego w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności | raz na kwartał |
|  |  | Ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego- w razie potrzeb - ze znalezieniem nieszczelności | w razie potrzeb |
|  |  | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału oraz drobne naprawy | raz na rok a w razie potrzeb na bieżąco |
|  |  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów | raz na rok |
|  |  | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | raz na rok |
|  |  | Wypisanie protokołów kontroli szczelności układu chłodniczego raz do roku, dwa razy do roku oraz raz na kwartał; protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usunięcia awarii ( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | Wg. wskazań zamawiającego |
| 6. | Układ wentylacji digestoriów | Utrzymanie w ciągłej sprawności układu automatyki, siłowników , przepustnic, regulatorów CAV i VAV wentylacji digestoriów itd.. | na bieżąco |
|  |  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań, sterowników i innych elementów systemu | 2 razy w roku |
| 7. | Kurtyna powietrzna - na wejściu do budynku | Czyszczenie obudowy zewnętrznej , czyszczenie wnętrza kurtyny , dokręcenie przewodów na kostkach elektrycznych , sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia , sprawdzenie automatyki | raz w roku do 30.09 |