KARTA  POMIESZCZENIA

Nr pomieszczenia (np. 1.1)  LABORATORIUM   1.1    (13) – wg starszego oznaczenia

Numer pom. B1/13/1.1

dotyczy 	Zakład Geotechniki Morskiej

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia | Dotychczasowa funkcja: LABORATORIUM SEDYMENTOLOGICZNE PRACOWNI GEOMORFOLOGII MORSKIEJ Pracownia Geomorfologii Morskiej (prof. Rudowski) Nowa funkcja: Laboratroium opisu rdzeni i wstępnych analiz |
| Przeznaczenie | LABORATORIUM |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | 500 lux, 6500K |
| Liczba pracowników | 2 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8 |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Rozcinanie rdzeni – poziom szlifierki kątowej – wugłuszyć pomieszczenie akustycznie |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | Nie |
| Zagrożenie wybuchem | - Nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | - Nie |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | - Nie |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | - Nie |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia. KRATKA ŚCIEKOWA z odstojnikiem na piasek(grunt itp. osady) |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | - Nie |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | ZMYWALNE |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | STANDARD |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) |  |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | WPUSZCZANE W SUFIT |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | STANDARD |
| Wysokość montaży (od posadzki) | STANDARD |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | GNIAZDA PODWÓJNE x 10 (TUŻ NAD BLATAMI LABORATORYJNYMI) |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 2 x 32A |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | NIE |
| Stopień ochrony IP | Zgodnie z normami |
| Przeciwwybuchowe | - Nie |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | TAK 2 X |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | - Nie |
| Woda oczyszczona | TAK |
| Woda lodowa | - Nie |
| Kanalizacja przemysłowa | możliwe odprowadzanie wody z dużą ilością piasku i iłu – odstojniki |
| Kanalizacja sanitarna | - Nie |
| Sprężone powietrze | TAK |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | - Wentylacja (wymiana powietrza -jak dla osób pracujących. Klimatyzacja |
| Próżnia (tak/nie) | NIE |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | 2 |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | - Nie |
| Domofon | - Nie |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | - Nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | - Nie |
| Osprzęt do mycia | TAK, SUSZARKA NA NACZYNIA I SZKŁO LABORATORYJNE |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | - Nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | 1 |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | 1 |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY (ODPŁYW KONIECZNIE Z OSADNIKIEM/ODSTOJNIKIEM) |
| Suszarka do rąk | -Tak |
| Kontrola dostępu | TAK |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | - Nie |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | - Nie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | BLATY I SZAFKI LABORATORYJNE STOŁKI NA KÓŁKACH x 4 WYSOKI STÓŁ NA ŚRODKU POMIESZCZENIA |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | - URZĄDZENIE DO ANALIZY PIPETOWEJ - APARATURA SCHEIBLERA - ŁAŹNIA WODNA - WIRÓWKA LABORATORYJNA - WAGA LABORATORYJNA - SUSZARKA |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | DRZWI WEJŚCIOWE O SZEROKOŚCI min. 100 cm – wejście do pom. bez progu |

Osoba sporządzająca:	        Krzysztof Załęski

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: 511-464-473

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   15.01.2022 r.