KARTA  POMIESZCZENIA

Nr pomieszczenia B2/03/2.15

19,8 m2

Rodzaj pomieszczenia: gospodarcze (inf. dla potrzeb Agencji Rozwoju Pomorza)

Dotyczy:  Zakład Hydrotechniki Morskiej

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  UMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia | Dotychczasowa funkcja: Archiwum Zakładowe Nowa funkcja: pomieszczenia biurowe Zakład Hydrotechniki Morskiej |
| Przeznaczenie | pomieszczenia biurowe |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | 2 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8 h |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Zgodnie z normami. Czy sa urządzenia emitujące dod. hałas? Brak hałasu |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | Brak |
| Zagrożenie wybuchem | Brak |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | Brak |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | Brak |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | Brak |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | NIE |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Zgodnie ze standardami |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zgodnie ze standardami |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Zgodnie ze standardami |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) |  |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | Standardowe |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Standardowe |
| Wysokość montaży (od posadzki) | Zgodnie z normami |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 8 szt. podwójne |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | Nie |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Nie |
| Stopień ochrony IP | Zgodnie z normami |
| Przeciwwybuchowe | Nie |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | Nie |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | Nie |
| Woda oczyszczona | Nie |
| Woda lodowa | Nie |
| Kanalizacja przemysłowa | Nie |
| Kanalizacja sanitarna | Nie |
| Sprężone powietrze | Nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Klimatyzacja + wentylacja |
| Próżnia (tak/nie) | Nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | 4 |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | Nie |
| Domofon | Nie |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | NIE |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) |  |
| Osprzęt do mycia | Nie |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | Nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | 1 |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | 1 |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Nie |
| Suszarka do rąk | Nie |
| Kontrola dostępu | NIE |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | NIE |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | NIE |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) |  |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) |  |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) |  |

Osoba sporządzająca: Dariusz Rakowski

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: 607-330-370

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:  ..... ......  -2021 r.