KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: Nazwa  B1/05/2.1

Pokój pracy z dokumentacją  piętro I

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/2.1 /ZOS_B Pokój do pracy koncepcyjnej i z dokumentacją |
| Przeznaczenie | Praca z dokumentacją, obliczenia, interpretacja wyników badań |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | 4 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8 |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Zgodnie z normami. Czy są urządzenia emitujące dod. hałas?- nie |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | Tak/ komputery, drukarka, kopiarka , dokumentacja papierowa, regały z książkami i biurka |
| Zagrożenie wybuchem | nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PIETRO I dostęp do światła dziennego, otwierane okno (aktualnie brak) , klimatyzacja z mozliwością regulacji temperatury W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | nie |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | nie |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | nie |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia – nie. Posadzka Antypoślizgowość Odporność na środki chemiczne i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) brak kratek ściekowych, |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalne, izolacja akustyczna |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Tak, Sufity podwieszane, wyciszone, kolor jasny |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | B1/05/2.1 zoo kierownik zakładu zostało podzielone na poniższe pomieszczenia B1/05/2.1_A - została dostawiona ściana i wydzielono pomieszczenie o wymarach 4,50 x 2,20 ok. 10m2 B1/05/2.1_B - pozostało pomieszczenie w kształcie litery L powierzchni ok. 23 m2 |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | Wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Światło o barwie zbliżonej do dziennej zgodnie z normami pracy biurowej |
| Wysokość montaży (od posadzki) | - |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 32 szt |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | - |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Tak |
| Stopień ochrony IP | Tak, Zgodnie z normami, należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla komputera |
| Przeciwwybuchowe | - |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | tak |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | Nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | Nie |
| Kanalizacja przemysłowa | nie |
| Kanalizacja sanitarna | tak |
| Sprężone powietrze | Nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Pomieszczenie klimatyzowane z mozliwością wyłącznia klimatyzacji oraz regulacji temperatury. Temperatura komfortowa do pracy biurowej Temperatura 18-25 st C,, wilgotność 40-70%, Minimum 5 wymian |
| Próżnia (tak/nie) | Nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Internetowe, ethernet/ 12 |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | - |
| Domofon | Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz drzwi wejściwych wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | Brak |
| Osprzęt do mycia | Brak |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | Brak |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | Interkom/2 |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | Stacjonarny/1 |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Tak nablatowa umywalka |
| Suszarka do rąk | nie |
| Kontrola dostępu | nie |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | nie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | 4 Biurka komputerowe (80x200x 75)z nadstawkami (70x110x32) (półki), 7 regałów z dokumentacją (275x80x45), otwarto-zamknięte, krzesła do pracy przy komputerach 5 szt, szafki podbiurkowe jezdne z szufladami |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | komputery + 1 szt monitor/4zestawy, drukarka , kopiarka |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi bez progów, do pomieszczenia z umieszczoną centalnie niewielką szybą bezpieczną od korytarza wewnętrznego prawe |

Osoba sporządzająca: .................Katarzyna Galer-Tatarowicz..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............607863588………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.