KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/2.2 mech.-pra.elektr.

Nazwa  KL_Pracownia analiz klasycznych nr 2

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacyjnej IM UMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/2.2/ZOS KL_2_Pracownia analiz klasycznych |
| Przeznaczenie | Pomieszczenie laboratoryjne. Analizy chromatografii jonowej, spektroskopii w podczerwieni, destylacyjne |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | Max. 6 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8 |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Zgodnie z normami. Czy sa urządzenia emitujące dod. hałas? - Nie |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | Kwas siarkowy (1l), kwas solny (5l), wodorotlenek sodu (1kg), pirydyna (500m)l, kwas barbiturowy (1kg), chlorek rtęci (100g), cyjanek potasu (100g), kwas ortofosforowy (1l), eter naftowy (1l), chlorek kobaltu (II) (250g), chloramina T (100g), chlorek cyny (II) (500g), węglan sodu (100g), tlenek wolframu (50 g), tlenek wanadu (50g), wodoroftalan potasu (100g), glukoza (100g), azotan potasu (100g), siarczan amonu (100g), wodorowęglan sodu (100g), mocznik (500g), kwas borowy (1kg), glicyna (100g) |
| Zagrożenie wybuchem | nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PIĘTRO I Dostęp do światła dziennego. Minimum jedno otwierane okno klimatyzacja z możliwością regulacji temperatury W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | eter naftowy (1l) |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | brak |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | Cyjanek potasu (100g), chlorek rtęci (100g), pirydyna (500ml), chloramina T (100g), chlorek cyny (II) (500g), chlorek kobaltu (II) (250g), eter naftowy (1l), kwas ortofosforowy (1l), |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Posadzka Antypoślizgowa Odporność na środki chemiczne i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) Brak kratek ściekowych |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalne, wygłuszone |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Sufity podwieszane |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | ok. 5,3x4,1 m, tj. 21,7 m2 wymiary bez zmian |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | Wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Duże natężenie światła zgodnie z normami do pracy w laboratorium |
| Wysokość montaży (od posadzki) |  |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 25 szt Część w postaci listew naściennych lub słupków nablatowych , liczone bez uwzględnienia gniazdek przy dygestoriach |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | - |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Nie |
| Stopień ochrony IP | Tak, Zgodnie z normami, Należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla komputera i sprzętu |
| Przeciwwybuchowe | brak |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | Tak |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | Nie |
| Woda oczyszczona | Nie |
| Woda lodowa | Nie |
| Kanalizacja przemysłowa | Tak ścieki powinny podlegać neutralizacji, mogą zawierać słabe kwasy i słabe zasady, kanalizacja musi być w wykonaniu chemoodpornym |
| Kanalizacja sanitarna | Tak |
| Sprężone powietrze | nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temperatura 18-25st C, wilgotność 40-70%, wymagany jest system centralnej wentylacji i klimatyzacji z mozliwością regulacji temperatury. Minimum 5 wymian. Dygestoria w projektowym pomieszczeniu- 2szt. Stałoprzepływowe z wentylowanymi szafkami. Przykładowe dane od producentów dygestoriów Kanał do dygestorium Ø 250,(przepływ 600m3/1mb.dygestorium) Szafka wentylowana Ø 50(przepływ -10krotna wymianana /1 m b.szafki/godz.) |
| Próżnia (tak/nie) | Nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Internetowe/ethernet 6 szt |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz drzwi wejściwych wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | Nie (kontrola we własnym zakresie) |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | Brak |
| Osprzęt do mycia | Brak |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | Brak |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | Interkom 1 szt |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | Nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Zlew jednokomorowy duży laboratoryjny chemoodpodny, zlew sanitarny, ociekacz do szkła laboratoryjnego |
| Suszarka do rąk | Brak |
| Kontrola dostępu | Brak |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Zestaw do szybkiego płukania oczu |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | 4 taborety na kółkach, szafki niskie pod każdym blatem głębokość 60 cm, szafa 100x210x60 cm, blaty Blaty kompozytowe laboratoryjne kwaso i rozpuszczalniko odporne, szerokość 90 cm |
| Instalacja gazów technicznych |  |
| Rodzaj gazów | Powietrze syntetyczne 5.0 |
| Rodzaj instalacji | Przewiewne boksy na zewnątrz budynku z możliwością wymiany butli gazowych instalacja ze stali nierdzewnej doprowadzona do 2 aparatów z możliwością odczytu, redykcji i regulacji ciśnienia w pomieszczeniu |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | Dygestoria 2 szt. (długość 120 i 180 cm) z podłączeniem do wody i z gniazdkami elektrycznymi (min. 4 wejścia na każdym) Chromatograf jonowy, 30 kg, TOC razem ok. 80 kg |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi bez progów, z umiejscowioną centralnie niewelką bezpieczną szybą wewnętrzne prawe |

Osoba sporządzająca: .................Katarzyna Galer-Tatarowicz..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............607863588………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.